Объем работ по контролю металла и продление срока эксплуатации.

| № п/п | Наименование узла | Метод и объем контроля | Контрольная характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Корпуса стопорных регулирующих, защитных клапанов, паровпускные патрубки цилиндра ВД | Внешний осмотр (ВО), цветная дефектоскопия (ЦД) или магнитопорошковая дефектоскопия (МПД). Внутренние поверхности в местах радиусных переходов в доступных местах. Наружные поверхности в местах радиусных переходов -100%. Взятие реплик для контроля микроструктуры. Контроль твердости. | Трещины, несплошности, коррозионные язвы, мех. свойства, твердость | Места аустенитных заварок контролировать обязательно ЦД |
| 2. | Гибы подвода пара к ЦВД | ВО-100%. Замер овальности и толщины стенок согласно схеме ЛМЗ. ультразвуковой контроль (УЗК) -100%. ЦД (МПД) в зонах замеров. | Дефекты, трещины, толщина стенок, овальность | Данные передаются на для принятия |
| 3. | Корпуса цилиндров, сопловые коробки | ВО-100%, ЦД или МПД - внутренние и наружные поверхности в местах радиусных переходов - 100%. Взятие реплик для контроля микроструктуры. Контроль твердости. | Трещины, несплошности, коррозионные язвы, твердость. | В сомнительных местах - контроль МПД или ЦД |
| 4. | Сварные соединения и ремонтные заварки | ВО-100%, ультразвуковой контроль (УЗК) -100%. Контроль твердости. | Трещины и поверхностные дефекты, твердость. | Сварные швы и околошовные зоны на ширину не менее 70-80 мм в обе стороны |
| 5. | Цельнокованый ротор ВД | ВО-100%, МПД или ЦД - концевые части вала, ободы дисков, районы разгрузочных отверстий, тепловые канавки, диафрагменные уплотнения. Взятие реплик для контроля микроструктуры. Контроль | Дефекты, трещины, задиры, твердость. |  |
| 6. | Осевой канал цельнокованого ротора ВД | Перископический осмотр. Замер деформации ползучести. | Трещины, дефекты, деформация ползучести. |  |
| 7. | Рабочие лопатки, бандажи, демпферные связи | ВО - перо, входные и выходные кромки, хвостовики, прикорневая зона, проволочные и покрывные бандажи, бандажные отверстия и шипы лопаток -100%. МПД или ЦД в местах забоин и местных повреждений - 100%. МПД или УЗК входных и выходных кромок, отверстий под демпферную проволоку - в доступных местах. | Трещины, деформации, эрозионные и коррозионные повреждения |  |
| 8. | Диафрагмы | ВО-100%. | Трещины, надрывы, эрозионные и коррозионные повреждения |  |
| 9. | Призонные болты | ВО-100%. МПД или ЦД- 100%, контроль твердости - 100%. | Трещины, твердость. |  |
| 10. | Шпильки М42 и более | ВО-100%, УЗК-100%, контроль твердости -100%. | Трещины, твердость. |  |

- Работы по контролю металла проводятся с целью продление срока эксплуатации сверх паркового ресурса турбины.

- Работы по контролю металла должны выполняться в соответствие с СО 153-34.17.440-2003: ”Инструкция по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса”.

- Другие работы по контролю металла:

- Все сварные швы, выполненные на трубопроводах маслосистемы и паропроводах свежего пара, проверить в объеме 100% неразрушающими методами (ультразвук).

- Офертант должен подготовить для проверки и проверить сварные швы, с последующим представлением формуляров о контроле сварных швов.

- Офертанту необходимо составить технический отчет о выполнении работ.