Anexa nr. 1 la Anunțul de participare

### CAIET DE SARCINI

la achiziția, ajustarea și darea în exploatare a unui diesel-generator trifazat de alimentare rezervată cu energie electrică a centrului operativ de urgență alimentata de la postul de transformare PT-21 secția emergent a sectorului de est.

Cuprins

1	Informații generale	3

1.1	Informații generale despre beneficiar	3

1.2	Termenul de executare a lucrărilor.	3

1.3	Informaţie succintă	3

2	Scopul realizării lucrărilor.	3

3	Cerinţe tehnice.	4

3.1	Cerinţe tehnice de bază.	4

3.2	Cerinţe detaliate.	4

3.3	Documentaţia executivă.	5

4	Responsabilitatea beneficiarului	  5

5.    Responsabilitatea antrepronorului..................................................................5

6.   Cerinţe şi condiţii speciale privind îndeplenirea lucrărilor ...........................5

- Informații generale

  - Informații generale despre beneficiar:

Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău., mun. Chişinău, bd.Dacia 80/3

  - Termenul de executare a lucrărilor

Începutul lucrărilor: octombrie 2023

Sfîrşitul lucrărilor: noiembrie 2023

  - Informaţie succintă

Obiectul la care urmează să fie executate lucrările este un post de transformare PT-21, care asigură alimentarea centrului operativ de urgență și obiectelor infrastructurii aeroportului cu energie electrică la tensiunea 0,4kV.

Postul de transformare PT-21 este echipat cu două transformatoare de putere 250kVA/10/0,4kV, un anclanșator automat a rezervei AAR (format din două întrerupătoare automate de intrare și unul de cuplă) și o secție intermediară emergent. Secția emergent are montat un AAR (format din două întrerupătoare automate motorizate cu interblocaj electric și mecanic).

- Scopul realizării lucrărilor

Scopul este instalarea unui diesel-generator trifazat insonorizat în exteriorul încăperii PT-21, prevăzut pentru alimentarea rezervată cu energie electrică a consumatorilor secția emergent în perioada absenței alimentării de bază.

Instalarea  utilajului electric dat la PT-21 permite:

- ridicarea gradului de siguranţă în alimentare cu energie electrică și anume trecerea de la categoria I la categoria I deosebită conform NAIE.

- asigurarea neîntreruptă centralizată cu energie electrică de frecvență industrială (50Hz)

- Cerinţe tehnice

  - Cerințe tehnice de bază pentru echipamente

| Nr.d/o | Descriere | Valoare | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Puterea diesel-generator | 100 kVA | sarcina nominală |
| 2. | Tensiune la borne Frecvența | 400/230 V ± 10% 50 Hz ± 1% | trifazat 3 faze/N/PE |
| 3. | Modul de pornire/oprire automată | Da | x |
| 4. | Conectare/deconectare automată a sarcinii | Da | centrală și controler |
| 5. | Panou de comandă și control automat al parametrilor principali ai generatorului diesel. | Da | Controler, controlul regimului automat, 0, manual. |
| 6. | Disponibilitatea dispozitivelor de control visual (display) pentru funcționarea generatorului-diesel | Da | x |
| 7. | Echipament de comutare automat | Nu | x |
| 8. | Baterie de pornire cu echipament pentru reîncărcare si monitorizare. | Da | x |
| 9. | Sistem automat de încălzire a uleiului (bloc motor). | Da | x |
| 10. | Vizualizarea parametrilor de la distanță | Da | Monitorizarea parametrilor ,erorilor și controlul de la distanță să fie înfăptuit printr- un modul de comunicție GSM preconfigurat din fabrică: - Starea grupului electrogen; - Parametri electrici; - Parametri motorului; - Consum de combustibil și nivel de combusibil ; -Locație(GPS) opțional; -Alarme și erori. |
| 11. | Durata de funcționare continuă cu rezervorul de combustibil umplut complet la sarcina nominală. | 8h | Rezervor de minim 600l |
| 12. | Buton de oprire în caz de avarie | Da | montat pe panoul de comandă |
| 12. | Montarea în exterior | Da | X |
| 13 | Cerințe tehnice |  | - Principalelor componente, ansamblul motor-alternator trebuie sa fie realizat de acelasi producator. - Producătorul grupului electrogen trebuie sa aiba o experienta in piata de minim 15 ani. - Disponibilitatea (obligatiunea) furnizorului de oferi o asistență tehnică la instalare, mentenanță și cazuri de avarii. |

  - Cerinţe detaliate

Diesel-generatorul va prevedea modul de transfer automat la alimentarea de rezervă. În cazul prezenței energiei electrice la sursa de bază, consumatorii trebuie să fie alimentați de la aceasta, iar instalația trebuie să fie în modul de control standby. În cazul dispariției tensiunii la sursa de bază (pe o perioadă, care depășește intervalul de gardă prestabilit, timpul de lucru AAR în amonte), printr-un semnal se va porni diesel-generatorul instalației și după atingerea parametrilor nominali și în continuare dacă va fi absentă tensiunea la sursa de bază, consumatorii vor fi conectați la instalația diesel-generator cu ajutorul unui dispozitiv motorizat (întrerupător automat, separator).      Dispozitivul motorizat se acționează (conectat, deconectat) cu o comanda de la logica controlerului generatorului. În cazul restabilirii tensiunii la sursa de bază și menținerii intervalului de gardă prestabilit, consumatorii vor fi reconectați la sursa de bază și instalația diesel-generator va trece în regim de rezervă.

Panoul de comandă și control – trebue să asigure protecția generatorului la suprasarcini, monitorizează și verifică continuu parametrii de funcționare și anume:

măsurători: tensiune (L-L & L-N), curent per fază, frecvența, tensiunea bateriei, orele de funcționare, temperatura lichid de răcire a motorului, presiune ulei de ungere, turația motorului (RPM), contor porniri generator;

protecții: pornire eșuată, presiune scăzută a uleiului, temperatură ridicată a uleiului, supraturație/subturație, tensiune mare/mică, frecvență mare/mică, intensitea curentului mare/mica, tensiune mare/mica a bateriei, avarie încărcător de baterie;

alte funcțiuni: indicatoare de stare, tasta testare, istoric liste alarmă, tasta confirmare alarmă.

  - Documentaţie executivă

După executarea lucrărilor trebuie să fie prezentate beneficiarului următoarele documente:

- Declarația de conformitate.

- Documentația tehnică a diesel-generator (componentele lui) și a controlerului;

- Certificatele de calitate a diesel-generatorului, dispozitivului de acționare motorizat, a controlerului;

- Certificatul de garanție a echipamentelor generatorului în ansamblu (24 luni sau 500 h);

- Manualul de utilizare română sau rusă.

- Instrucțiunea de exploatare și întreținere a diesel-generator și controler;

- Planul de amplasare a cablurilor electrice de puterela nivelul 0,000;

- Planul de amplasare a cablurilor electrice de puterela nivelul +4,500;

- Sistema prizei de pamînt a generatorului;

- Jurnalul de cablu;

- Protocolul ajustării timpului lucrului generatorului cu rețeaua de bază (setările în controler);

- Schema de conectare a circuitelor de comandă între dispozitivul de acționare motorizat și controlerul generatorului;

- Schema de conectare a circuitelor de  comandă  a panoului generator.

- Responsabilitatea beneficiarului:

- De asigurat accesul angajaților contractantului pe teritoriul și sediul clientului pentru examinarea și efectuarea lucrărilor;

- De furnizat documentele, schemele necesare și consultațiile privind instalarea și racordarea unității;

- De asigurat realizarea lucrărilor în baza unui plan detaliat coordonat cu șef serviciul ATELZ. Responsabil de supravegherea și efectuarea lucrărilor inginer coordonator ATELZ.

5.   Responsabiltatea antreprenorului:

- Ajustarea și reglarea tuturor sistemelor necesare a diesel-generatorului (sisteme   de ventilație, eliminarea gazelor de eșapament, alimentare cu combustibil, tablouri electrice  etc.);

- Conectarea unității la tablourile de distribuție ale clientului;

6.   Cerinţe şi condiţii speciale la îndeplinirea lucrărilor

- Lucrările se vor efectuă în apropiere de utilaj şi reţele electrice care sunt în continuu sub tensiune fără întreruperea procesului de producere a întreprinderii.

- Toate conexiunile trebuie să fie marcate şi numerotate în modul corespunzător la începutul  și la sfîrşitul liniilor. Împămîntarea utilajelor utilizate trebuie să fie executată în corespundere cu cerinţele NAIE (normele de amenajare a instalațiilor electrice).

- Lucrările de montare, reglare şi testare a instalaţiei de utilizare se vor efectua de către  persoanele autorizate pentru efectuarea acestor lucrări cu prezentarea declaraţiilor respective.

- La îndeplinirea lucrărilor Antreprenorul este obligat sa respecte cerinţele securităţii aeronautice.

- Pînă la începerea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să prezinte lista personalului care va fi implicat în procesul de lucru cu indicarea datelor personale în scopul efectuării instructajului tehnicii securităţii şi protecţiei muncii, precum şi acordării accesului temporat pe teritoriul aeroportului.

- Lucrările se realizează ţinînd cont de I categorie de alimentare cu energie electrică a postului de transformare sus-menționat.

- Garanţia calităţii lucrărilor îndeplinite constitue 24 luni de la semnarea proceselor verbale de predare-primire. Această garanţie se răspândeşte asupra materialelor și echipamentului furnizate de către Antreprenor.

Notă: Proiectul este necesar și obligatoriu prin alegerea unei companii de proiectare.

Anexa nr. 2 la Anunțul de participare

### CAIET DE SARCINI

la achiziția, ajustarea și darea în exploatare a unui diesel-generator trifazat de alimentare rezervată cu energie electrică a iluminarii parcarilor peronului № 1, 3, 52, 54, 56 și infrastructurii aeroportului (serviciu aerodrom)  alimentate de la postul de transformare PT-11 .

Nr. 02/23 GE-PT-11

Cuprins

1	Informații generale	3

1.1	Informații generale despre beneficiar	3

1.2	Termenul de executare a lucrărilor.	3

1.3	Informaţie succintă	3

2	Scopul realizării lucrărilor.	3

3	Cerinţe tehnice.	4

3.1	Cerinţe tehnice de bază.	4

3.2	Cerinţe detaliate.	4

3.3	Documentaţia executivă.	5

4	Responsabilitatea beneficiarului	  5

5.    Responsabilitatea antrepronorului..................................................................5

6.   Cerinţe şi condiţii speciale privind îndeplenirea lucrărilor ...........................5

Informații generale

  - Informații generale despre beneficiar:

Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău., mun. Chişinău, bd.Dacia 80/3

  - Termenul de executare a lucrărilor

Începutul lucrărilor: octombrie 2023

Sfîrşitul lucrărilor: noiembrie 2023

  - Informaţie succintă

Obiectul la care urmează să fie executate lucrările este un post de transformare PT-11, care asigură alimentarea iluminarii parcarilor peronului № 1, 3, 52, 54, 56 și infrastructurii aeroportului (serviciu aerodrom) cu energie electrică la tensiunea 0,4kV.

Postul de transformare PT-11 este echipat cu două transformatoare de putere 100kVA/10/0,4kV și un întrerupător automat de cuplă între transformatorele de putere la tensiunea 0.4 kV.

- Scopul realizării lucrărilor

Scopul este instalarea unui  diesel-generator de tip exterior cu carcasă puterea aparentă S=100 kVA cu inversor de sursă pentru putere respectivă, prevăzut pentru alimentarea rezervată cu energie electrică a consumatorilor secția transformatorului №1  în perioada absenței alimentării de bază.

Instalarea  utilajului electric dat la PT-11 permite:

- ridicarea gradului de siguranţă în alimentare cu energie electrică și anume trecerea de la categoria I la categoria I deosebită conform NAIE.

- asigurarea neîntreruptă centralizată cu energie electrică de frecvență industrială (50Hz)

- Cerinţe tehnice

  - Cerințe tehnice de bază pentru echipamente

| Nr.d/o | Descriere | Valoare | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Puterea diesel-generator | 100 kVA | sarcina nominală |
| 2. | Tensiune la borne Frecvența | 400/230 V ± 10% 50 Hz ± 1% | trifazat 3 faze/N/PE |
| 3. | Modul de pornire/oprire automată | Da | x |
| 4. | Conectare/deconectare automată a sarcinii | Da | centrală și controler |
| 5. | Panou de comandă și control automat al parametrilor principali ai generatorului diesel. | Da | Controler, controlul regimului automat, 0, manual. |
| 6. | Disponibilitatea dispozitivelor de control visual (display) pentru funcționarea generatorului-diesel | Da | x |
| 7. | Echipament de comutare automat | Nu | x |
| 8. | Baterie de pornire cu echipament pentru reîncărcare si monitorizare. | Da | x |
| 9. | Sistem automat de încălzire a uleiului (bloc motor). | Da | x |
| 10. | Vizualizarea parametrilor de la distanță | Da | Monitorizarea parametrilor ,erorilor și controlul de la distanță să fie înfăptuit printr- un modul de comunicție GSM preconfigurat din fabrică: - Starea grupului electrogen; - Parametri electrici; - Parametri motorului; - Consum de combustibil și nivel de combusibil ; -Locație(GPS) opțional; -Alarme și erori. |
| 11. | Durata de funcționare continuă cu rezervorul de combustibil umplut complet la sarcina nominală. | 8h | Rezervor de minim 600l |
| 12. | Buton de oprire în caz de avarie | Da | montat pe panoul de comandă |
| 12. | Montarea în exterior | Da | X |
| 13. | Cerințe tehnice |  | - Principalelor componente, ansamblul motor-alternator trebuie sa fie realizat de acelasi producator. - Producătorul grupului electrogen trebuie sa aiba o experienta in piata de minim 15 ani. - Disponibilitatea (obligatiunea) furnizorului de oferi o asistență tehnică la instalare, mentenanță și cazuri de avarii. |

  - Cerinţe detaliate

Diesel-generatorul va prevedea modul de transfer automat la alimentarea de rezervă. În cazul prezenței energiei electrice la sursa de bază, consumatorii trebuie să fie alimentați de la aceasta, iar instalația trebuie să fie în modul de control standby. În cazul dispariției tensiunii la sursa de bază (pe o perioadă, care depășește intervalul de gardă prestabilit, timpul de lucru AAR în amonte), printr-un semnal se va porni diesel-generatorul instalației și după atingerea parametrilor nominali și în continuare dacă va fi absentă tensiunea la sursa de bază, consumatorii vor fi conectați la instalația diesel-generator cu ajutorul unui dispozitiv motorizat (întrerupător automat, separator).      Dispozitivul motorizat se acționează (conectat, deconectat) cu o comanda de la logica controlerului generatorului. În cazul restabilirii tensiunii la sursa de bază și menținerii intervalului de gardă prestabilit, consumatorii vor fi reconectați la sursa de bază și instalația diesel-generator va trece în regim de rezervă.

Panoul de comandă și control – trebue să asigure protecția generatorului la suprasarcini, monitorizează și verifică continuu parametrii de funcționare și anume:

măsurători: tensiune (L-L & L-N), curent per fază, frecvența, tensiunea bateriei, orele de funcționare, temperatura lichid de răcire a motorului, presiune ulei de ungere, turația motorului (RPM), contor porniri generator;

protecții: pornire eșuată, presiune scăzută a uleiului, temperatură ridicată a uleiului, supraturație/subturație, tensiune mare/mică, frecvență mare/mică, intensitea curentului mare/mica, tensiune mare/mica a bateriei, avarie încărcător de baterie;

alte funcțiuni: indicatoare de stare, tasta testare, istoric liste alarmă, tasta confirmare alarmă.

  - Documentaţie executivă

După executarea lucrărilor trebuie să fie prezentate beneficiarului următoarele documente:

- Declarația de conformitate.

- Documentația tehnică a diesel-generator (componentele lui) și a controlerului;

- Certificatele de calitate a diesel-generatorului, dispozitivului de acționare motorizat, a controlerului;

- Certificatul de garanție a echipamentelor generatorului în ansamblu (24 luni sau 500 h);

- Manualul de utilizare română sau rusă.

- Instrucțiunea de exploatare și întreținere a diesel-generator și controler;

- Planul de amplasare a cablurilor electrice de puterela nivelul 0,000;

- Sistema prizei de pamînt a generatorului;

- Jurnalul de cablu;

- Protocolul ajustării timpului lucrului generatorului cu rețeaua de bază (setările în controler);

- Schema de conectare a circuitelor de comandă între dispozitivul de acționare motorizat și controlerul generatorului;

- Schema de conectare a circuitelor de  comandă  a panoului generator.

- Responsabilitatea beneficiarului:

- De asigurat accesul angajaților contractantului pe teritoriul și sediul clientului pentru examinarea și efectuarea lucrărilor;

- De furnizat documentele, schemele necesare și consultațiile privind instalarea și racordarea unității;

- De asigurat realizarea lucrărilor în baza unui plan detaliat coordonat cu șef serviciul ATELZ .Responsabil de supravegherea și efectuarea lucrărilor inginer coordonator ATELZ.

5.   Responsabiltatea antreprenorului:

- Ajustarea și reglarea tuturor sistemelor necesare a diesel-generatorului (sisteme   de ventilație, eliminarea gazelor de eșapament, alimentare cu combustibil, tablouri electrice  etc.);

- Conectarea unității la tablourile de distribuție ale clientului;

6.   Cerinţe şi condiţii speciale la îndeplinirea lucrărilor

- Lucrările se vor efectuă în apropiere de utilaj şi reţele electrice care sunt în continuu sub tensiune fără întreruperea procesului de producere a întreprinderii.

- Toate conexiunile trebuie să fie marcate şi numerotate în modul corespunzător la începutul  și la sfîrşitul liniilor. Împămîntarea utilajelor utilizate trebuie să fie executată în corespundere cu cerinţele NAIE (normele de amenajare a instalațiilor electrice).

- Lucrările de montare, reglare şi testare a instalaţiei de utilizare se vor efectua de către  persoanele autorizate pentru efectuarea acestor lucrări cu prezentarea declaraţiilor respective.

- La îndeplinirea lucrărilor Antreprenorul este obligat sa respecte cerinţele securităţii aeronautice.

- Pînă la începerea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să prezinte lista personalului care va fi implicat în procesul de lucru cu indicarea datelor personale în scopul efectuării instructajului tehnicii securităţii şi protecţiei muncii, precum şi acordării accesului temporat pe teritoriul aeroportului.

- Lucrările se realizează ţinînd cont de I categorie de alimentare cu energie electrică a postului de transformare sus-menționat.

- Garanţia calităţii lucrărilor îndeplinite constitue 24 luni de la semnarea proceselor verbale de predare-primire. Această garanţie se răspândeşte asupra materialelor și echipamentului furnizate de către Antreprenor.

Notă: Proiectul este necesar și obligatoriu prin alegerea unei companii de proiectare.

Anexa nr. 3 la Anunțul de participare

### CAIET DE SARCINI

la achiziția, ajustarea și darea în exploatare a unui diesel-generator trifazat de alimentare rezervată cu energie electrică a parcării multietajate terminal Aerogară.

Nr. 03/23 GE-PT-20

Cuprins

1	Informații generale	3

1.1	Informații generale despre beneficiar	3

1.2	Termenul de executare a lucrărilor.	3

1.3	Informaţie succintă	3

2	Scopul realizării lucrărilor.	3

3	Cerinţe tehnice.	4

3.1	Cerinţe tehnice de bază.	4

3.2	Cerinţe detaliate.	4

3.3	Documentaţia executivă.	5

4	Responsabilitatea beneficiarului	  5

5.    Responsabilitatea antrepronorului..................................................................5

6.   Cerinţe şi condiţii speciale privind îndeplenirea lucrărilor ...........................5

- Informații generale

  - Informații generale despre beneficiar:

Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău., mun. Chişinău, bd.Dacia 80/3

  - Termenul de executare a lucrărilor

Începutul lucrărilor: octombrie 2023

Sfîrşitul lucrărilor: noiembrie 2023

  - Informaţie succintă

Obiectul la care urmează să fie executate lucrările este o parcare multietajată, care asigură alimentarea obiectelor infrastructurii interne propriu-zis a parcării.

Sala de panouri a parcarii este alimentată din PT-20 (postul de transformare) pe două linii electrice în cablu. Între aceste două linii de intrare avem un anclanșator automat a rezervei AAR (format din două demaroare electomagnetice) ce alimentează un panou emergent.

- Scopul realizării lucrărilor

Scopul este instalarea unui diesel-generator de tip exterior cu carcasă puterea aparentă S=100 kVA cu inversor de sursă pentru putere respectivă în nemijlocită apropiere de PT-20, prevăzut pentru alimentarea rezervată cu energie electrică a parcării multietajate terminal (cu perspectiva conectarii parcării adăugătoare) în perioada absenței alimentării de bază.

Instalarea  utilajului electric dat la parcare permite:

- ridicarea gradului de siguranţă în alimentare cu energie electrică și anume trecerea de la categoria II la categoria I deosebită conform NAIE.

- asigurarea neîntreruptă centralizată cu energie electrică de frecvență industrială (50Hz) .

- Cerinţe tehnice

  - Cerințe tehnice de bază pentru echipamente

| Nr.d/o | Descriere | Valoare | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Puterea diesel-generator | 100 kVA | sarcina nominală |
| 2. | Tensiune la borne Frecvența | 400/230 V ± 10% 50 Hz ± 1% | trifazat 3 faze/N/PE |
| 3. | Modul de pornire/oprire automată | Da | x |
| 4. | Conectare/deconectare automată a sarcinii | Da | centrală și controler |
| 5. | Panou de comandă și control automat al parametrilor principali ai generatorului diesel. | Da | Controler, controlul regimului automat, 0, manual. |
| 6. | Disponibilitatea dispozitivelor de control visual (display) pentru funcționarea generatorului-diesel | Da | x |
| 7. | Echipament de comutare automat | Da | dispozitiv de acționare motorizat poziția (conectat/deconectat) |
| 8. | Baterie de pornire cu echipament pentru reîncărcare si monitorizare. | Da | x |
| 9. | Sistem automat de încălzire a uleiului (bloc motor). | Da | x |
| 10. | Vizualizarea parametrilor de la distanță | Da | Monitorizarea parametrilor ,erorilor și controlul de la distanță să fie înfăptuit printr- un modul de comunicție GSM preconfigurat din fabrică: - Starea grupului electrogen; - Parametri electrici; - Parametri motorului; - Consum de combustibil și nivel de combusibil ; -Locație(GPS) opțional; -Alarme și erori. |
| 11. | Durata de funcționare continuă cu rezervorul de combustibil umplut complet la sarcina nominală. | 8h | Rezervor de minim 600l |
| 12. | Buton de oprire în caz de avarie | Da | montat pe panoul de comandă |
| 12. | Montarea în exterior | Da | X |
| 13 | Cerințe tehnice |  | - Principalelor componente, ansamblul motor-alternator trebuie sa fie realizat de acelasi producator. - Producătorul grupului electrogen trebuie sa aiba o experienta in piata de minim 15 ani. - Disponibilitatea (obligatiunea) furnizorului de oferi o asistență tehnică la instalare, mentenanță și cazuri de avarii. |

  - Cerinţe detaliate

Diesel-generatorul va prevedea modul de transfer automat la alimentarea de rezervă. În cazul prezenței energiei electrice la sursa de bază, consumatorii trebuie să fie alimentați de la aceasta, iar instalația trebuie să fie în modul de control standby. În cazul dispariției tensiunii la sursa de bază (pe o perioadă, care depășește intervalul de gardă prestabilit, timpul de lucru AAR în amonte), printr-un semnal se va porni diesel-generatorul instalației și după atingerea parametrilor nominali și în continuare dacă va fi absentă tensiunea la sursa de bază, consumatorii vor fi conectați la instalația diesel-generator cu ajutorul unui dispozitiv motorizat (întrerupător automat, separator).      Dispozitivul motorizat se acționează (conectat, deconectat) cu o comanda de la logica controlerului generatorului. În cazul restabilirii tensiunii la sursa de bază și menținerii intervalului de gardă prestabilit, consumatorii vor fi reconectați la sursa de bază și instalația diesel-generator va trece în regim de rezervă.

Panoul de comandă și control – trebue să asigure protecția generatorului la suprasarcini, monitorizează și verifică continuu parametrii de funcționare și anume:

măsurători: tensiune (L-L & L-N), curent per fază, frecvența, tensiunea bateriei, orele de funcționare, temperatura lichid de răcire a motorului, presiune ulei de ungere, turația motorului (RPM), contor porniri generator;

protecții: pornire eșuată, presiune scăzută a uleiului, temperatură ridicată a uleiului, supraturație/subturație, tensiune mare/mică, frecvență mare/mică, intensitea curentului mare/mica, tensiune mare/mica a bateriei, avarie încărcător de baterie;

alte funcțiuni: indicatoare de stare, tasta testare, istoric liste alarmă, tasta confirmare alarmă.

  - Documentaţie executivă

După executarea lucrărilor trebuie să fie prezentate beneficiarului următoarele documente:

- Declarația de conformitate.

- Documentația tehnică a diesel-generator (componentele lui) și a controlerului;

- Certificatele de calitate a diesel-generatorului, dispozitivului de acționare motorizat, a controlerului;

- Certificatul de garanție a echipamentelor generatorului în ansamblu (24 luni sau 500 h);

- Manualul de utilizare română sau rusă.

- Instrucțiunea de exploatare și întreținere a diesel-generator și controler;

- Schema electrică monofilară;

- Planul de amplasare a cablurilor electrice de puterela nivelul 0,000;

- Sistema prizei de pamînt a generatorului;

- Jurnalul de cablu;

- Protocolul ajustării timpului lucrului generatorului cu rețeaua de bază (setările în controler);

- Schema de conectare a circuitelor de comandă între dispozitivul de acționare motorizat și controlerul generatorului;

- Schema de conectare a circuitelor de  comandă  a panoului generator.

- Responsabilitatea beneficiarului:

- De asigurat accesul angajaților contractantului pe teritoriul și sediul clientului pentru examinarea și efectuarea lucrărilor;

- De furnizat documentele, schemele necesare și consultațiile privind instalarea și racordarea unității;

- De asigurat realizarea lucrărilor în baza unui plan detaliat coordonat cu șef serviciul ATELZ. Responsabil de supravegherea și efectuarea lucrărilor șef-adjunct ATELZ.

5.   Responsabiltatea antreprenorului:

- Ajustarea și reglarea tuturor sistemelor necesare a diesel-generatorului (sisteme   de ventilație, eliminarea gazelor de eșapament, alimentare cu combustibil, tablouri electrice  etc.);

- Conectarea unității la tablourile de distribuție ale clientului.

6.   Cerinţe şi condiţii speciale la îndeplinirea lucrărilor

- Lucrările se vor efectuă în apropiere de utilaj şi reţele electrice care sunt în continuu sub tensiune fără întreruperea procesului de producere a întreprinderii.

- Toate conexiunile trebuie să fie marcate şi numerotate în modul corespunzător la începutul  și la sfîrşitul liniilor. Împămîntarea utilajelor utilizate trebuie să fie executată în corespundere cu cerinţele NAIE (normele de amenajare a instalațiilor electrice).

- Lucrările de montare, reglare şi testare a instalaţiei de utilizare se vor efectua de către  persoanele autorizate pentru efectuarea acestor lucrări cu prezentarea declaraţiilor respective.

- La îndeplinirea lucrărilor Antreprenorul este obligat sa respecte cerinţele securităţii aeronautice.

- Pînă la începerea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să prezinte lista personalului care va fi implicat în procesul de lucru cu indicarea datelor personale în scopul efectuării instructajului tehnicii securităţii şi protecţiei muncii, precum şi acordării accesului temporat pe teritoriul aeroportului.

- Lucrările se realizează ţinînd cont de I categorie de alimentare cu energie electrică a postului de transformare sus-menționat.

- Garanţia calităţii lucrărilor îndeplinite constitue 24 luni de la semnarea proceselor verbale de predare-primire. Această garanţie se răspândeşte asupra materialelor și echipamentului furnizate de către Antreprenor.

Notă:Proiectul este necesar și obligatoriu prin realizarea unui caiet de sarcini separat.