ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziţionare servicii de întreținere (mentenanța) a sistemelor (statie de producere a oxigenului medical)

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție : Contract valoare mica
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP SR Hînceşti

- IDNO: 1003605151372

- Adresa: mun. Hînceşti, str. M.Hîncu 238.

- Numărul de telefon/fax: (0269) 23235, 069302105.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: srhincesti@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:___________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte ), MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 | 50800000-3 | Achiziţionare servicii de întreținere (mentenanța) a sistemelor (statie de producere a oxigenului medical) |  |  |  |  |
| 1.1 | 50800000-3 | servicii de întreținere (mentenanța) Generator de oxigen Model POC 8300-MED. Producător - Inmatec (Germania) | buc | 1 | Schimbare elemente filtrante: -IPE123SMA de 0,01 micro -IPE123CA de carbon activ -IPE78FF3 de 3 micro -P-SRFO 04/20 filtru steril Verificare: Tensiune de alimentare (V) Putere consumată (W) Rezistență de izolație (MΩ) Rezistența conductorului de protecție (Ω) Curent de scurgere la pământ (µA) Curent de scurgere prin carcasă (µA) Curent de scurgere la pacient (µA) **Recomandat ≤ 10 µA (Tip CF) **Recomandat ≤ 100 µA (Tip B, BF) Testatarea funcționării purjelor de condens Testatarea valvelor de siguranță și de sens Verificarea funcționării valvelor solenoid Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare Verificarea funcționării presostatelor Verificarea funcționării panoului tactil Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii (Numai modul automat PSA), pornire și oprire); dacă este necesar și ajustare Curățare și remediere defecțiuni Panou tactil: număr de serie / versiune software Număr ore de funcționare. | 56500,00 |
| 1.2 | 50800000-3 | servicii de întreținere (mentenanța) Compresor de aer Model ASD60/12 bar. Producător - Kaeser (Germania) | buc | 1 | KIT B (a doua la solicitare): -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Service Unit Eco-Drain 31F -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunei de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent). | 61376,00 |
| 1.3 | 50800000-3 | servicii de întreținere (mentenanța) Uscator de Aer Model ACT 55. Producător - Friulair (Italia) | buc | 1 | 1)Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificaţi circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei şi agent frigorific. • Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare. | 3450,00 |
| 1.4 | 50800000-3 | servicii de întreținere (mentenanța) Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 +NEA 242 SMA + NEA340RD). Turn carbune EVO37 + Indicator Ulei rezidual A-4000-120. Purja automata Ethadrian TRIM1. Producător - Ethafiltru (Italia) | buc | 1 | Cartus cod. EAL2630SMA= 2 buc. Cartus cod. EAL2642SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2642RD1=1 buc. Schimbare carbune activ(cod. 74C)+ Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000ore).cod.A-4000-121 Mentenanta/verificare/curatare purja automata (kit service purja). Producător - Ethafiltru (Italia) | 42690,00 |
| 1.5 | 50800000-3 | servicii de întreținere (mentenanța) Rezervor de Aer 2000L (Model 212 Vertical) Purja automata Ethadrian TRIM1. Producător -Sicctech (Italia) | buc | 1 | Verificare Scurgeri Verificare/curatare purja automata | 2240,00 |
| 1.6 | 50800000-3 | servicii de întreținere (mentenanța) Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical). Producător -Sicctech (Italia) | buc | 1 | Verificare Scurgeri Schimbarea fitingurilor defecte | 1850,00 |
| 1.7 | 50800000-3 | Modificare Grila admisie aer compressor Producător – Eyecon Medical | buc | 1 | Conectare/Calibrare cu compresorul ASD 60 | 18900,00 |
| 1.8 | 50800000-3 | servicii de întreținere (mentenanța) Panou electric Producător – Eyecon Medical | buc | 1 | Verificare Panou electric Schimbarea firelor incalzite Schimbare sigurante | 2450,00 |
|  | Valoarea | Estimativă | Totală |  |  | 189456,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru multe  loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de 12 luni – aprilie 2026 –martie 2027, în timp de 3-5 zile de la comanda beneficiarului, conform necesităţilor reale.

în termen de 12 luni – aprilie 2026 –martie 2027, în timp de 3-5 zile de la comanda beneficiarului, conform necesităţilor reale, IMSP SR Hînceşti, mun.Hînceşti str.M.Hîncu 238.

DDP - Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2027

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dovada înregistrării persoanei juridice | - copie, cu ştampila şi semnătura electronic Participantului; | Da |
| 2. | Specificaţii tehnice completată în conformitate cu Anexa nr.22 | - în original, cu ştampila şi semnătura electronic Participantului; | Da |
| 3 | Specificaţii de preţ completată în conformitate cu Anexa nr.23 | - în original, cu ştampila şi semnătura electronic Participantului; | Da |
| 4. | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont | - în original sau copie cu ştampila şi semnătura electronic Participantului; | Da |
| 5. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | - eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie cu ştampila şi semnătura electronic Participantului; | Da |
| 6. | Licența de activitate( dupa caz) | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronic participantului | Da |
| 7. | Certificat/Declarație de conformitate eliberat de un organizm de certificare acreditat | Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronic participantului (pentru fiecare bun separat) | Da |
| 8 | DECLARAȚIE privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate Anexa nr. 12 la Documentația standard | - confirmată prin semnatura electronic Participantului | Da |
| 9. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 confirmată cu semnătura electronic | Da |

- Garanția pentru ofertă: Oferta trebuie să fie însoţită de garanţie pentru ofertă în valoare de 0%. în formă de: garanţie bancară şau transfer la contul autorităţii.

- Garanția de bună execuție a contractului: 0% din valoarea contractului cu TVA, în formă de: garanţie bancară şau transfer la contul autorităţii.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Ofertele se prezintă în valuta- MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Preţul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 1400

- pe: indicată în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:__nu a fost publicat ___________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_31.03.2026____________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Iurii Petcu  __________________       L.Ş.

Ex:Victor Goroholschi

Tel: 0269 22634,  069302105.