| Sistem de stingere automat a incendiului din camera de servere si UPS din str. Gheorge Asachi, nr. 69, or. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de constructie-montaj (18-2024-SIn)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava conform ГОСТ 10704-91, avind diametrul exterior si grosimea peretilor de 25x2,8 mm si lungimea de 500 mm | buc | 4,00 |
| 2 | pret furnizor | Spuma de montaj ignifuga 500 ml | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 3 | 10-08-001-06 | Demontare Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza (Kman=Kmecan=0,3, Kmateriale = 0,00) | buc | 2,00 |
| 4 | 10-08-003-02 | Demontare bloc de administrare de la distanta (Kman=Kmecan=0,3, Kmateriale = 0,00) | buc | 2,00 |
| 5 | 10-08-002-02 | Demontare Avertizoare "SI" automatice: de fum (Kman=Kmecan=0,3, Kmateriale = 0,00) | buc | 8,00 |
| 6 | 08-03-593-10 | Demontare Semnalizator cu sursa luminoasa si acustica (sirena), montat pe perete sau tavan, cu elemente de fixare obisnuite (Kman=Kmecan=0,3, Kmateriale = 0,00) | 100 buc | 0,08 |
| 7 | 11-04-004-01 | Demontare Aparat de tavan: modul de stingere (Kman=Kmecan=0,3, Kmateriale = 0,00) | buc | 6,00 |
| 8 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi | m | 250,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Montare instalatie automata de stingere a incendiilor |  |  |
| 9 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza | buc | 2,00 |
| 10 | 10-08-001-07 | Montare Modul SMARTLine Logexp | 10 buc | 0,20 |
| 11 | 10-08-001-07 | Montare Modul SMARTLetLoose/ONE | 10 buc | 0,20 |
| 12 | 08-03-575-1 adoptata | Montarea in dulap a acumulatorului | buc | 4,00 |
| 13 | 11-04-004-01 | Aparat de tavan: modul de stingere (materialul de baza va fi livrat de beneficiar) | buc | 6,00 |
| 14 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: de fum, adresabil cu baza | buc | 8,00 |
| 15 | 10-08-001-07 | Montare Repetitor (panou de repetitie, telecomanda de control de la distanta) | 10 buc | 0,20 |
| 16 | 10-08-002-04 | Avertizoare "SPA" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea usilor (materialul de baza va fi livrat de beneficiar) | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-591-3 opicabil | Declansator manual de alarma de incentiu montat cu elemente de fixare | 100 buc | 0,02 |
| 18 | 08-03-593-10 | Semnalizator cu sursa luminoasa si acustica (sirena), montat pe perete sau tavan, cu elemente de fixare obisnuite | 100 buc | 0,02 |
| 19 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,02 |
| 20 | 08-03-593-10 | Semnalizator cu sursa luminoasa, montat pe perete sau tavan, cu elemente de fixare obisnuite | 100 buc | 0,04 |
| 21 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate | buc | 4,00 |
| 23 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete | buc | 6,00 |
| 24 | pret furnizor | Cutie de distributie 100x100x70 mm | buc | 6,00 |
| 25 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | 0,50 |
| 26 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) (materialul de baza va fi livrat de beneficiar) | 100 m | 0,06 |
| 27 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x16 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) ) (materialul de baza va fi livrat de beneficiar) | 100 m | 0,40 |
| 28 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 39x19 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) (materialul de baza va fi livrat de beneficiar) | 100 m | 0,04 |
| 29 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,15 |
| 30 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm | m.l. | 15,00 |
| 31 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,10 |
| 32 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=25 mm | m.l. | 10,00 |
| 33 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,45 |
| 34 | pret furnizor | Cablu de tip JE-HH FE180 1x2x0,80 mm2 | m.l. | 170,00 |
| 35 | pret furnizor | Cablu de tip JE-HH FE180 2x2x0,80 mm2 | m.l. | 100,00 |
| 36 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,70 |
| 37 | pret furnizor | Cablu de tip JE-HH FE180 1x2x1,50 mm2 | m.l. | 60,00 |
| 38 | pret furnizor | Cablu de tip VVGng-FRLS 3x1.5 mm2 | m.l. | 15,00 |
| 39 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,45 |
| 40 | pret furnizor | Conductor electric de tip ПВ-1 1x1.5 mm2 | m.l. | 45,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 41 | pret furnizor | Panou de incediu - centrala de detectie de incendiu cu 4 zone de securitatea, cu iesire pentru sirena si pentru transmitator radio cu RIP de tip SmartLine 020-04 sau similara in cofret din metal culoare rosie, cu usa din sticla, cu cheie | buc | 2,00 |
| 42 | pret furnizor | Modul de extindere a memoriei Inim SmartLineLOG/EXP pentru pina la 2000 de evenimente | buc | 2,00 |
| 43 | pret furnizor | Placa de control al stingerii Inim SmartLetLoose/ONE | buc | 2,00 |
| 44 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 4,00 |
| 45 | pret furnizor | Detector combinat de fum/temperatura, de tip ID300 cu soclu pentru detectoare de tip EB0010 sau similare dupa caracteristici | buc | 8,00 |
| 46 | pret furnizor | Repetitor (panou de repetitie, telecomanda de control de la distanta) de tip SmartLetUSee/LCD | buc | 2,00 |
| 47 | pret furnizor | Declansator manual de alarma, cu baza in executie normala | buc | 2,00 |
| 48 | pert furnizor | Sirena cu semnal acustic si luminos min 105dB, IP31 | buc | 2,00 |
| 49 | pret furnizor | Tablou luminos de indicatie, cu alimentare 12V, cu aplicarea inscriptie "Gaz. Iesiti" | set | 2,00 |
| 50 | pert furnizor | Sirena cu semnal luminos IP31 | buc | 4,00 |
| 51 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-12з-1-36-УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 52 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA | buc | 4,00 |
| 53 | pret furnizor | Rezerva. Detector combinat de fum/temperatura, de tip ID300 sau similare dupa caracteristici | buc | 1,00 |
| 54 | pret furmnizor | Rezerva. Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor 22.5+/-0,5l, Plucru=12-35bar, Pmax=55bar, timp de reactie - 2 sec, durata de eliberare - 9 sec; tensiunea pe contactele releului de presiune - 30V; curent maximal la contactele releului de presiune - 0.3A; tensiune de demarare pe contactele demaratorului pirotehnic - (1-30)V; curentul minim de functionare completa a sarcinii demaratorului pirotehnic - 0.3A, in set cu elementele de fixare de tavan, cu incarcatura activa a Hladon 125 (CF3CHF2) de 14.0 kg | set | 6,00 |

Proiectant Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.