CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Tabel 1

| Nr. Lot | Cod CPV | Cod PMI 2026 | Denumirea serviciilor de lucrări solicitate | U.M. | Canti-tate | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45300000-0 |  | Lucrări de deservire și ajustare a Sistemului Automat de Reglare a turbinei ПТ 80/100-130/13-1M Nr.1 | unitate | 1 | Conform Formularului de deviz |  |
|  |  |  | Lucrări de deservire și ajustare a Sistemului Automat de Reglare a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.2 | unitate | 1 | Conform Formularului de deviz |  |
|  |  |  | Lucrări de deservire și ajustare a Sistemului Automat de Reglare a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 | unitate | 1 | Conform Formularului de deviz |  |
| Valoarea totală a lucrărilor |  |  |  |  |  |  | 450.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

- Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine Generare nr.1).

  - în prezentul caiet de sarcini sunt indicate volumele necesare pentru asistența tehnică a personalului specializat la executarea lucrărilor de înlăturare a observațiilor și deranjamentelor Sistemelor Automate de Reglare a turbogeneratoarelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3.

  - La apariția observațiilor și deranjamentelor în funcționarea Sistemelor Automate de Reglare a turboagregatelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, „TERMOELECTRICA” SA va informa/ solicita Contractorul despre constatarea deficiențelor, iar Contractorul în decurs de 24 de ore trebuie să se mobilizeze și după 24 de ore, trebuie să inițieze măsurile necesare pentru identificarea cauzelor neconformităților sistemului automat de reglare, precum și pentru lichidarea observațiilor constatate.

  - Lucrările de deservire și ajustare a Sistemului Automat de Reglare al turbinelor trebuie să fie executate la solicitarea beneficiarului, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării.

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - Pentru executarea lucrărilor la Sistemele Automate de Reglare ale turbinelor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.)

  - Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor este prezentată în tabelul 2.

- Tabel 2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | NRS 35-05-32 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea. |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | HANRE nr. 210 din 27.03.2024 | Norme de securitate tehnică în sectorul termoenergetic |
|  | HG nr.353 din 05.05.2010 | Cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NSR 35-03-96:2008 | ### Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | ### Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |
|  | ТУ-34-38 | ### Технические условия на капитальный ремонт системы регулирования турбины ПТ 80/130 |
|  | СТО 70238424.27.040.020 2009 | ### Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт |

  - Executantul, înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - La toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare Executantul va întocmi acte de defectare care vor fi contrasemnate de ambele părți.

  - Lucrările la Sistemele Automate de Reglare ale turbinelor ПТ 80/100-130/13 și ПТ 98/110-130/13-1M, vor avea loc în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.

  - La încălcarea regulamentelor din tabelul 2, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea.

- ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Piesele sistemului automat de reglare ce se vor constata defecte vor fi puse la dispoziție de către beneficiar.

  - Pentru toate operațiunile aferente asistenței tehnice și ajustării sistemului automat de reglare, Executantul va admite doar personal calificat, certificat și atestat pentru executarea lucrărilor respective conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Lucrările la Sistemele Automate de Reglare ale turbinelor ПТ 80/100-130/13 și ПТ 98/110-130/13-1M se vor executa în conformitate cu procesul tehnologic din Anexa 1 și ТУ-34-38 Технические условия на ремонт системы регулирования турбины ПТ 80/100-130/13 din Anexa 2.

  - Volumul detaliat privind lucrările la Sistemele Automate de Reglare ale turbinelor ПТ 80/100-130/13 și ПТ 98/110-130/13-1M este prezentat în pct. 11 al prezentului caiet de sarcini.

  - Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al ”TERMOELECTRICA” S.A.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant. Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - Recepția finală a lucrărilor se va efectua după efectuarea testărilor dinamice cu ajustarea caracteristicilor dinamice.

  - Executantul trebuie să asiste la conectarea turboagregatului, executând lucrările de reglare/ ajustare corespunzătoare a echipamentului reparat.

  - După ajustarea caracteristicilor dinamice, în termen de 5 zile lucrătoare, Executantul va remite Beneficiarului raportul tehnic și procesele-verbale de recepție a lucrărilor.

  - Raportul tehnic trebuie să conțină:

    - Lista personalului care a fost implicat în asistența tehnică cu anexarea documentelor care atestă dreptul de a executa așa tip de lucrări;

    - Actele tehnice de defectare/constatare/demontare/primire din reparație;

    - Rezultatele testărilor efectuate, propuneri și recomandări privind exploatarea, deservirea și reparația ulterioară a sistemului automat de reglare etc.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea viciilor și defectelor se efectuează din contul Executantului.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor viciilor și defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Date generale despre participant;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizie de înregistrare/Extras/ Lista fondatorilor;

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, printre care minim o persoană cu studii tehnice inginerești care are experiență de executare a lucrărilor la sistemele automate de reglare a turbinelor. În ofertă trebuie să fie prezentată dovadă că persoana are experiență minimum 3 ani de executare a lucrărilor la sistemele automate de reglare a turbinelor (lista cu turbine ПТ 80/100-130/13 sau turbine similare cu puterea  ≥ 80 MW);

  - Declarație privind experiență similară (compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are executate lucrări de acest gen a sistemului automat de reglare la turbine ПТ 80/100-130/13 sau turbine similare cu puterea  ≥ 80 MW);

  - Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate;

  - Devizele de cheltuieli.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 12 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

- VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

Volumul lucrărilor la Sistemele Automate de Reglare și protecție a turbinelor ПТ-80/100-130/13 și ПТ 98/110-130/13-1M Se vor prezenta devize separate – un deviz pentru turbina nr.1, un deviz pentru turbina nr.2 și un deviz pentru turbina nr.3

| № d/o № п/п | Denumirea lucrărilor Наименование работ | Unitatea de măsură Единицы измерения | Cantitatea Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asistență tehnică pentru organizarea controlului operațional al Sistemului Automat de Reglare (SAR) al turbinei, cu analiza stării tehnice a acesteia în raport cu documentația normativă și documentația de pașaport a uzinei producătoare și conform instrucțiunilor de exploatare. Техническая помощь в организации эксплуатационного контроля Системы автоматического регулирования (САР) турбины, подтверждение её технического состояния согласно требованиям нормативной и паспортной документации ОАО «Силовые машины-ЛМЗ», а также согласно требованиям эксплуатационных инструкций. | Sistem Система | 1 |
| 2. | Întocmirea documentației tehnice aferente încercărilor, ajustărilor și reparațiilor SAR turbinei. Оформление технической документации, относящейся к испытаниям, наладке и ремонту САР турбины. | Sistem Система | 1 |
| 3. | Controlul periodic al funcționării SAR turbinei în perioada toamnă - iarnă, analiza funcționării acesteia în situații de avarie, efectuarea încercărilor – la necesitate. Периодический контроль за работой САР турбины в осенне-зимний период, анализ её работы в аварийных ситуациях, проведение испытаний – при необходимости. | Sistem Система | 1 |
| 4. | Determinarea caracteristicilor sistemului de reglare, înainte de retragere în reparație. Analiza rezultatelor. Întocmirea actelor tehnice. Снятие характеристик системы регулирования перед выводом её в ремонт. Анализ результатов. Оформление технических актов. | Sistem Система | 1 |
| 5. | Asigurarea suportului tehnic la lucrările de reparație și de înlăturare a defectelor la SAR turbinei. Техническое руководство ремонтом и устранением дефектов САР турбины. | Sistem Система | 1 |
| 6. | Determinarea caracteristicilor sistemului de reglare. Ajustarea conform datelor de uzină. Analiza rezultatelor. Completarea formularelor. Întocmirea actului tehnic. Снятие характеристик системы регулирования. Настройка по заводским данным. Анализ результатов. Заполнение формуляров. Составление технического акта. | Sistem Система | 1 |
| 7. | Determinarea caracteristicilor dinamice ale sistemului de reglare și protecție împotriva accelerării. Analiza rezultatelor. Întocmirea actului tehnic. Снятие динамических характеристик системы регулирования и защиты от разгона. Анализ результатов. Составление технического акта. | Sistem Система | 1 |
| 8. | Supravegherea tehnică a lucrărilor la demontarea, defectarea elementelor de distribuție a aburului ale sistemului de reglare și protecție împotriva accelerării. Supravegherea în timpul înlăturării defectelor, înlocuirii pieselor uzate, asamblarea elementelor. Completarea formularelor. Технический надзор за работами при: разборке, дефектации узлов парораспределения системы регулирования и защите от разгона. Надзор за устранением дефектов, заменой изношенных деталей, сборкой узлов. Заполнение формуляров. | Sistem Система | 1 |
| 9. | Supraveghere tehnică a lucrărilor la spălarea sistemei cu fluid de lucru. Elaborarea schemei de spălare, supravegherea tehnică la asamblarea schemei de spălare, demontarea acesteia și asamblarea sistemei de ulei al sistemului de reglare în stare funcționabilă. Технический надзор за работами: промывка систем рабочей жидкостью. Разработка схемы промывки, технадзор за сборкой схемы промывки, разборкой схемы промывки и сборкой маслосистемы регулирования - в рабочее состояние. | Sistem Система | 1 |
| 10. | Supraveghere tehnică a lucrărilor la recentrarea pompei centrifuge principale de ulei a sistemului SAR, revizia injectoarelor blocului principal de ungere Технический надзор за работами: пере центровка центробежного главного масляного насоса системы САР, ревизия инжекторов ГМБ. | Sistem Система | 1 |
| 11. | Supravegherea tehnică a lucrărilor la reparația părții hidraulice (de putere) a sistemului de reglare. Технический надзор за ремонтом гидравлической (силовой) части системы регулирования | Sistem Система | 1 |

- Anexele prezentului caiet de sarcini:

- ANEXA 1 – Технологический процесс  ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. Система регулирования и защиты;

- ANEXA 2 – ТУ-34-38 Технические условия на капитальный ремонт САР