PROIECT DE EXECUŢIE

##### Reparația capitală a sistemului de încălzire la Instituția Preșcolară (ДДУ nr.4) din str. Fedico, 8 mun. Bălți.

__________________________________________________________________

(Denumirea obiectului)

OBIECTUL  №   72/12.P/2018

CAPITOLUL PROIECTULUI:    Memoriu tehnic.

Sistema de încălzire a grădiniței.

Automatizarea sistemei de încălzire a podelei.

Punct termic individual:

-soluții termomecanice

-soluții arhitectural constructive

-echipament electric de forță.

Rețele exterioare de canalizare

Desene de execuţie marca:

ÎVC, AÎVC, SM, SAC,EEF/IEI,CE.

Specificaţia materialelor şi utilajului.

E T A P A:                                                        	Proiect de execuţie.

V O L U M U L    I

or. Chişinău – 2018

REPUBLICA   MOLDOVA

##### S.R.L. „CANDISGAZ”

PROIECT DE EXECUŢIE

##### Reparația capitală a sistemului de încălzire la Instituția Preșcolară (ДДУ nr.4) din str. Fedico, 8 mun. Bălți.

_____________________________________________________________________

(Denumirea obiectului)

OBIECTUL № 72/12.P/2018

CAPITOLUL PROIECTULUI:     Memoriu tehnic.

Sistema de încălzire a grădiniței.

Automatizarea sistemei de încălzire a podelei.

Punct termic individual:

-soluții termomecanice

-soluții arhitectural constructive

-echipament electric de forță.

Rețele exterioare de canalizare

Desene de execuţie marca:

ÎVC, AÎVC, SM, SAC,EEF/IEI,CE.

Specificaţia materialelor şi utilajului.

E T A P A:                                                        	Proiect de execuţie.

V O L U M U L    I

Licenţa Seria A MMII Nr. 028656 din 17.08.2006

eliberată de Camera de Licenţiere a RM.

Director						C. Candu

Inginer şef de proiect				C. Candu

or. Chişinău – 2018

COLECTIV DE CREAŢIE

| Despărţitura | Funcţia | FNP | Semnăt | Certificat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Încălzire şi ventilare. | Sp. principal | Z. Tcaci |  | 1463 din 15.10.15 |
| 2. Soluţii termomecanice, punct termic. | Sp. principal | I. Dragomir |  | 1419 din 22.12.15 |
| 3. Soluții architectural constructive. 3. Alimentare cu energie | Sp. principal Sp. principal | O. Țurcan M. Pripa |  | 1102 din 18.09.18 0020 din 2018. |
| electrică şi automatizare. 4. Rețele exterioare de canalizare | Sp. principal | M.Cojocaru |  | 0021 din 2018 |

Documentaţia de execuţie este elaborată in conformitate cu normele şi regulile în vigoare, cu respectarea măsurilor, care asigură siguranţa contra incendiului şi a exploziei la funcţionarea clădirii şi garantează criteriile de bază a calităţii, reglamentate de Legea privind calitatea în constructii: A - rezistenţă şi stabilitate; B - siguranţa în exploatare; C - siguranţa la foc; D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător; E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie. F - protecţie împotriva zgomotului. Inginer şef de proiect Candu Constantin

###### COMPONENŢA PROIECTULUI

| Marcare | # Denumirea | Observaţii |
| --- | --- | --- |
| Vol. I | Memoriu tehnic. Sistema de încălzire a grădiniței. Automatizarea sistemei de încălzire a podelei. Punct termic individual: -soluții termomecanice -soluții arhitectural constructive -echipament electric de forță. Rețele exterioare de canalizare. Desene de execuţie marca: ÎVC, AÎVC, SM, SAC,EEF/IEI,CE. Specificaţia materialelor şi utilajului. |  |
| Vol. II | Devize. |  |

# CUPRINSUL VOLUMULUI

| Marcare | Denumirea | Adnotare |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Пояснительная записка |  |
| 1.1. 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 | Система отопления детского сада. Индивидуальный тепловой пункт. Архитектурно-строительная часть. Электротехническая часть. Наружные сети канализации. 2. Исходные данные Задание на проектирование. Градостроительный сертификат № 248 от 03.05.2018. Технические условия на подключение к теплосетям ÎM. ”Termogaz Bălți” Техническое задание на проектирование. Техническое условия на электроснабжение. Техническое условия на водоснабжение. 3. Графическая часть Система отопления, марка ÎV. Автоматизация системы отопления, марка AÎVC. Тепломеханические решения, марка SM. Архитектурно-строительная часть,марка SAC. Электроснабжение, марка EEF/IEI. Наружные сети канализации. марка CE. |  |

1.1   ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Проект реконструкции системы отопления детсада N4 в г. Бельцы  выполнен на основании : задания на проектирование,

	чертежей БТИ и обмерных чертежей,

	NCM C.01.02-99 "Proiectarea constructiilor pentru gradinite de copii",

	СниП 2.04.05-91 "Отопление , вентиляция и кондиционирование воздуха",

	 СниП 2.08.02 -89  "Общественные здания",

	Расчетная температура наружного воздуха для расчета  отопления в холодный период года  -18°С ,  средняя температура  отопительного периода 1.0°С, продолжительность отопительного периода -191 суток .

Источником теплоснабжения детсада служат тепловые сети "Термогаз-Бэлць". Для подключения к сетям в проекте разработан индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Схема подключения теплопункта независимая.

Теплоноситель для системы отопления - вода параметрами 80-60°С .

ОТОПЛЕНИЕ

Проектом предусмотрены отдельные поэтажные системы отопления помещений детского сада. Тепловая нагрузка на систему отопления определена расчетом теплопотерь наружными ограждениями, исходя из их сопротивления теплопередачи и принятых в соответствии с требованиями NCM E04.05-2006, c учетом нагрева воздуха (инфильтрация).

Система отопления  - двухтрубная , горизонтальная. Нагревательные приборы - отопительные стальные панельные радиаторы  КОМРАКТ <<KORADO>>  ( Чехия ) с боковой подводкой h=300 и h=500 типа 33К, 22К, 11K.

Теплоотдача регулируется  клапанами термостатическими с термоголовками фирмы GIACOMINI. Воздухоудаление из системы отопления предусматривается  автоматически встроенными в радиаторы  вентилями для выпуска воздуха  фирмы GIACOMINI. Прокладка  труб у пола под плинтусом или за архитектурным коробом.

Радиаторы в зале и детских комнатах укрыть декоративными решетками.

Cтояки и магистральные трубопроводы системы отопления- электросварные  трубы по ГОСТ10704-91* ,a горизонтальная разводка из труб полипропиленовых EKOPLASTIK PPR STABI PN20. Сoединения трубопроводов,  проложенные в  конструкции пола  предусмотрены необслуживаемые , неразъемные . Трубопроводы в местах пересечения стен и перегородок проложить в гильзах.

В помещениях игровых на 1 этаже в дополнении к основной системе водяного отопления проектом применена система отопления "теплый пол", Система теплого водяного пола состоит из трубопровода и узла смешения теплоносителя. Для трубопровода применены трубы из сшитого полиэтилена РЕ-Х/АL/PE-X фирмы PURMO. Трубопровод заливается в цементную стяжку. Для управления температурой водяного пола и ее поддержания устанавливается узел смешения теплоносителя, который состоит из насоса фирмы WILO, и термостатического смесителя прямого действия

ф. ESBE. Температура в подающем трубопроводе системы "теплый пол" 45°C, для поддержания средней температуры на поверхности пола 26-29°C.

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002.

Все разъемные соединения трубопроводов отопления и арматура располагаются открыто, выше уровня пола.

В верхних точках систем установлены воздушники, в нижних-спускники.

Магистральные тубопроводы, проложенные в подвале изолируются "ISOTEC KK-AL" толщ.30мм. Перед изоляцией трубы очистить от грязи и ржавчины . После монтажа систему гидравлически испытать пробным давлением Р=1,25Pраб.

Для гидравлической увязки системы отопления проектом предусмотрена установка балансировочных клапанов фирмы Данфосс.

Гидравлическое сопротивление в системе отопления детского сада 3,0м.вод.ст.    Объем воды в системе отопления : блок 1-410л, блок 2-430л, блок 3-390л,

блок 4-210л, блок 5-240л.

Вентиляция здания находится в рабочем состоянии, a вентиляция кухни будет запроектирована в отдельном проекте.

Монтаж системы отопления вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85.

По окончании монтажных работ представить следующие акты :

- акт на гидравлическое испытание, акт на промывку трубопроводов

- акт на гидроизоляцию трубопроводов и паспорта на арматуру

При приобретении оборудования и материалов соблюдать наличие Сертификатов и Агриментов РМ.

Расчет системы отопления был произведен на программе "Данфосс С.О. версия 3,6"

  - INFORMAȚII GENERALE. DATE INIȚIALE. (PUNCT TERMIC)

1.2.1 Temei pentru elaborarea proiectului de execuție.

Proiectul de execuție „Proiectarea punctului termic individual pentru instituția preșcolară nr. 4 din str. Fedico, 8, mun. Bălți”, este elaborat în baza:

- Contractului pentru servicii de proiectare nr. 13 din 03.07.2018;

- Avize tehnice de racordare la rețele termice, rețele electrice, eliberate de Instituția Preșcolară nr. 4 mun. Bălți.

în conformitate cu prevederile din acte normative și legislative în vigoare.

    - Scopul proiectului.

Obiectivul acestui proiect este de a oferi soluții tehnice complete care vor asigura capacitatea necesară de energie termică pentru clădirea Instituției preșcolare nr.4 din mun. Bălți.

Proiectarea punctului termic individual, unde vor fi adoptate soluții tehnice moderne, utilizate materiale energo eficiente, instalate echipamente moderne de control și utilaje de măsurare a căldurii, va permite să reducă consumul de energie termică, de exemplu, prin reglarea temperaturii în punctul termic individual:

- în dependența de temperatura aerului exterior;

- reglarea  (micșorarea temperaturii agentului termic) pe timp de noapte și în  zile de odihnă.

PUNCT TERMIC INDIVIDUAL. SOLUTII TERMOMECANICE.

    - Date inițiale.

Compartimentul soluții termomecanice „SM” au fost elaborate în baza:

- Tema tehnică de proiect;

- Sarcina tehnologica a compartimentelor conexe.

în conformitate cu prevederile din acte normative și legislative în vigoare.

- NCM G.04.07:2014 „Rețele termice”;

- CP G.04.13:2016  „Proiectarea punctelor termice”;

- NCM G 04.08–2006 Izolarea termică a utilajului și a conductelor;

- CP G. 04.05–2006 Proiectarea izolației termice a utilajului și a conductelor;

- ПБ 10-573-03 „Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды”.

Clădirea Instituției Preșcolare este atribuite la categoria a II-a de fiabilitate.

Durata sezonului de încălzire – 166 zile.

Temperatura medie anuală – +9,4°C.

Temperatura medie în sezonul de încălzire (perioada rece a anului) – +0,6°C.

Temperatura de calcul – minus 18 °C.

Umiditatea relativă în perioada rece a anului – 78%.

    - Soluții termomecanice.

La solicitarea Beneficiarului  punct termic individual va fi tip modul, produs de „Techno Test” S.R.L., Republica Moldova. Punct Termic Individual sa livrează este produs în condiții de uzina, să livrează în set cu panoul de automatizare și forță și necesita:

- Conectarea la rețele exterioare T11; T21;

- Conectarea la sistemul interior de încălzire T12; T22;

- Conectarea la sistemul de apă caldă menajeră T3; T4;

- Conectarea la rețele de apă A1;

- Conectarea panoului de automatizare și forță la rețele electrice;

- Punerea in funcțiune si presetarea parametrilor de temperatura în dependență de solicitarea Beneficiarului.

Punct Termic Individual (PTI) este destinat pentru producerea agentului termic necesar pentru sistemul interior de încălzire, ventilare și apă caldă menajeră (ACM) nemijlocit la locul de consum.

PTI asigură optimizarea schemei de transport și distribuirea energiei termice cu aplicarea tehnologiilor avansate, acesta este dotat cu schimbătoare de căldură cu plăci brazate (lipite) și sunt echipate cu sistem automatizat de reglare a regimului de funcționare în dependența de variațiile parametrilor climaterici.

Punctul Termic individual reprezintă un produs complet, proiectat, testat și gata pentru utilizarea imediată după livrare și instalare. Toate funcțiile de reglare sunt optimizate conform schemei de principiu a punctului termic individual.

PTI este proiectat pentru o utilizare și întreținere ușoară cât și asigurarea accesului liber pentru deservirea utilajului tehnologic și armăturilor de conducte. PTI este asamblat pe o ramă metalică ușoară, auto portantă, compactă.

PTI  este proiectat, pe baza utilajelor tehnologice:

| Schimbătoare de căldură pentru sisteme de încălzire, ventilare,: | - Schimbător de căldură cu plăci, brazat, produs de Swep. |
| --- | --- |
| Boiler încălzire indirectă pentru producerea ACM | - Boiler încălzire indirectă cu serpentină pentru producerea ACM, produs Drazice, Cehia |
| Pompe de circulatie pentru sisteme de încălzire, ventilare, ACM: | - BIRAL, WILO. |
| Armatura de reglare, automatizare: | - Danfoss, Siemens, Samson. |
| Armatura de conducte: | - Genebre, Tecofi. |
| Utilajul de măsurare și control: | - Kamstrup A/S, B-Meters; Samson. |
| Vas de expansiune | - Zilmet |

Alimentarea  cu energie termică a Instituției Preșcolare nr. 4, este asigurată de la rețele termice exterioare DN 89 mm.

Punctul termic este destinat pentru aprovizionarea și reglarea parametrilor agentului termic.

Schema conectării a sistemelor interioare de încălzire – independentă.

Schema conectării a sistemelor de ventilare – dependentă

Schema conectării a sistemelor interioare de ACM – paralelă.

Presiunile de calcul în punctul de racordare:

- în conducta tur – 58 m.c.a.

- în conducta retur – 20 m.c.a.

Utilajul PTI tip modul se va instala în încăperea tehnică  existentă, în subsolul clădirii (cota – 3,000).

Încăperea tehnică, are un perete exterior și ieșire în coridor. La cota superioară este amplasata camera de distribuție a energiei electrice. Încăperi adiacente la cota superioara secțiile blocului alimentar, spălătorie, la cota  – 3,000 sunt amplasate încăperi tehnice. Ușa punctului termic individual se deschide din încăpere din partea sa.

Pe ușă se va instala inscripția „PUNCT TERMIC INDIVIDUAL” „ACCES INTERZIS PERSOANELOR NEAUTORIZATE”.

Pentru asigurarea ventilației încăperii în partea inferioară a ușii se va instala grilaj demontabil.

Indicatorii tehnico-economici privind consumul energiei termice pentru Instituția preșcolară nr. 4 este prezentată în tabelul nr. 2.

Tabelul nr.2

| Denumirea | Consum energie termică MW (Gcal/h) |  |  |  |  | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | încălzire | ventilare | ACM | Necesit tehnolog. | TOTAL |  |
| Temperatura de calcul a aerului exterior (˚C) | – 16°C |  |  |  |  |  |
| Consumul de cădură maximal kW (Gcal/oră) | 223,305 (0,192) | 52,30 (0,045) | 200,00* (0,172) | - | 475,605 (0,409) |  |
| Temperatura (˚C) circuitului primar tur/retur | 95/70 |  | 65/22 |  |  |  |
| Temperatura (˚C) circuitului secundar tur/retur | 60/80 |  | 10/60 |  |  |  |
| Schema conectării | independentă | dependenta | paralelă |  |  |  |

Punct Termic Individual de tip modul include următoarele echipamente:

- transferul de căldură – schimbător de căldură brazat produs de SWEP, pentru conturul de încălzire;

- contur ACM – boiler cu încălzire indirectă cu serpentină;

- recircularea agentului termic – pompa de circulație pentru conturul de încălzire echipată cu convertizor de frecvență,

- contur ACM – pompa de circulație;

- echipamente de reglare a temperaturii, reglare de debit, siguranță, componente pentru delimitare, filtre, aparate pentru măsurare și control.

În proiect este prevăzut sistem de reglare a agentului termic în conducta retur prin intermediului controlerului TROVIS 5573 Samson, Germania. Reglarea temperaturii agentului termic în circuitul secundar este asigurată cu traductor de temperatura aer exterior PT1000, Samson, Germania.

Armatura de conducte – Genebre, Spania.

Evidența consumului de energie termică este asigurată prin contorul de energie termică Multical, produs Kamstrup A/S, Danemarca, livrat în set:

- integrator electronic MULTICAL 602;

- debitmetru ultrasonor ULTRAFLOW 54 DN 40, Q=10,0 m3/h;

- traductori de temperatura Pt 500.

Evidența consumului de apă rece este asigurată prin contorul GMDX-R, DN 25, Q=3,5 m3/h produs de B-Meters, evidența consumului de agent termic pe linia de adaos este asigurată prin contorul GSD5 red, DN 15 Q=2,5 m3/h, produs de B-Meters.

Pentru menținerea valorii presiunii între suprapresiunea indusă de dilatarea apei și o valoare de presiune minimă dată de pierderile de apă din diferite motive pe circuitul secundar în PTI-ul de tip modul este prevăzut cu:

- vas de expansiune, V=200 l;

- clapetă electromagnetică DN 15;

- supape de siguranță 0,5-8 bar, DN 20, DN 15.

Pentru prevenirea apariției bacteriei Legionella este indicat că apa stocată în boiler de încălzire indirecta cu serpentină să fie încălzită periodic la temperatura ce depășește valoarea T=70ºC.

    - Indicații privind executarea lucrărilor de construcție – montaj.

Pentru conductele punctului termic (contur de încălzire) sunt prevăzute țevi din oțel sudate longitudinal conform prevederilor din ГОСТ 10704-91, din oțel BCm3cn5 conform ГОСТ 380-94, pentru conducte de apă, țevi zincate (apă  /gaz) conform prevederilor din ГОСТ 3262-75

Toate lucrările de sudură trebuie executate cu electrozi Э-42 (GOST 9467-75).

Declivitatea conductelor rețelelor termice indiferent de direcția circulației agentului termic și procedee de pozare trebuie să fie cel puțin i=0,002. Pentru asigurarea înclinărilor proiectate, sub suporturi trebuie prevăzute plăci din oțel, care vor fi sudate la elemente constructive.

Evacuarea aerului trebuie efectuată cu de aerator automat, care trebuie instalat la cota superioară a conductelor din punctului termic individual.

Evacuarea apei din conducte a punctului termic individual este asigurată prin robinete de drenare / golire în cele mai inferioare puncte, cu evacuarea ulterioara în groapă de descărcare, cu ulterioară pompare.

Montarea conductelor ce nu sunt indicate în desenele tehnice, dar care sunt arătate în scheme (de exemplu ștuț pentru instalarea manometrului, termometrului), de executat la fața locului. Armatura trebuie instalată în locuri, ce permite accesul liber pentru deservirea lor.

Conductele punctului termic după instalarea armaturii și pieselor înglobate, până la aplicarea izolației trebuie supusă încercărilor sub presiune egală cu 1,25 valorii presiunii de lucru.

Izolarea termică a conductelor precum și protecția anticorozivă de executat conform specificației materialelor termoizolante. Marcajul conductelor de îndeplinit conform prevederilor din ГОСТ 14202-69.

În pardoseala încăperii tehnice este necesar de a executa groapa de descărcare cu mărimi 500x500x800 mm, închisă cu grilaj  demontabil. Grilajul trebuie să fie curățat și apoi vopsit în două straturi cu vopsea БТ-177 pe grund ГФ-021.

Soluții privind conectarea la „nul”  a utilajului punctului termic și părților metalice, vezi capitol EEF/IEI.

Toate lucrările de montare trebuie sa fie executate în conformitate cu condițiile tehnice și normele ce sunt în vigoare („Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пар и горячей воды”, СНиП 3.05.05.84, СНиП 3.01.01.85, СНиП 3.05.01.85, СНиП III-4-80, instrucțiunile privind montarea utilajului și recomandărilor producătorului).

Denumirea lucrărilor, pentru care este necesar întocmirea actelor pentru lucrări ascunse, conform  СНиП 3.01.01.85 „Organizarea și producerea lucrărilor de construcție”:

- privind încercările la rezistență și etanșeitate a conductelor și utilajelor;

- privind spălarea (suflarea) conductelor;

- privind instalarea corectă a aparatelor de măsură și control, utilajelor de siguranță, funcționalitatea armaturii de închidere.

Tot utilajul punctelor termice individuale va fi certificat in Republica Moldova.

În cazul când accesul în încăperea tehnica va fi limitat și va fi necesar dezasamblarea punctului termic individual tip modul pe părți componente Antreprenorul se va consulta cu producătorul punctelor termice privind consecutivitatea procedurilor de dezasamblare.

Asamblarea punctelor termice se va produce nemijlocit în încăperile tehnice destinate, după ce utilajul PTI va fi instalat, și va fi supus în modul stabilit încercărilor sub presiune repetate.

CONDIȚII DE SECURITATE ȘI PROTECȚIA MUNCII.

Utilaj tehnologic utilizat PTI reprezintă un mediu sigur pentru personal. Toate utilaje sunt instalate astfel că asigură accesul sigur și simplu la componentele vitale ale stației de pompare, etc.

La executarea lucrărilor de construcție montaj trebuie să respecte prevederile din СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

La executarea lucrărilor de construcție – montaj se admit  persoanele care au atins vârsta de 18 ani, au trecut examenul medical, au studii speciale, au fost instruiți la locul de muncă privind respectarea securității activității vitale.

Lucrările de construcție – montaj trebuie executate numai cu instrumentele în stare perfectă, cu respectarea condițiilor de exploatare.

În caz de incendiu se vor utiliza mijloace de stingere – apă dispersată, spumă, nisip, etc.

Punerea în funcțiune a utilajului tehnologic, încercările hidraulice a rețelelor termice, rețelelor de apă trebuie efectuate în prezența maistrului sau executorului lucrărilor. Lăcătușii care participă la încercările hidraulice trebuie sa se afle la locurile lipsite de primejdii.

Personalul care va exploata utilajul PTI trebuie sa treacă școlarizarea privind exploatarea inofensivă punctului termic individual pus în funcțiune.

PROTECȚIA MEDIULUI.

Măsurile privind protecția mediului ambiant trebuie să corespundă prevederilor din СНиП 3.05.03 – 85 și NCM G.04.03 – 99.

Spălarea conductelor trebuie efectuate cu utilizarea repetată a apei și evacuare ei din conducte în locuri special amenajate.

Încăperea tehnică unde au fost montat  punct termic individual trebuie curățat și restabilit în stare inițială după terminarea lucrărilor.

Deșeurile de izolație termică trebuie adunate și transportate, la locul de evacuarea deșeurilor indicat de Administrația Instituției Preșcolare nr. 4, mun. Bălți.

EFICIENȚA ENERGETICĂ A SOLUȚIILOR DE PROIECT.

Procesul tehnologic a punctelor termice  a fost gândit conform următoarelor criterii:

- Utilajul punctelor termice individuale include toate operațiile necesare pentru optimizarea regimurilor de lucru iarna / vara;

- Sistemul asigură controlul parametrilor de lucru: temperatură, presiune, etc.;

- Sistemul este optimizat pentru impact minim asupra mediului înconjurător;

Pentru economia energiei electrice sunt propuse următoarele soluții:

- Motoare electrice sunt echipate cu convertizoare de frecvență, energo eficiente.

- Utilizarea becurilor cu incandescență, care folosesc mult mai puțină energie electrică.

În proiectul de execuție dat pentru economia energiei termice sunt prevăzute următoarele măsuri:

- Utilizarea conductelor, elementelor fasonate și articolelor  produse tehnologic eficiente și inofensive pentru mediului înconjurător;

- utilizarea armaturii de conducte pe flanșe/filet cu garnituri rezistente termic, care minimalizează posibilitatea apariției scurgerilor;

- posibilitatea închiderii parțiale a sistemului în caz de necesitate cu menținerea graficului de lucru;

- utilizarea materialelor termoizolante în scopul micșorării pierderilor de căldură.

Pentru prevenirea zgomotului sunt prevăzute următoarele măsuri:

- Instalarea pompelor moderne cu nivel redus de zgomot „low noice”;

- Conectarea punctului termic individual la sisteme interioare prin atenuatoare de vibrație.

TESTĂRI. RECEPȚIA FINALĂ. DOCUMENTAȚIA.

Recepția și darea în exploatare a punctului termic individual.

Recepția și darea în exploatare a rețelelor termice exterioare trebuie efectuată conform „Regulamentului de recepție a construcțiilor și a instalațiilor aferente”, aprobat de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea nr. 285 din 23.05.1996, cu modificările ulterioare.

Documente ce sunt necesare pentru prezentarea comisiei de lucru:

- Documentele de proiectare pentru punctele termice individuale cu modificările efectuate dacă există;

- Adeverința organizației de montare cu indicarea licențelor, inginerilor și tehnicienilor, certificatele de conformitate;

- Schemele de execuție privind construirea punctului termic avizate, inclusiv compartimentul termomecanic și electrotehnic;

- Certificatele de calitate emise de uzinele producătoare, pentru materiale, elemente și utilajele utilizate la producerea PTI;

- Fișe de dimensionare pentru schimbătoarele de căldură, pompe.

Actele de predare – recepție a lucrărilor efectuate care includ:

- Actul privind montarea PTI;

- Pașaportul PTI;

- Procesul verbal privind controlul calității sudurilor la îmbinări;

- Procesul verbal privind izolarea termică și hidrofugă a conductelor;

- Actele privind încercările la rezistența mecanică și etanșeitate;

- Actele privind amenajarea instalațiilor de aerisire și drenare;

- Actul privind purjarea conductelor.

RECOMANDĂRILE BENEFICIARULUI.

Beneficiarului este obligat:

- Să numească responsabil tehnic pentru supravegherea lucrărilor de construcție-montaj;

- Până la începutul sezonului de încălzire gestionarul trebuie să execute lucrări de spălare a sistemelor interioare de încălzire până la apariția apei curate, fapt care se înregistrează în procesul verbal.

La încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu Î.M. „TERMOGAZ - Bălți” Beneficiarul este obligat sa prezinte documentația de execuție privind darea în exploatare a punctului termic individual

1.3 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Общая часть

Основные климатические, геологические

и гидрогеологические данные

### Климатический район						-	III Б.

Нормативная снеговая нагрузка				-	50 кг/м2.

#### Нормативный скоростной напор ветра			-	30 кг/м2.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки	-	-18о С.

Нормативная глубина промерзания грунта		-	0,8 м.

Сейсмичность района						-         7 баллов.

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Детский сад  построен в 80-х годах прошлого века по типовому проекту.  Комплекс состоит из 5 блоков, одно и двухэтажных блоков, соединенных переходными галереями. Под всеми зданиями есть подвал. Стены здания выполнены из блоков пильного известняка.  Плиты покрытия - сборные железобетонные с круглыми пустотами.

Согласно технологическому заданию в проекте  разработано устройство теплового пункта в подвале. Для этого в существующем помещении предусмотрены следующие работы:

- очистка стен от старой штукатурки;

- разборка каменной перегородки;

- демонтаж дверного блока;

- очистка потолка от известковой побелки;

- разборка бетонной подготовки пола;

- устройство фундаментов под оборудование;

- устройство приямка;

- пробивка отверстий стенах;

- заделка отверстий и установка гильз;

- устройство покрытия пола;

- установка дверного блока;

- внутренняя отделка.

В игровых помещениях на первом этаже проектируется замена существующих полов на теплые полы с покрытием из линолеума

### Антикоррозионная защита

Металлические изделия и конструкции окрашиваются пентафталевой эмалью за 2 раза по грунтовке.

1.4 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

1.4.1 Temei pentru elaborarea proiectului de execuție.

Proiectul de execuție „Proiectarea punctului termic individual pentru instituția preșcolară nr. 4 din str. Fedico, 8, mun. Bălți”, este elaborat în baza:

- Contractului pentru servicii de proiectare nr. 13 din 03.07.2018;

- Avize tehnice de racordare la rețele termice, rețele electrice, eliberate de Instituția Preșcolară nr. 4 mun. Bălți.

în conformitate cu prevederile din acte normative și legislative în vigoare.

ECHIPAMENT ELECTRIC DE FORTA. ILUMINATUL ELECTRIC INTERIOR.

    - Date generale și inițiale.

Compartimentul electrotehnic  „EEF/IEI” este elaborat în baza:

- Sarcinilor tehnologice compartimentelor conexe;

- Avizului de racordare la rețele electrice nr.30 din data 05.07.2018, eliberat de Instituția preșcolară nr.4 mun. Bălți.

În conformitate cu prevederile din actele normative și legislative:

- NCM G.04.07:2014 „Rețele termice”;

- СНиП 3.05.06-85 „Электротехнические устройства”;

- Regulile de montare a instalațiilor electrice, ediția 7.

    - Echipament electric de forță. Iluminat interior.

Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor electrice ale PTI este executată conform prevederilor  avizului de racordare nr.30 din data 05.07.2018, eliberat de Instituția preșcolară nr.4 mun. Bălți și a regulilor de montare a instalațiilor electrice.

Racordul instalației electrice este realizat printr-un întreruptor automat cu curentul nominal In=20A, instalat în panoul de distribuție existent. Cablul care face legătura între panoul de evidență și panoul de distribuție trebuie protejat mecanic prin instalarea acestuia în canal pentru cabluri metalic.

Tensiunea rețelei de alimentare este 380 V.

După categoria de fiabilitate în alimentarea cu energie electrică, receptoarele punctului termic individual,  (PTI) se caracterizează ca receptoare de categoria a doua (II).

Receptoarele principale de energie electrică sunt pompele punctului termic (PTI), boiler de încălzire indirectă, precum și iluminatul electric.

Totodată compartimentul de față prevede și alimentarea cu energie electrică a panoului de comandă (PASF) a punctului termic (PTI). Caracteristicile panoului de comandă a echipamentului de forță și semnalizare (PASF) sunt prezentate în pașaportul tehnic al PTI.

Rețeaua de alimentare, de grupă și de distribuție sunt realizate cu cablul de tip ВВГнг-ls-660 в în tub de protecție din PVC, pozate pe pereți și tavan (către panoul de comandă). Coborârea cablului către panoul de comandă este realizat în furtun metalic.

Secțiunea aleasa a cablurilor,  precum și curenții nominali al aparatelor de protecție și comutație sunt determinate reieșind din puterea instalată și regimurile de lucru a receptoarelor electrice.

Iluminatul electric în încăperea punctului termic se va realiza cu corpuri de iluminat utilizând becuri cu incandescență.

Compartimentul de față prevede următoarele tipuri de iluminat:

- de lucru, 220V

- de mentenanță (avarie), 12V.

Iluminatul de avarie este asigurat cu corpuri de iluminat cu acumulatoare.

Se interzice instalarea în circuitul conductorului nul de protecții a careva aparate și utilaje de comutație sau siguranțe fuzibile.

Conexiunea conductoarelor în cutiile de distribuție trebuie realizată prin lipire sau prin presare.

Sistemul de legare la pământ adoptat este TN-C-S.

Toate pârțile metalice, neconductoare în regim normal de funcționare, dar care pot cădea sub tensiune în regimuri anormale, trebuie legate la pământ prin conexiunea la firul nul de protecție a rețelei.

Cu scopul egalizării potențialelor, construcțiile metalice, precum și țevile metalice staționare este necesar de le  conectat la sistemul de egalizare a potențialelor.

Sistemul de egalizare a potențialelor este necesar de realizat prin conexiunea următoarelor părți conductoare:

- Conductorul nul de protecție de bază (Magistral);

- Conductorul de legare la pământ de bază (Magistral);

- Țevile metalice a rețelelor edilitare a încăperii;

- Părțile metalice a construcțiilor, sistemului de încălzire.

Aceste părți conductoare trebuie conectate între ele la intrare în încăpere.

PROTECȚIA MEDIULUI.

Măsurile privind protecția mediului ambiant trebuie să corespundă prevederilor din СНиП 3.05.03 – 85 și NCM G.04.03 – 99.

Spălarea conductelor trebuie efectuate cu utilizarea repetată a apei și evacuare ei din conducte în locuri special amenajate.

Încăperea tehnică unde au fost montat  punct termic individual trebuie curățat și restabilit în stare inițială după terminarea lucrărilor.

Deșeurile de izolație termică trebuie adunate și transportate, la locul de evacuarea deșeurilor indicat de Administrația Instituției Preșcolare nr. 4, mun. Bălți.

EFICIENȚA ENERGETICĂ A SOLUȚIILOR DE PROIECT.

Procesul tehnologic a punctelor termice  a fost gândit conform următoarelor criterii:

- Utilajul punctelor termice individuale include toate operațiile necesare pentru optimizarea regimurilor de lucru iarna / vara;

- Sistemul asigură controlul parametrilor de lucru: temperatură, presiune, etc.;

- Sistemul este optimizat pentru impact minim asupra mediului înconjurător;

Pentru economia energiei electrice sunt propuse următoarele soluții:

- Motoare electrice sunt echipate cu convertizoare de frecvență, energo eficiente.

- Utilizarea becurilor cu incandescență, care folosesc mult mai puțină energie electrică.

În proiectul de execuție dat pentru economia energiei termice sunt prevăzute următoarele măsuri:

- Utilizarea conductelor, elementelor fasonate și articolelor  produse tehnologic eficiente și inofensive pentru mediului înconjurător;

- utilizarea armaturii de conducte pe flanșe/filet cu garnituri rezistente termic, care minimalizează posibilitatea apariției scurgerilor;

- posibilitatea închiderii parțiale a sistemului în caz de necesitate cu menținerea graficului de lucru;

- utilizarea materialelor termoizolante în scopul micșorării pierderilor de căldură.

Pentru prevenirea zgomotului sunt prevăzute următoarele măsuri:

- Instalarea pompelor moderne cu nivel redus de zgomot „low noice”;

Conectarea punctului termic individual la sisteme interioare prin atenuatoare de vibrație.

1.5 REȚELE DE CANALIZARE

Proiectul de executie a “Reparație capitală a sistemului de încălzire la Instituția Preșcolară (ДДУ nr. 4), din str. Fedico,8 mun. Bălți” este elaborat în baza:

-Datelor iniţiale;

-Planul general al sistematizării pe verticală;

-Condiţiilor tehnice de alimentare cu apă şi canalizare;

-Planului topografic.

-Normele de construcţie în vigoare;

-Proiectului de execuţie şi tehnologic al clădirilor.

Cantitatea de ape uzate este egală cu consumul de apă potabilă şi constituie:

- Maxim pe  zi      - 33.60 м3;

- Maxim pe oră     - 8.11 м3 .

Tabel №1

| № | Denumirea consumatorului | Numărul consumatorilor | Norme de consum |  | Consum de apă calculat |  |  | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | l/zi | l/oră | м3/zi | м3/oră | l/s |  |
| 1 | Copii | 320 | 105 | 18 | 33.60 | 8.11 | 3.50 |  |

În proiect se abordează renovarea rețelelor de canalizare.  Evacuarea apelor uzate din grădiniță se va efectua în canalizarea existentă menajer fecaloidă cu ∅ 150 mm din  str.P.Zadnipru cu unirea în căminul existent.

Retelele de canalizare proiectate se vor efectua din ţevi de PVC ∅160.