	                                                                                    
	Lucrări de reparație capitală a castelului de apă și a sistemului centralizat de alimentare cu apă, inclusiv elaborarea documentației de proiect și supravegherea de autor, din cadrul unității militare din localitatea Negrești, raionul Strășeni.
	Formular Nr.1B WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	



NOTĂ DE CORELARE: La amplasament există un castel de apă cu rezervor V = 15 m³. Cerința funcțională a achiziției este realizarea configurației proiectate cu capacitatea rezervorului V = 50 m³. Cantitățile și soluțiile tehnice din prezentul Formular nr. 1B sunt date de referință pentru ofertare și comparabilitatea ofertelor, stabilite pe baza situației cunoscute și a materialelor tehnice de referință. Soluțiile tehnice definitive, inclusiv soluția pentru suportul metalic, fundație, ancorare și elementele aferente trecerii de la situația existentă V = 15 m³ la capacitatea proiectată V = 50 m³, precum și cantitățile de execuție se stabilesc prin documentația de proiect elaborată pentru obiectiv și verificată independent de Beneficiar. Cantitățile de referință aferente demontării configurației existente și montării configurației proiectate se referă la configurații diferite și nu reprezintă mase certe ale aceluiași ansamblu; masele și tehnologia de ridicare se confirmă prin proiect. Devizul rezultat din proiectare nu modifică de drept prețul contractului; orice modificare contractuală se face numai în condițiile legii și ale contractului. Prețul ofertat include proiectarea, remedierea observațiilor verificatorilor, supravegherea de autor și execuția integrală. Expertiza tehnică și verificarea independentă a proiectului sunt asigurate și achitate separat de Beneficiar. Orice marcă, model sau producător indicat în listă se consideră însoțit de mențiunea «sau echivalent».
Lista cu cantitățile de lucrări  № 00-PROIECTARE-2026
Elaborarea documentației de proiect și supravegherea de autor
(servicii incluse în obiectul integrat proiectare + execuție)
	№ crt.
	Simbol norme / cod resurse
	Denumire servicii
	U.M.
	Cantitate

	1
	Preț de piață
	Elaborarea documentației de proiect pentru obiectiv, inclusiv măsurări și verificarea datelor inițiale, relevee, memorii, calcule, planșe și scheme pentru toate compartimentele, specificații, liste de cantități și documentația de deviz, precum și remedierea observațiilor formulate de verificatorii independenți contractați de Beneficiar. Expertiza tehnică și verificarea independentă nu se includ în această poziție.
	serviciu
	1,000

	2
	Preț de piață
	Supravegherea de autor pe durata execuției, inclusiv participarea proiectantului la etapele/fazele prevăzute de legislație și documentația de proiect, soluționarea neconcordanțelor de proiectare și actualizarea documentației atunci când modificările sunt justificate și aprobate în condițiile legii.
	serviciu
	1,000


Lista cu cantitățile de lucrări № 01-CASTEL-2026
Castel de apă - situație existentă V = 15 m³ / capacitate proiectată V = 50 m³
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate de referință pentru ofertare



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de demontare
	
	
	

	1
	M1A02E

	Demontarea castelului de apă existent, cu rezervor V = 15 m³ și suport metalic existent, inclusiv decuplarea elementelor, tăierea/desfacerea îmbinărilor și coborârea controlată cu macaraua. Cantitatea de 4,270 t este cantitate de referință pentru ofertare; masa reală și punctele/tehnologia de ridicare se confirmă prin măsurări și documentația de proiect.
	t
	4,270

	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	25,62

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	256,67

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	7,344

	
	2735725900578
	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b
	kg
	4,099

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos 
	m3
	0,64

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	18,276

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,854

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,555

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	4,227

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Total Lucrari de demontare
	

	 
	
	1.2. Lucrari de terasamente
	
	
	

	2
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	2,000

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	4,10

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	3
	TsC18B1 k=0,85

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 
K=0,85=0,85
	100 m3
	2,000

	
	29522600035532
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	4,658

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	4
	TsD32A

	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul 
	100 m3
	0,950

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,18

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,38

	
	34105400000016
	Tractor 59 kw (80 c.p.)
	h-ut
	0,106

	
	34105400000015
	Tractor 79 kw (108 c.p.)
	h-ut
	2,318

	
	34105400000017
	Screper cu caus, capacitate 8 м3
	h-ut
	1,938

	
	34105400000012
	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca
	h-ut
	2,299

	
	34105400000013
	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca
	h-ut
	2,356

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	1,225

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	5
	TsC18B1 k=0,85

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 
K=0,85=0,85
	100 m3
	0,810

	
	29522600035532
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,886

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	6
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura posterioara cu kcomp=1,01) 
	100 m3
	0,650

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,708

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	7
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3
	0,650

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,733

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	6,13

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	8
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3
	16,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,96

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	9
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 
	m3
	16,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,00

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,60

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	10
	CO13A
	Scara din lemn de foioase 
	m2
	3,100

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,155

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,457

	
	2010102906950
	Rigle de foioase
	m3
	0,037

	
	2010102905951
	Sipci de foioase
	m3
	0,037

	
	2874115836753
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat  3 x 30 mm
	buc
	155,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Total Lucrari de terasamente    
	

	 
	
	1.3. Lucrari de Fundatii
	
	
	

	11
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 150mm 
	m3
	2,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,475

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	2,875

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,25

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,525

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,05

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	12
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01. Beton C25/30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3
	16,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	64,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,40

	
	2663102100000
	Beton C25/30
	m3
	16,646

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,624

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	9,60

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	13
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
	m2
	12,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,89

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	13,23

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,063

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	3,78

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	3,78

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,378

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,63

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,008

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	1,26

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,044

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,006

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,512

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	14
	CC01D1

	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Armatura de legare D=10mm, Clasa A500C) 
	kg
	99,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,841

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,396

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm (Armatura de legare D=10mm, Clasa A500C)
	kg
	101,475

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	14,85

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,99

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	15
	CC01D1

	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Armatura radiala (jos+sus) D=16mm, Clasa A500C) 
	kg
	633,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	37,347

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,532

	
	2710602200000402
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm (Armatura radiala (jos+sus D=16mm, Clasa A500C)
	kg
	648,825

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	94,95

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,33

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	16
	CC01D1

	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Inele circulare (jos+sus) D=16mm, Clasa A500C) 
	kg
	316,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	18,644

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,264

	
	2710602200000201
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm (Inele circulare (jos+sus D=16mm, Clasa A500C)
	kg
	323,90

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	47,40

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	3,16

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	17
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg
	178,560

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	33,926

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,786

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,786

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,786

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	178,56

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,893

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,428

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	2,678

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	18
	IzF04F

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 
	m2
	20,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,20

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	34,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	6,80

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,012

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	22,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,02

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,26

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	19
	DA06A1

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 
	m3
	4,800

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	5,52

	
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	6,293

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,114

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,734

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	20
	DB16B

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala 
	m2
	40,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	3,60

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	2,84

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,12

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,32

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,348

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Total Lucrari de Fundatii          
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	Cheltuieli Asigurare sociala * 24 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli transport materiale * 4 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de regie * 14,5 % 
	

	
	Total 
	

	
	Beneficiul de deviz * 6 % 
	

	
	Total Beneficiul de deviz 
	

	
	
	Total Lucrari de constructii          
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	21
	M1A02E

	Montarea ansamblului metalic aferent configurației proiectate cu rezervor V = 50 m³, inclusiv elementele de suport și fixare prevăzute de documentația de proiect verificată. Cantitatea de 6,300 t este cantitate de referință pentru ofertare; masa definitivă, soluția suportului, ancorarea și tehnologia de ridicare se stabilesc/confirmă prin proiect.
	t
	6,300

	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	37,80

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	378,693

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	10,836

	
	2735725900578
	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b
	kg
	6,048

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos 
	m3
	0,945

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	26,964

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,26

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,819

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	6,237

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	Cheltuieli pentru asigurări sociale * 24 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de Transport * 4 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de Regie * 76 % 
	

	
	Total 
	

	
	Beneficiul de deviz * 6 % 
	

	
	Total Beneficiul de deviz 
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	
	
	3. Utilaje
	
	
	

	22
	
	Pret piata C
	Castel de apa complet echipat (scara, balustrada metalica perimetrala)
V =50m3
	buc
	1.00

	
	
	Pret piata C
	Castel de apa V= 50m3.
	buc
	1.00

	
	
	
	Cheltuieli directe  
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare * 1,2 % 
	

	
	
	
	Total Utilaje
	
	


 
	
	Total  
	
	

	
	Taxa pe valoare adăugată * 20 % 
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	














Lista cu cantitățile de lucrări  № 02-REA1-2026
Rețele exterioare de alimentare cu apă potabilă A1
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate de referință pentru ofertare



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de terasamente
	
	
	

	1
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3
	0,121

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,248

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	2
	TsA20C

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 
	m3
	0,400

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,292

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	3
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (grosimea 10cm) 
	m3
	0,700

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,427

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,718

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	4
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura posterioara cu kcomp=1,01) 
	100 m3
	0,100

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,109

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	5
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3
	0,100

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,882

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	0,943

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	6
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3
	2,480

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,769

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	7
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 
	m3
	2,480

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,86

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,248

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Total Lucrari de terasamente            
	

	 
	
	1.2. Apeduct
	
	
	

	8
	AcA52B

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: Teava D=75x4,5mm, PN 10 PE100 SDR 17 SM EN 12201-2 
	m
	250,000

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	18,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,00

	
	25212167100011
	Teava D=75x4,5mm, PN 10 PE100 SDR 17 SM EN 12201-2
	m
	250,75

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	270,00

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	10,00

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	10,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	9
	AcF11D

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 
	m
	250,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	17,50

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	37,50

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	12,50

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	10
	AcF12A

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m
	250,000

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	1,025

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,50

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	11
	AcA24A

	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  Teu din fonta cu flansad=65x65x65 mm 
Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05
	buc
	2,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	4,20

	
	28752741100002
	Teu din fonta cu flansad=65x65x65 mm 
	buc
	2,10

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	2,121

	
	1320157334838
	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit
	kg
	1,816

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	12
	AcA24A

	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  Cot din fonta cu flansaD=65mm 90* PN10 
Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05
	buc
	1,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,10

	
	28752741100001
	Cot din fonta cu flansaD=65mm 90* PN10
	buc
	1,05

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,06

	
	1320157334838
	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit
	kg
	0,908

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	13
	AcA24A

	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie din fonta cu flansa D=65x50 mm 
Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05
	buc
	8,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	16,80

	
	28752741100008
	Reductie din fonta cu flansa D=65x50 mm 
	buc
	8,40

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	8,484

	
	1320157334838
	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit
	kg
	7,266

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	14
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar caucicat fonta cu flanse d=65mm 
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04
	buc
	1,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,55

	
	28741173000001
	Vana cu sertar caucicat fonta cu flanse d=65mm
	buc
	1,04

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	15
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa de tel d=65mm) 
	buc
	2,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,78

	
	287527411010002
	Flansa de tel d=65mm
	buc
	2,00

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	2,02

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	8,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	16
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sartar cauciucat fonta cu flansa d=50 mm 
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04
	buc
	2,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,10

	
	2874117300000002
	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica
	buc
	2,08

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	17
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel d=50mm). 
	buc
	4,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	3,56

	
	2875274110100004
	Flansa din otel d=50mm
	buc
	4,00

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	4,04

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	16,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	18
	AcA53B

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: Adaptor PE cu flansa 65x75mm 
	buc
	1,000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,00

	
	25231567138111
	Adaptor PE cu flansa 65x75mm
	buc
	1,01

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,80

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	0,80

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	19
	AcA53A

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: Adaptor PE cu flansa 50x50 mm 
	buc
	2,000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,60

	
	252315671381102
	Adaptor PE cu flansa 50x50 mm
	buc
	2,02

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,20

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,20

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	20
	AcA24A

	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  Cot cu picior fonta cu flansa d=80 mm 
Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05
	buc
	1,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,10

	
	287527411000001
	Cot cu picior fonta cu flansa d=80 mm 
	buc
	1,05

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,06

	
	1320157334838
	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit
	kg
	0,908

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	21
	GD58A

	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, Tub de protectie L=0,2m PVC d=150mm, 1buc. 
Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m
	0,200

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,078

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,131

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,131

	
	2521216716000033
	Teava din polietilena PE80 SDR11 32mmx3mmTub de protectie L=0,2m PVC d=150mm, 1buc.
	m
	0,204

	
	2722103305222
	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm
	m
	0,066

	
	2010237318750
	Distantier pe conducte 
	buc
	0,202

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,02

	
	2410520006752
	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,031

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,04

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	0,035

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,003

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	22
	GD58A

	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, Tub de protectie L=0,2m PVC d=110mm, 2buc. 
Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m
	0,200

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,078

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,131

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,131

	
	2521216716000040
	Tub de protectie L=0,2m PVC d=150mm, 2buc.
	m
	0,204

	
	2722103305222
	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm
	m
	0,066

	
	2010237318750
	Distantier pe conducte 
	buc
	0,202

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,02

	
	2410520006752
	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,031

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,04

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	0,035

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,003

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Apeduct
	            
	

	 
	
	1.3. Camine
	
	
	

	
	
	1.3.1. Lucrari de terasamente
	
	
	

	23
	TsC02A1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. 
	100 m3
	0,690

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	2,567

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	24
	TsA20C

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 
	m3
	1,420

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,587

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	25
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplutura posterioara cu kcomp=1,01) 
	100 m3
	0,420

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,458

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	26
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 
	100 m3
	0,420

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,704

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	3,961

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	27
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3
	9,910

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,072

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	28
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 
	m3
	9,910

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,432

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,991

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	29
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I 
	100 m3
	0,180

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,351

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	30
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t
	32,400

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	3,434

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	31
	TsC50A

	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I 
	100 m3
	0,180

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,023

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	32
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I 
	100 m3
	0,080

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,024

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,00

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,026

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Total Lucrari de terasamente         
	

	 
	
	1.3.2. Camine
	
	
	

	33
	AcE12A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,01
	m3
	2,320

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	13,92

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6,589

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,665

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,492

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,202

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,607

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,211

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,009

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	3,898

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	34
	AcE12A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Paci prefabricate pt.vamine KЦД-20 (0,59 m3) 
	buc
	2,000

	
	26611264332010
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	35
	AcE12A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.vamine KЦП1-20-1 (0,51 m3) 
	buc
	2,000

	
	266112643320102
	Placi prefabricate pt.vamine KЦП1-20-1 (0,51 m3)
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	36
	AcE12A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt.camine KЦ-20-6 (0,53 m3) 
	buc
	1,000

	
	2661126433201021-1
	 Inel prefabricate pt.camine KЦ-20-6 (0,53 m3)
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	37
	Pret piata
	Capac din fonta ductila B125 
	buc
	2,000

	
	Pret piata
	Capac din fonta ductila B125
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	38
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente MC) 
	kg
	0,116

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,022

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,001

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,001

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,001

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,116

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,001

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,001

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	39
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 
	t
	0,116

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,747

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	0,905

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,452

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,064

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,226

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,113

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	Cheltuieli Asigurare sociala * 24 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli transport materiale * 4 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de regie * 14,5 % 
	

	
	Total 
	

	
	Beneficiul de deviz * 6 % 
	

	
	Total Beneficiul de deviz 
	

	
	
	Total Lucrari de constructii            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	40
	AcB06B

	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm, H=1000mm 
Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01
	buc
	1,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,72

	
	2513736621815
	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime
	kg
	0,137

	
	2874115821760
	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8
	buc
	8,08

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	8,08

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,071

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	Cheltuieli pentru asigurări sociale * 24 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de Transport * 4 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de Regie* 76 % 
	

	
	Total 
	

	
	Beneficiul de deviz * 6 % 
	

	
	Total Beneficiul de deviz 
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	


 
	
	3. Utilaje
	
	

	41
	Pret piata H	Hidrant D=80mm, H=1000mm
	buc
	1

	
	                        Hidrant D=80mm, H=1000mm
	buc
	1

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare * 1,2 %
	
	

	
	Total Utilaje
	
	

	
	Taxa pe valoare adăugată * 20 % 
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	

















Lista cu cantitățile de lucrări  № 03-STHS-2026
Stație de dezinfecție a apei cu hipoclorit de sodiu
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate de referință pentru ofertare



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de terasamente Fundatii (platforma din beton, 2300 x 2300 x 150 mm)
	
	
	

	1
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III 
	100 m3
	0,040

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,104

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	2
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Umplutura) 
	100 m3
	0,040

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,082

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	3
	DI105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice 
	100 m3
	0,050

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,56

	
	2952270004024
	Mai pneumatic
	h-ut
	0,545

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	4
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris 150mm
	m3
	0,794

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,786

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	0,913

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,079

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,167

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,333

	
	
	Cheltuieli directe  
	 lei
	

	5
	CB03B

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 
	m2
	3,200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,48

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	2,56

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,016

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,96

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,96

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,096

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,096

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,352

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,003

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,003

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,005

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,384

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,064

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	6
	CC01C3

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 
	kg
	4,500

	
	
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,324

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,018

	
	2710602400000
	Otel beton A500C, 8mm
	kg
	4,568

	
	20102373187501
	Distantieri 
	buc
	0,675

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,045

	
	2952270004100
	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton
	h-ut
	0,009

	
	2940340004000
	Masina de fasonat otel beton cu motor electric
	h-ut
	0,037

	
	2952270004250
	Masina automata de taiat si indreptat otel beton
	h-ut
	0,006

	
	2952270006600
	Troliu cu act. electrica 
	h-ut
	0,003

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	7
	CC01C3

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 
	kg
	73,300

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,278

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,293

	
	2710602400000
	Otel beton A500C, 8mm
	kg
	74,40

	
	20102373187501
	Distantieri 
	buc
	10,995

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,733

	
	2952270004100
	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton
	h-ut
	0,147

	
	2940340004000
	Masina de fasonat otel beton cu motor electric
	h-ut
	0,608

	
	2952270004250
	Masina automata de taiat si indreptat otel beton
	h-ut
	0,095

	
	2952270006600
	Troliu cu act. electrica 
	h-ut
	0,044

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	8
	CA03L

	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C25/30. 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,02
	m3
	1,500

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,05

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,075

	
	2663102100000
	Beton C25/30
	m3
	1,568

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,153

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,21

	
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	0,12

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	9
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-Manson Tэ 325x6 GOST 10704-61 L=150, 0,3 buc. 
	kg
	21,300

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	4,047

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,213

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,213

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,213

	
	27752763098861
	Manson Tэ 325x6 GOST 10704-61 L=150, 0,3 buc.
	kg
	21,30

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,106

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,17

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,319

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Total Lucrari de terasamente Fundatii (platforma din beton, 2300 x 2300 x 150 mm)

	 
	
	1.2. Conducte si accesori
	
	
	

	10
	AcA53A

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=50mm. 
	buc
	2,000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,60

	
	25231567138112
	Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d=50mm
	buc
	2,02

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,20

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,20

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	11
	AcA52D

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Tub de protectie teava PE gofrata d=160mm. 
	m
	5,000

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,915

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,475

	
	252121671000115
	Tub de protectie teava PE gofrata d=160mm.
	m
	5,025

	
	25132066215001
	Banda de avertizare ,,Apa cu fir inox,, 
	m
	5,40

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,50

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	12
	AcA52A

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava D=50mmx3 mm, PN10 PE100 SDR17. 
	m
	5,000

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,09

	
	2521216710001155
	Teava D=50mmx3 mm, PN10 PE100 SDR17.
	m
	5,015

	
	25132066215001
	Banda de avertizare ,,Apa cu fir inox,, 
	m
	5,40

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,20

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	0,20

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	13
	AcA53A

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa electrosudabil  PE100 SDR11 d=50mm. 
	buc
	2,000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,60

	
	25231567138112-2
	Mufa electrosudabil  PE100 SDR11 d=50mm.
	buc
	2,02

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	1,20

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	1,20

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Total Conducte si accesori 
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	Cheltuieli Asigurare sociala * 24 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli transport materiale * 4 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de regie * 14,5 % 
	

	
	Total 
	

	
	Beneficiul de deviz * 6 % 
	

	
	Total Beneficiul de deviz 
	

	
	
	Total Lucrari de constructii        
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	14
	Pret piata

	Montarea stației de dezinfecție a apei cu hipoclorit de sodiu, amplasată într-un container prefabricat din panouri termoizolante de 60 mm, dimensiuni de referință L = 1 500 mm x l = 1 500 mm x H = 2 500 mm, cu ușă PVC 900 x 2 000 mm și grile reglabile. Poziția include montajul ansamblului furnizat conform compartimentului «Utilaje», racordările tehnologice și pregătirea pentru punerea în funcțiune.
	buc
	1,000

	
	120090010-2
	Montator stație de dezinfecție a apei cu hipoclorit de sodiu
	h-om
	302,45

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	Cheltuieli Asigurare sociala * 24 %
	
	

	
	Total
	

	
	Cheltuieli de Transport * 4 %
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de regie * 76 %
	

	
	Total 
	

	
	Beneficiul de deviz * 6 % 
	

	
	Total Beneficiul de deviz 
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaje
	
	
	

	15
	Pret piata S

	Furnizarea stației de dezinfecție a apei cu hipoclorit de sodiu, complet echipată, în container prefabricat din panouri termoizolante de 60 mm, dimensiuni de referință L = 1 500 mm x l = 1 500 mm x H = 2 500 mm, cu ușă PVC 900 x 2 000 mm și grile reglabile. În preț se includ cel puțin: containerul; spălător de ochi; tablou electric complet echipat; sifon de pardoseală; rezervor hipoclorit V = 100 l; pompă dozatoare cu accesorii și ansamblu de aspirație; analizator de clor rezidual; ansamblu de prelevare probe; corp de iluminat LED etanș; ansamblu de injecție; robinet cu clapă fluture DN 50 cu actuator electric; tronsoane amonte/aval pentru contor; ventilator de evacuare; contor de apă DN 50 cu impuls; robinet cu clapă fluture DN 50; convector electric 500-1000 W cu termostat. Caracteristicile definitive se confirmă prin documentația de proiect verificată. Orice marcă/model menționat în liste se interpretează ca «sau echivalent».
	buc
	1,000

	
	Pret piata S
	Stație de dezinfecție a apei cu hipoclorit de sodiu.
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare * 1,2 % 
	

	
	
	
	Total Utilaje
	            
	


 
	
	Total  
	
	
	

	
	Taxa pe valoare adăugată (VR) * 20 % 
	
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	
	



Lista cu cantitățile de lucrări  № 04-SPA1-2026
Stație de pompare a apei A1
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate de referință pentru ofertare



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii
	
	
	

	
	
	1.1. Conducte si accesorii
	
	
	

	1
	AcA24A

	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  Teu din fonta cu flansa D=50x50x50 mm 
Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05
	buc
	2,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	4,20

	
	287527411000022
	Teu din fonta cu flansad=65x65x65 mm 
	buc
	2,10

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	2,121

	
	1320157334838
	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit
	kg
	1,816

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	2
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar caucicat fonta cu flanse d=50mm 
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04
	buc
	3,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,65

	
	28741173000003
	Vana cu sertar caucicat fonta cu flanse d=50mm
	buc
	3,12

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	3
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa de tel d=50mm) 
	buc
	6,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,34

	
	287527411010006
	Flansa de tel d=50mm
	buc
	6,00

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	6,06

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	24,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	4
	GD53B

	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Debitmetru PN16, d=50mm 
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	buc
	1,000

	
	7212030022701
	Sudor gaze
	h-om
	0,71

	
	252315671381111
	 Debitmetru PN16, d=50mm
	buc
	1,01

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	0,71

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,71

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	5
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapetana de retinere d=50mm 
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04
	buc
	1,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,55

	
	2874117300000111
	Clapetana de retinere d=50mm
	buc
	1,04

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	6
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana de aerisire PN 16 d=50mm 
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04
	buc
	1,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,55

	
	28741173000000111
	Vana de aerisire PN 16 d=50mm
	buc
	1,04

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	7
	SA30A

	Cap de mufă ГМ-50. Materiale mărunte (șurub, piuliță, șaibă, ciment etc.).
	buc
	1,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,50

	
	27221041099101
	Cap de mufa ГМ-50
	buc
	0,00

	
	2710603454305
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm
	kg
	0,00

	
	2710703500623
	Otel cornier 50x50x5 mm
	kg
	0,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	8
	GE10A1

	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare 
	buc
	1,000

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	0,46

	
	2875274120200
	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2
	buc
	1,00

	
	1111000101000
	Niplu fonta maleabila N8 D=15  1/2
	buc
	1,00

	
	2875274201100
	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"
	buc
	1,00

	
	2734113803000
	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4
	kg
	0,005

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,001

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,004

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,002

	
	3320527328100
	Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	9
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50mm 
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05
	m
	2,500

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,25

	
	2521216701000
	Teava din otel d=50mm
	m
	2,651

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,236

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,525

	
	2873155901261
	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm
	kg
	0,341

	
	2320322600282
	Bitum pentru protectie conducte
	kg
	0,184

	
	2320322600374
	Citom
	kg
	0,052

	
	2112307324986
	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul
	kg
	0,052

	
	2320156200951
	Motorina motor DIESEL-ld
	kg
	0,368

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,15

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	10
	AcA26A

	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel d=50mm) 
	buc
	2,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,78

	
	28752741101002
	Flansa din otel d=50mm
	buc
	2,00

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	2,02

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	8,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	11
	AcA53A

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena. Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d=50mm 
	buc
	1,000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,80

	
	25231567138111
	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d=50mm
	buc
	1,01

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,60

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	0,60

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	12
	GD53B

	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate. Cap flansa PEHD PE100 d=50mm. 
Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00

	buc
	1,000

	
	7212030022701
	Sudor gaze
	h-om
	0,71

	
	25231567138111111
	Cap flansa PEHD PE100 d=50mm.
	buc
	1,01

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	0,71

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,71

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	13
	AcA52A

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava d=63x3,8mm, PN10 PE100 SDR17 
	m
	10,000

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,18

	
	2521216710001110
	Teava d=63x3,8mm, PN10 PE100 SDR17
	m
	10,03

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	10,80

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,40

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	0,40

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	14
	AcF11C

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 
	m
	10,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,40

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	1,00

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,30

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	15
	AcF12A

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 

	m
	10,000

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,041

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,02

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	16
	GD58A

	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri. Tub de protectie L=0,2m, PVC D=200mm, 7buc. 
Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002
	m
	3,400

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,326

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,22

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	2,22

	
	25212167160001
	Tub de protectie L=0,2m, PVC D=200mm, 7buc.
	m
	3,475

	
	2722103305222
	Teava  PE80 SDR11 32mm x 3mm
	m
	1,124

	
	2010237318750
	Distantier pe conducte 
	buc
	3,441

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,34

	
	2410520006752
	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,534

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,673

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	0,588

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,054

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Total Conducte si accesorii          
	

	 
	
	1.2. Camine D=2,0mm
	
	
	

	
	
	1.2.1. Camine
	
	
	

	17
	AcE12A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,01
	m3
	3,510

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	21,06

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,968

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	1,007

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,744

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,305

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,918

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,319

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,014

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	5,897

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	18
	AcE12A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Paci prefabricate pt.vamine KЦД-20 (0,59 m3) 
	buc
	1,000

	
	26611264332010
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	19
	AcE12A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt.camine KЦ-20-9 (0,59 m3) 
	buc
	4,000

	
	2661126433201021-1
	Inel prefabricate pt.camine KЦ-20-9 (0,59 m3)
	buc
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	20
	AcE12A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.vamine KЦП1-20-1 (0,51 m3) 
	buc
	1,000

	
	266112643320102
	Placi prefabricate pt.vamine KЦП1-20-1 (0,51 m3)
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	21
	Pret piata

	Inel de reazam КЦО-1(0,02M3) 

	buc
	2,000

	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	22
	Pret piata

	Capac din fonta ductila B125 

	buc
	1,000

	
	Pret piata
	Capac din fonta ductila B125
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	23
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente MC) 
	kg
	0,058

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,011

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,001

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,001

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,001

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,058

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,00

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,001

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	24
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 
	t
	0,058

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,374

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	0,452

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,226

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,032

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,113

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,057

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Camine
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Camine D=2,0mm
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	Cheltuieli Asigurare sociala * 24 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli transport materiale * 4 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de regie * 14,5 % 
	

	
	Total 
	

	
	Beneficiul de deviz * 6 % 
	

	
	Total Beneficiul de deviz 
	

	
	
	Total Lucrari de constructii          
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	25
	07-04-030-01

	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-130", pentru pomparea A1. Nota: pretul pentru pompa nu este inclus. 
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,30

	
	021102
	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t
	h-ut
	8,18

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	26
	M7 F05 A1

	Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montarea gratar cu snec (1buc) 
	t
	0,100

	
	7231040021600
	Lacatus montator agregate ener
	h-om
	19,51

	
	7212030022750
	Sudor electric
	h-om
	1,10

	
	2414117300045
	Acetilena
	kg
	0,263

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,059

	
	2873114714267
	Cablu dublu normal  6 x 37  140 kgf d=21 mat z/s
	kg
	0,211

	
	2682132601121
	Cart bit.  str.acoperire pe 2 fete cu nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138
	m2
	0,062

	
	2873155900801
	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm
	kg
	0,634

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,448

	
	1752117322873
	Fringhie cinepa D=8-25 mm
	kg
	0,106

	
	2010102914164
	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m
	m3
	0,002

	
	0221122900670
	Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm S4342
	m3
	0,001

	
	2710703518541
	Profil U ar.eg.lam.cald U14 OL37. ln
	kg
	2,772

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,422

	
	2414126109492
	Pasta mecanica de precizie pentru slifuit articole
	kg
	0,083

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,132

	
	2681116001320
	Piatra poliz.cilindrica 125 x 60 x 40 99%
	buc
	0,017

	
	2874135840769
	Piulite uzuale hexagonale M20
	buc
	0,557

	
	2010102908779
	Scinduri de fag neaburite, netivite, clasa C,B, gr. 25-40mm, L=1,80-4 m, lt>8 cm
	m3
	0,002

	
	2735725904287
	Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm
	kg
	0,462

	
	2874115820798
	Suruburi uzuale hexagonale cu fil. metric M 20 x 120 mm
	buc
	0,557

	
	2732103610088
	Tabla groasa S 437 7 x 2000 x 4000 OL 37-1N
	kg
	0,208

	
	2320186202000
	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562
	kg
	0,07

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,132

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,80

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,132

	
	2922140006803
	Macara capra actionata electric 10,1 - 15  tf
	h-ut
	0,26

	
	2952270006608
	Vinci cu cremaliera sau hidraulic 16-25 tf
	h-ut
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	27
	RpEG03A

	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01
	buc
	1,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,77

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	28
	RpED15C

	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, Cablu PVS 3*1mm2. 
Materiale de prindere si racordare (cleme, papuci, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,04
	m
	30,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,60

	
	3130164802224
	Cablu PVS 3*1mm2.
	m
	31,824

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	29
	RpED15C

	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, Cablu PVS 3*6mm2. 
Materiale de prindere si racordare (cleme, papuci, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,04
	m
	30,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,60

	
	313016480222430
	Cablu PVS 3*6mm2.
	m
	31,824

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	30
	RpED15C

	Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, Cablu Inox 3mm2.. 
Materiale de prindere si racordare (cleme, papuci, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,04
	m
	30,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,60

	
	313016480222415
	Cablu Inox 3mm2.
	m
	31,824

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	31
	M1H02A

	Motor electric de curent continuu, pentru tensiuni de pina la 0,5 kV. Nota: se exclude resursa materiala. 
	t
	0,050

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	4,468

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,45

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	Cheltuieli pentru asigurări sociale * 24 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de Transport * 4 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de Regie* 76 % 
	

	
	Total 
	

	
	Beneficiul de deviz * 6 % 
	

	
	Total Beneficiul de deviz 
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaje
	
	
	

	32
	Pret piata P

	Pompă submersibilă pentru stația de pompare A1 - model de referință Pedrollo 4SR8/43 F-PD sau echivalent. Parametrii hidraulici definitivi se confirmă prin documentația de proiect verificată.
	buc
	1,000

	
	Pret piata P
	Pompă submersibilă pentru stația de pompare A1 - model de referință Pedrollo 4SR8/43 F-PD sau echivalent. Parametrii hidraulici definitivi se confirmă prin documentația de proiect verificată.
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	33
	Pret piata PC

	Panou de comandă și control pentru pompa stației A1 - model de referință Pedrollo E1-TRI sau echivalent, compatibil cu pompa ofertată și cu soluția de automatizare stabilită prin proiect.
	buc
	1,000

	
	Pret piata PC
	Panou de comandă și control pentru pompa stației A1 - model de referință Pedrollo E1-TRI sau echivalent, compatibil cu pompa ofertată și cu soluția de automatizare stabilită prin proiect.
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	34
	Pret piata G
	Gratar manual 
	buc
	1,000

	
	Pret piata G
	Gratar manual
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	35
	Pret piata L
	Lant pentru ridicare pompelor si gratarului 
	buc
	12,000

	
	Pret piata L
	Lant pentru ridicare pompelor si gratarului
	m
	12,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare * 1,2 % 
	

	
	
	
	Total Utilaje
	            
	


 
	
	Total  
	
	

	
	Taxa pe valoare adăugată (VR) * 20 % 
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	






Lista cu cantitățile de lucrări  № 05-REE-2026
Rețele electrice exterioare și interioare
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate de referință pentru ofertare



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de terasamente
	
	
	

	1
	TsA16D1

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Excavarea solului pentru transeie) 
	m3
	4,200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,012

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	1,218

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	2
	TsD19A

	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu 
	m3
	2,800

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	4,508

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,28

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	3
	Pret piata N
	Nisip 
	m3
	1,400

	
	12345690000
	Nisip
	m3
	1,40

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	4
	Pret piata C

	Caramida 

	buc
	102,000

	
	123456900001
	Caramida
	buc
	102,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Total Lucrari de terasament            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	Cheltuieli Asigurare sociala * 24 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli transport materiale * 4 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de regie * 14,5 % 
	

	
	Total 
	

	
	Beneficiul de deviz * 6 % 
	

	
	Total Beneficiul de deviz 
	

	
	
	Total Lucrari de constructii       
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	
	
	2.1. Elemente de constructii din otel
	
	
	

	5
	08-02-363-1

	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1. Nota: se exclude resursa materiala. 
	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,46

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,12

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	7,98

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,12

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	6
	Pret piata У4
	Consola У4 
	buc
	2,000

	
	123456900002
	Consola У4
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	7
	Pret piataKC1
	Consola KC1 
	buc
	2,000

	
	123456900003
	ConsolaKC1
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	8
	Pret piata S
	Set de fixare 
	buc
	2,000

	
	123456900004
	Set de fixare
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	9
	Pret piata J
	Jug X16 
	buc
	2,000

	
	123456900005
	Jug X16
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	10
	Pret piata3П6
	Conductor de legare la pamant 3П6
	m
	2,000

	
	123456900006
	Conductor de legare la pamant 3П6
	m
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Total Elemente de constructii din otel          
	

	 
	
	2.2. Accesorii liniei electrice aeriene
	
	
	

	11
	Pret piata F2007
	Banda metalica 20x0,7x1000F2007 

	buc
	10,000

	
	123456900006
	Banda metalica 20x0,7x1000F2007
	buc
	10,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	12
	Pret piata Cat
	Catarama pentru banada metalica 
	buc
	10,000

	
	123456900007
	Catarama pentru banada metalica
	buc
	10,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	13
	Pret piata CA2000
	Consola de ancorare CA 2000 

	buc
	4,000

	
	123456900008
	Consola de ancorare CA 2000
	buc
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	14
	Pret piata PA2000
	Clema de tensionare pentru CИП cu sectiunea firului nul 50-70mm PA2000 
	buc
	4,000

	
	123456900009
	Clema de tensionare pentru CИП cu sectiunea firului nul 50-70mm PA2000
	buc
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	15
	Pret piata 1S
	Conector pentru ЗП6 CDR/CN 1S 95 
	buc
	1,000

	
	1234569000010
	Conector pentru ЗП6 CDR/CN 1S 95
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	16
	Pret piata 150D
	Clema pentru conductori de faza СИП РХ-150D 

	buc
	4,000

	
	1234569000011
	Clema pentru conductori de faza СИП РХ-150D
	buc
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	17
	Pret piata X-95
	Clema pentru conductori de nul СИП Х-95 

	buc
	1,000

	
	1234569000012
	Clema pentru conductori de nul СИП Х-95
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	18
	Pret piata
	Clema 
	buc
	25,000

	
	1234569000013
	Clema
	buc
	25,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	19
	Pret piata
	Coliere pentru  СИП 
	buc
	1,000

	
	1234569000014
	Coliere pentru  СИП 
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Total Accesorii liniei electrice aeriene         
	

	 
	
	2.3. Dulapuri de distributie
	
	
	

	20
	08-03-572-4

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,49

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,25

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,03

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,29

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,15

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,29

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	21
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare 
	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	22
	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV 
	set
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,38

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,11

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,11

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	23
	08-03-600-2

	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,87

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,01

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	24
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩРн-24з 74 IP54-ЩР-1) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,15

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,03

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,10

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,77

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,10

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	25
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Montarea întrerupătoarelor si echipamentelor in dulap ЩР-1) 

	buc
	7,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,84

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,14

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,014

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,014

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Total Dulapuri de distributie          
	

	 
	
	2.4. Armatura
	
	
	

	26
	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA -440-CS) 
	set
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,38

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,11

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,11

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Armatura
	            
	

	 
	
	2.5. Constructii din metal
	
	
	

	27
	Pret piata
	Conductor pentru impamintare ЗП6 
	m
	1,300

	
	12345690000-6
	Conductor pentru impamintare ЗП6
	m
	1,30

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	28
	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu 
	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,44

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	1,16

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	29
	Pret piata
	Tirant G11 
	buc
	4,000

	
	12345690001-3
	Tirant G11
	buc
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	30
	08-02-141-1

	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg 
	100 m
	0,060

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,822

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,001

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,015

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,001

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,023

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	0,193

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,193

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,023

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	31
	Pret piata
	Cablu C2XY-F5x16,0mm2 
	m
	5,000

	
	12345690000-7
	Cablu C2XY-F5x16,0mm2
	m
	5,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	32
	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
	100 m
	0,050

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,332

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,249

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,249

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	33
	08-02-143-1

	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu 
	100 m
	0,050

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,326

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,212

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,212

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	34
	08-02-148-1

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 
	100 m
	0,550

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,82

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,005

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,005

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,275

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,214

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,65

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,65

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,214

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	35
	Pret piata
	Cablu C2XY-F4x1,5mm2 
	m
	65,000

	
	12345690000-8
	Cablu C2XY-F4x1,5mm2
	m
	65,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	36
	Pret piata
	Cablu C2XY-F3x1,5mm2 
	m
	5,000

	
	12345690000-9
	Cablu C2XY-F4x1,5mm2
	m
	5,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	37
	Pret piata
	Cablu C2XY-F4x16mm2 
	m
	11,000

	
	12345690000-10
	Cablu C2XY-F4x16mm2
	m
	11,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	38
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m
	6,950

	
	1
	Muncitor
	h-om
	46,843

	
	12356900000
	PV1 4x25mm
	m
	6,95

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,139

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	5,56

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	84,79

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,139

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,139

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,139

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	39
	Pret piata
	Cablu 1x1,5mm2 
	m
	230,000

	
	12345690000-11
	Cablu 1x1,5mm2
	m
	230,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	40
	Pret piata
	Cablu 1x16mm2 
	m
	465,000

	
	12345690000-13
	Cablu 1x16mm2
	m
	465,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	41
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m
	0,320

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,157

	
	12356900000
	PV1 4x25mm
	m
	0,32

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,006

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,256

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	3,904

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Total Constructii din metal           
	

	 
	
	2.6. Sistema de sustinere a cablurilor
	
	
	

	42
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava din PVC, D=32mm 
	100 m
	0,240

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,91

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,24

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	48,00

	
	110-0333-1
	Canale din masa plastica (complet)Teava din PVC D=32mm
	m
	24,00

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	1,459

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1,459

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	43
	08-02-390-1

	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava din PVC, D=50mm 
	100 m
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,326

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,02

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	4,00

	
	110-0333-2
	Canale din masa plastica (complet)Teava din PVC D=50mm
	m
	2,00

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,122

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,122

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	44
	08-02-390-2
	Teava metalica L=3,0m, T40x3,5. 
	100 m
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,368

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,02

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	6,00

	
	110-03333
	Teava metalica L=3,0m, T40x3,5. 
	m
	2,00

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,138

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,138

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Total Sistema de sustinere a cablurilor           
	

	 
	
	2.7. Echipamente de iluminat
	
	
	

	45
	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente 
	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,58

	
	031001
	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m
	h-ut
	1,60

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,22

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	46
	Pret piata
	Corp de iluminat 
	buc
	2,000

	
	12345690001-8
	Corp de iluminat
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	47
	Pret piata
	Lampa floriscenta compacta, 220V, 1 
	buc
	2,000

	
	12345690001-9
	Corp de iluminat
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Total Echipamente de iluminat            
	

	 
	
	2.8. Alte materiale
	
	
	

	48
	08-02-472-4

	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (d=6mm). Nota: se exclud unele materiale. 
	100 m
	0,400

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,12

	
	1011615
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm
	t
	0,016

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,32

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,188

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,876

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,188

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	49
	08-02-472-5

	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm). Nota: se exclud unele materiale. 
	100 m
	0,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,90

	
	1011613
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm
	t
	0,046

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,90

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,275

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,595

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,275

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	50
	08-02-472-7

	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5mm). Nota: se exclud unele materiale. 
	100 m
	0,150

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,195

	
	1019373-1
	Otel-fisie necalmat 45x5mm
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,195

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,23

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,23

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,345

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,225

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	2,01

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,038

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,504

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,038

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	51
	08-01-082-1

	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie. Nota: se exclud unele materiale. 
	100 buc
	0,040

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,88

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,032

	
	5009368
	Cleme in asortiment
	buc
	4,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,008

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	52
	Pret piata
	Papuci de cablu din aluminiu. DL-25 d=25mm2 
	buc
	4,000

	
	12345690001-10
	Papuci de cablu din aluminiu. DL-25 d=25mm2
	buc
	4,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	53
	08-02-406-1

	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П" 
	t
	0,020

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,34

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,021

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,021

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,303

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,83

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,83

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,033

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,10

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,033

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Alte materiale
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	Cheltuieli pentru asigurări sociale * 24 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de Transport * 4 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de aprovizionare, depozitare * 2 % 
	

	
	Total 
	

	
	Cheltuieli de Regie * 76 % 
	

	
	Total 
	

	
	Beneficiul de deviz * 6 % 
	

	
	Total Beneficiul de deviz 
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaje
	
	
	

	54
	Pret piata
	Dulap de evidenta (contorizare) BZUM-TF-02-100-11 
	
	1,000

	
	12345690001-11
	Dulap de evidenta (contorizare) BZUM-TF-02-100-11
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	55
	Pret piata
	Intrerupator-disconector tripolar VR 32-31 100A 
	buc
	1,000

	
	12345690001-12
	Intrerupator-disconector tripolar VR 32-31 100A
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	56
	Pret piata
	Intrerupator automat tripolar IC60N/3PC-20, 16A 
	buc
	2,000

	
	12345690001-13
	Intrerupator automat tripolar IC60N/3PC-20, 16A
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	57
	Pret piata

	Descarcator de supratensiune (limitator) OPS1-B-4P 400 
	buc
	1,000

	
	12345690001-14
	Descarcator de supratensiune (limitator) OPS1-B-4P 400
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	58
	Pret piata
	Contor de energie activa 380V, 10-60A ZMR 110 A Ce 
	buc
	1,000

	
	12345690001-15
	Contor de energie activa 380V, 10-60A ZMR 110 A Ce
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	59
	Pret piata

	Panou (firida) electric de distributie metalica incastrat/aparent SRN-24z-1 74 IP54, dimensiuni 410x330x120mm. 
	buc
	1,000

	
	12345690001-16
	Panou (firida) electric de distributie metalica incastrat/aparent SRN-24z-1 74 IP54, dimensiuni 410x330x120mm.
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	60
	Pret piata
	Intrerupator de sarcina tripolar VN -32 3P 20A 
	buc
	1,000

	
	12345690001-17
	Intrerupator de sarcina tripolar VN -32 3P 20A
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	61
	Pret piata
	Intrerupator automat monopolar VA47-29, 6A (C) 
	buc
	1,000

	
	12345690001-18
	Intrerupator automat monopolar VA47-29, 6A (C)
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	62
	Pret piata
	Intrerupator automat monopolar VA47-29, 6A (B) 
	buc
	1,000

	
	12345690001-19
	Intrerupator automat monopolar VA47-29, 6A (B)
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	63
	Pret piata
	Intrerupator automat diferential AVDT 32/C, 6A/30mA 
	buc
	2,000

	
	12345690001-20
	Intrerupator automat diferential AVDT 32/C, 6A/30mA
	buc
	2,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	64
	Pret piata
	Temporizator (programator) digital TE 15A 
	buc
	1,000

	
	12345690001-21
	Temporizator (programator) digital TE 15A
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	65
	Pret piata
	Limitator de supratensiune LVA-440-CS 
	buc
	3,000

	
	12345690001-22
	Limitator de supratensiune LVA-440-CS
	buc
	3,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	66
	Pret piata
	Convector electric 500W 
	buc
	1,000

	
	12345690001-23
	Convector electric 500W
	buc
	1,00

	
	
	Cheltuieli directe  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare (VR) * 1,2 % 
	

	
	
	
	Total Utilaje
	            
	


 
	
	Total  
	
	

	
	Taxa pe valoare adăugată (VR) * 20 % 
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	



