| Anexa nr. 22 la Documentația standard - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 1 - Climatizatoare |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Climatizator |  |  |  | Tip aparat - Sistem Split Tipul blocului interior montare pe perete Functii climatizare Răcire, Încălzire Suprafaţa acoperită de la 36 până la 50m² Interval temp. de functionare la răcire - 10°C până la +46°C Interval temp, de functionare la încălzire: -15°C până la +24°C Performanță și energie Capacitate de răcire 18 kBTU/h Capacitate răcire min 5.28 kW Capacitate încălzire min 5.28 kW Clasa de eficiență energetică A+ Nivel de zgomot maxim 51 dB Tehnologie Inverter Sistem de filtrare a aerului Filtru antibacterian Moduri de gestionare și operare Indicaţie LED Reglarea direcției fluxului de aer Mod auto Mod turbo Mod de somn Dezumidificarea aerului Timer pornire / oprire Lungime maximă traseu 30 m Diferența maximă de nivel 20 m. Garanţie, luni- 36 Costul serviciilor de instalare, montare a blocului interior, exterior și materialele, vor fi incluse în preț |  |  |
| 1.2 | Climatizator |  |  |  | Tip aparat - Sistem Split Tipul blocului interior se montează pe perete Functii climatizare - Răcire, Încălzire, Umidificare Suprafaţa acoperită 26 - 35 m² Performanță și energie Capacitate de răcire 12 kBTU/h Capacitate răcire min 3.37 kW Capacitate încălzire min 3.5 kW Clasa de eficiență energetică A+ Debit aer maxim 1005 m3/h Nivel de zgomot maxim 36 dB Tehnologie Inverter Sistem de filtrare a aerului Filtru antibacterian Reglarea direcției fluxului de aer Auto-restart Mod de somn Auto-diagnoza Timer pornire / oprire Garanţie, luni- 36 Costul serviciilor de instalare, montare a blocului interior, exterior și materialele, vor fi incluse în preț. |  |  |
| 1.3 | Climatizator |  |  |  | Tip aparat - Sistem Split Tipul bloculuii interior se montează pe perete Functii climatizare - Răcire, Încălzire, Umidificare Suprafaţa acoperită 26 - 35 m² Performanță și energie Capacitate de răcire 12 kBTU/h Capacitate răcire min 3.37 kW Capacitate încălzire min 3.5 kW Clasa de eficiență energetică A+ Debit aer maxim 1005 m3/h Nivel de zgomot maxim 36 dB Tehnologie Inverter Sistem de filtrare a aerului Filtru antibacterian Reglarea direcției fluxului de aer Auto-restart Mod de somn Auto-diagnoza Timer pornire / oprire. Deflector aer conditionat sticla transparent Dimensiuni 800 x 35×11 cm Fabricat din sticlă organică lucioasă Garanţie, luni- 36 Costul serviciilor de instalare, montare a blocului interior, exterior și materialele, vor fi incluse în preț |  |  |
| 1.4 | Climatizator |  |  |  | Tip aparat - Sistem Split Functii climatizare Răcire, Încălzire Suprafaţa acoperită 21 - 25 m² Performanță și energie Capacitate de răcire 9 kBTU/h Capacitate răcire 2.6 kW Capacitate încălzire 2.9 kW Clasa de eficiență energetică A+ Consum de energie 2.6 kW Debit aer maxim 7.8 m3/h Nivel de zgomot maxim 49 dB Tehnologie Inverter Moduri de gestionare și operare Mod turbo Mod de somn Timer pornire / oprire Garanţie, luni- 36 Costul serviciilor de instalare, montare a blocului interior, exterior și materialele, vor fi incluse în preț |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________