Caiet  de  sarcINI

Mentenanța Convertizoarelor  de  frecvență  Siemens

Tabelul 1.

| Lot 1 | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31121110-4 | Mentenanța convertizoarelor de frecvență Siemens Sinamics Perfect Harmony GH180 6,0 kV , Sursa nr.1 | buc. | 3 | Manualul producătorului | 1.020.000,00 |
| 1.1 | 31121110-4 | Mentenanța convertizoarelor de frecvență Siemens Sinamics G120, 0,4 kV, CT Vest | buc. | 1 | Manualul producătorului | 100.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 1.120.000,00 |

”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în dependență de rezultatele actului de defectare.

- LOCUL UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE ȘI EXECUTATE LUCRĂRILE

Adresa:

- CET Sursa 1, str. Meșterul Manole ,3 ” TERMOELECTRICA” S.A., mun. Chișinău;

- CT Vest, str. Prunului, 24 ,,TERMOELECTRICA” S.A., mun. Chișinău.

- TERMENUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

Termenul de realizare a lucrărilor: din data încheierii contractului până la 31 ianuarie 2026,  conform  graficului de reparații  anual, la solicitarea  Beneficiarului.

- INFORMAȚII

Mentenanța convertizoarelor constă din activități precum inspecții periodice, diagnosticarea și remedierea problemelor, actualizări de software și alte intervenții necesare pentru menținerea performanței adecvate a convertizoarelor de frecvență.

- MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR

  - Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

  - Toate lucrările enumerate este necesar a fi efectuate conform cerințelor următoarelor acte normative:

- Hotărârea Nr. 155 din 01-04-2022 (ANRE) privind aprobarea Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice;

- CO 34.04.1081-2003 „Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice”;

- NAIE (ПУЭ) ediția 7 „Norme de amenajare ale instalațiilor electrice”;

- Instrucțiunile uzinei producătoare a convertizoarelor de frecvență.

  - Încercări la tensiune mărită și verificările protecțiilor, conform instrucțiunilor parametrilor furnizorului, vor fi efectuate în prezența Beneficiarului.

  - Toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și materiale (chiar dacă nu au fost menționate în prezenta documentație), considerate de către ofertant ca fiind necesare pentru furnizarea serviciilor de reparații calitative în volum complet, vor fi luate în calcul.  Aceasta include și realizarea de probe de funcționare și reglaje corespunzătoare.

  - Mentenanța și ajustarea  convertizoarelor de frecvență include volumele menționate precum și cele menționate în  anexa 1:

    - Recepția în reparație, verificarea în ansamblu;

    - Curățarea spațiului exterior;

    - Curățarea spațiului în interiorul CF cu îndepărtarea impurităților pentru a asigura răcirea eficientă a componentelor;

    - Înlocuirea filtrelor de praf;

    - Verificarea ventilatoarelor de răcire, repararea sau înlocuirea acestora dacă prezintă semne de defect;

    - Verificarea siguranțelor fuzibile la toate circuitele (Inclusiv siguranțele fuzibile incorporate în plăci electronice de comandă și control), înlocuirea acestora dacă prezintă semne de defect;

    - Verificarea temperaturii și sistemul de răcire;

    - Verificarea alimentării circuitelor electrice de forță (intrare/ieșire);

    - Verificarea tuturor conexiunilor interne (intrare/ieșire), fixarea în poziția corespunzătoare a cablurilor și bornelor cu șurub;

    - Verificarea condensatoarelor cu efectuarea testărilor;

    - Verificarea sursei de alimentare neîntreruptibilă UPS, înlocuirea bateriei la necesitate;

    - Verificarea izolatoarelor, înlocuirea acestora dacă prezintă semne de defect;

    - Verificarea Software, instalarea actualizărilor în cazul existenței up-grade de la producător;

    - Verificarea rezistenței izolației.

  - În caz de necesitate de efectuare a unor lucrări nespecificate în punctul 4.5, acestea vor fi efectuate cu aprobarea Beneficiarului.

  - Piesele de schimb inclusiv piesele de rezervă ce urmează a fi achiziționate vor fi procurate și livrate în volumul prevăzut de instrucțiunea de exploatare a convertizoarelor (anexa 1,3,4).

„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a participa în procesul de reparații pentru a supraveghea efectuarea probelor privind verificarea calității produselor conform standardelor în vigoare.

  - Cerințe tehnice specifice:

    - Executantul  trebuie să fie licențiat/atestat de producătorul CF pentru efectuarea lucrărilor de deservire tehnică.

    - Executantul  va prezenta Beneficiarului lucrările de ordin tehnic planificate.

    - Executantul va acorda garanție de 36 luni pentru lucrările efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului şi pentru piesele/modulele înlocuite.

    - Executantuva anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului şi posibilitățile de up-grade ale echipamentelor.

  - Cerințe pentru furnizarea de piese de schimb incluse obligator în oferta de mentenanță:

    - Filtre de aer pentru CF CET Sursa 1 (Siemens Sinamics Perfect Harmony GH180 6 kV), 180 buc. de filtre de aer, tip P15/350S (Viledon) (filtru class acc. to EN779:2012 - G3; dimensiuni filtru - L×W×T - 345×140×15 mm).

- ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII ALE FURNIZORILOR

  - Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minim 3ani, din data semnării procesului-verbal de ambele Părți.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSEA ȘI A DEFECTELOR

  - Executorul se angajează să efectueze lucrările/serviciile cu calitate și în conformitate cu volumul specificat în documentația tehnico-normativă care reglementează aceste lucrări/servicii.

  - Executorul este responsabil pentru remedierea oricăror deficiențe la cheltuiala proprie, într-un termen cât mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

- ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE, DISPOZITVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE

  - Ofertantul trebuie să fie echipat cu instrumente, ustensile și consumabile necesare pentru desfășurarea lucrărilor. Personalul tehnic responsabil de manipularea instalațiilor electrice în faza de demontaj-montaj trebuie să utilizeze scule adecvate și să fie instruit în aplicarea standardelor și condițiilor de siguranță. Aceasta include utilizarea echipamentelor individuale de protecție (EIP), iar respectarea acestor reguli este esențială pentru prevenirea accidentelor în timpul întreținerii.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI  LUCRĂRI

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

  - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/07/Ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-Antreprenor.pdf

8.4 Costul va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI

  - Oferta trebuie să fie prezentată în limba română și să cuprindă următoarele documente și informații:

- Copia licenței/omologării în domeniu (confirmare din partea producătorului a dreptului de deservire).

- Lista lucrărilor similare cu o experiență minimă de 5 ani (obligatoriu).

- Lista personalului cu atestările din domeniul respectiv, cu drept de a efectua lucrări în instalații de tensiune joasă și medie.

- Dovada dotării tehnice, inclusiv a standului de probe, pentru realizarea tuturor măsurărilor de calitate menționate în caietul de sarcini, inclusiv pașapoarte tehnice și fotografii ale echipamentelor.

- Declarația ofertantului prin care își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune.

- Declarația ofertantului prin care își asumă responsabilitatea de păstrare a secretelor comerciale și tehnice despre lucrările efectuate și schemele de execuție.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

  - Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative a lucrărilor, va fi de minim 3 ani.

  - Termenul maxim de înlăturare a defecțiunilor - 5 zile.

  - Executarea şi transmiterea Beneficiarului a proceselor-verbale de măsurări, încercări și alte lucrări efectuate.

- ALTELE

  - La toate elementele demontate rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare Executantul va întocmi acte de defectare, acte de demontare și predare la depozitul central „TERMOELECTRICA” S.A., care vor fi contrasemnate de ambele  Părți.

  - Executantul va elabora toate rapoartele tehnice / actele de executare a lucrărilor.

  - Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele  elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” S.A.

  - „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt executantul va fi anunțat în prealabil.

- LISTA ECHIPAMENTELOR

Tabelul 2. Parametrii convertizoarelor de frecvență.

| I | PMI_2025, Cat_B_ Generare_M, S1, cod 202520001 Mentenanța convertizoarelor de frecvență Siemens, 6, 0,4 kV. CET Sursa 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumiri de dispecerat | Denumire CF | Tensiunea, (kV) | Puterea |
|  | CF EPA-1 | SIEMENS SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 6SR4102 | 6,0 | 3895 kVA |
|  | CF PR(II)-4 | SIEMENS SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 6SR4502 | 6,0 | 900 kVA |
|  | CF PR(II)-5 | SIEMENS SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 6SR4502 | 6,0 | 900 kVA |
| II | PMI_2025, Cat_B_ Generare_M, pct.157 Mentenanța convertizorului de frecvență Siemens, 0,4 kV CT Vest |  |  |  |
|  | CFPR-8 | SIEMENS SINAMICS G120P Cabinet | 0,4 | - kW |

Notă: Lista cu cantitățile de lucrări (detaliate) sunt  prezentate în anexele 2,3,4,5.

- CONDIȚIILE DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - Convertizoarele de frecvență trebuie să treacă cu succes prin teste funcționale, demonstrând că funcționează corespunzător în conformitate cu specificațiile tehnice.

  - Furnizarea unor rapoarte detaliate care să conțină informații despre activitățile de mentenanță sau reparație, precum și rezultatele testelor efectuate.

  - Respectarea termenelor stabilite în contract pentru finalizarea lucrărilor de mentenanță/reparație.

  - Instruirea personalului care exploatează convertizoarele de frecvență privind noile caracteristici, modificările sau orice alte aspecte relevante dacă ele s-au aplicat.

  - Confirmarea că toate măsurile de siguranță au fost respectate și că echipamentul este într-o stare sigură pentru exploatare.

  - Furnizarea de documente de garanție care să ateste calitatea lucrărilor efectuate și să ofere informații despre perioada de acoperire a garanției.

  - În decurs de 10 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre aceasta și va remite spre semnare procesul-verbal de recepție, în caz contrar Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu achita Executantului valoarea lucrărilor executate.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea lipsurilor şi deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executantul a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Anexa 1