## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | U/M | Canti - tatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de prestare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lot 1. Sistem automat de detectare, alarmare și stingere cu gaze (CO2)
1.1 | 35111000-5 | Dispozitiv de recepție și control | Dispozitiv de recepție si control pentru 4 zone. Extensibil până la 20 de zone; Suportă cel puțin 32 de dispozitive într-o buclă; Taste de navigare pentru acces rapid la funcțiile de afișare grafică; Comenzi rapide (dezactivare, resetare, evacuare, testare) Echilibrarea automată a liniilor de detectoare individuale; Software gratuit pentru configurare si întreținere; Certificat conform EN 54-2, EN 54-4, EN 50130, EN12094-1; Montarea a 2 baterii la 7A/h fiecare. Termen de garanție minim 5 ani. |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0 | În decurs de 5 zile lucrătoare de la semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat
1.2 |  | Modul de extindere pentru memorie | Modul de extindere pentru memorie de până la 2000 de evenimente - volumul memoriei nevolatile: 2000 de evenimente; -conectare prin bus intern; Termen de garanție minim 5 ani. |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.3 |  | Tablou de control pentru stingerea incendiilor | Completează panoul de control cu capacitatea de a controla un canal de stingere cu gaz.Placa este instalată pe placa de bază și este echipată cu intrări proprii pentru conectarea butonului de pornire manuală a stingerii incendiului, butonul de pauză de stingere, manometru, precum și ieșiri 24V la GAS-GO OUT!, GAS- NU ENTER alarme luminoase și sonore. Termen de garanție minim 5 ani. |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.4 |  | Detector combinat de fum și căldură | Moduri de operare: modul PLUS, modul SAU, modul AND, modul SMOKE, modul HEAT. Termen de garanție minim 5 ani. |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.5 |  | Baza detectorului | Echipat cu o căptușeală care vă permite să mențineți integritatea circuitului la demontarea detectorului. Termen de garanție minim 5 ani. |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.6 |  | Sirena de lumină și sunet neadresat | oșu. Nivel de sunet reglabil (86-106 dB). Tensiune de funcționare, 17-60 V, Consum de curent, 9-46 mA, Temperatura de funcționare, -5-70°С, Clasa de protecție IP65, Dimensiuni, Ø98x104 mm, Greutate, 250 g. Termen de garanție minim 5 ani. |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.7 |  | Punct de apel manual neadresat cu element resetat Galben | Ridicat cu o cheie. Nu necesită spargerea sticlei. Termen de garanție minim 5 ani. |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.8 |  | Indicator luminos și sonor | Indicator luminos și sosnor |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.9 |  | Senzor de contact magnetic tip alunecare | Distanța activă ≥17mm. Tip contact: NC. Material - plastic ABS ignifug. Dimensiuni senzor: 63,5x12,5x15,7mm / 63,5x12,5x12,5mm. Interval de temperatură -10°C până la 55°C. Termen de garanție minim 5 ani. |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.10 |  | Modul de stingere a incendiilor cu gaz | Cu suporturi de perete „C” și tavan „H”. |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.11 |  | Agent de stingere | Gaz Хладон HFC-227ea Fabricat în conformitate cu ISO 14520-9:2006 |  | kg | 20 |  |  | 0 | 0
1.12 |  | Acumulator | Acumulator 12V, 7 A/h |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.13 |  | Materiale de montare | Materiale de montare |  | buc | 10 |  |  | 0 | 0
1.14 |  | Conectori și accesorii | Conectori și accesorii |  | buc | 10 |  |  | 0 | 0
1.15 |  | Box metalic | 300x400x220 |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.16 |  | Cablu cu rezistenta la foc | E-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm |  | m | 50 |  |  | 0 | 0
1.17 |  | Cablu cu rezistenta la foc | JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x1.5 mm²+0.8 mm |  | m | 50 |  |  | 0 | 0
1.18 |  | Cablu alimentare | ПВ-1 1*1,5 |  | m | 40 |  |  | 0 | 0
1.19 |  | Cablu canal | Dimensiuni 25 х 16 |  | m | 40 |  |  | 0 | 0
1.20 |  | Cablu canal | Dimensiuni 40 x25 |  | m | 6 |  |  | 0 | 0
1.21 |  | Servicii de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului | Servicii de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului |  | serviciu | 1 |  |  | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 0 | 0