CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia serviciilor

Cod CPV  31100000-7

OBIECTUL CAIETULUI  DE SARCINI:

Achiziția serviciilor de:     Mentenanță a Convertizoarelor de frecvență  Rockwell,

Siemens, ABB, Schneider (0,4 – 6 – 10 kV). SP – 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 22.

Abrevieri:

CF – Convertizor de frecvență;

SP –  Staţie de pompare.

Tabelul 1.

| Lot | Denumirea serviciilor solicitate | UM | Can-titatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | # Mentenanța Convertizoarelor de frecvență ABB, # (0,4 kV). SP – 1,4,6,22. | # un. | 9 | Tabelul nr.4,5. Instrucția Producătorului |  |
|  | # Mentenanța Convertizoarelor de frecvență Siemens-Sinamic, # (0,4 – 6 kV). SP – 5,8,10. | # un | 6 | Tabelul nr.6,7. Instrucția Producătorului |  |
|  | # Mentenanța Convertizoarelor de frecvență Rockwell, (10 kV). SP – 12,13. | un | 4 | Tabelul nr.8,9. Instrucția Producătorului |  |
|  | # Mentenanța Convertizoarelor de frecvență Schneider # (0,4 kV). SP – 14,18. | un | 3 | Tabelul nr.10. Instrucția Producătorului |  |
|  | # Valoarea estimată, lei fără TVA | un. | 22 |  | 700 000,00 |

”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în dependență de rezultatele actului de defectare.

- LOCUL UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE ȘI EXECUTATE LUCRĂRILE

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, Stații de pompare “Termoelectrica” S.A.

- Stația de Pompare – 1, str. Otovasca, 19;

- Stația de Pompare – 4, str. Trandafirilor, 24;

- Stația de Pompare – 5, str. Dacia, 13/1;

- Stația de Pompare – 6, str. Studenților, 1/8;

- Stația de Pompare – 8, str. Vadul lui Vodă, 5;

- Stația de Pompare – 10, str. Călărași, 14/1;

- Stația de Pompare – 12, str. Voluntarilor, 5/2;

- Stația de Pompare – 13, str. Meșterul Manole, 3/3;

- Stația de Pompare – 14, str. Dacia, 53/6;

- Stația de Pompare – 18, str. Vladimir Korolenko, 6/6;

- Stația de Pompare – 22, str. Valea Crucii 10/2.

- TERMENUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

Termenul de realizare a lucrărilor: iulie – septembrie 2026  conform  graficului de reparații  anual, la solicitarea  Beneficiarului.

- INFORMAȚII

Mentenanța convertizoarelor constă din activități precum inspecții periodice, diagnosticarea și remedierea problemelor, actualizări de software și alte intervenții necesare pentru menținerea performanței adecvate a convertizoarelor de frecvență.

- MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR

  - Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

  - Toate lucrările enumerate este necesar a fi efectuate conform cerințelor următoarelor acte normative:

- Hotărârea Nr. 155 din 01-04-2022 (ANRE) privind aprobarea Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice;

- CO 34.04.1081-2003 „Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice”;

- NAIE (ПУЭ) ediția 7 „Norme de amenajare ale instalațiilor electrice”;

- Instrucțiunile uzinei producătoare a convertizoarelor de frecvență.

  - Încercări la tensiune mărită și verificările protecțiilor, conform instrucțiunilor parametrilor furnizorului, vor fi efectuate în prezența Beneficiarului.

  - Toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și materiale (chiar dacă nu au fost menționate în prezenta documentație), considerate de către ofertant ca fiind necesare pentru furnizarea serviciilor de reparații calitative în volum complet, vor fi luate în calcul.  Aceasta include și realizarea de probe de funcționare și reglaje corespunzătoare.

  - Mentenanța și ajustarea convertizoarelor de frecvență include volumele menționate precum și cele menționate în  punctul 12 „Volumul lucrărilor de reparație”:

    - Recepția în reparație, verificarea în ansamblu;

    - Curățarea spațiului exterior;

    - Curățarea spațiului în interiorul CF cu îndepărtarea impurităților pentru a asigura răcirea eficientă a componentelor;

    - Înlocuirea filtrelor de praf;

    - Verificarea ventilatoarelor de răcire, repararea sau înlocuirea acestora dacă prezintă semne de defect;

    - Verificarea siguranțelor fuzibile la toate circuitele (Inclusiv siguranțele fuzibile incorporate în plăci electronice de comandă și control), înlocuirea acestora dacă prezintă semne de defect;

    - Verificarea temperaturii și sistemul de răcire;

    - Verificarea alimentării circuitelor electrice de forță (intrare/ieșire);

    - Verificarea tuturor conexiunilor interne (intrare/ieșire), fixarea în poziția corespunzătoare a cablurilor și bornelor cu șurub;

    - Verificarea condensatoarelor cu efectuarea testărilor;

    - Verificarea sursei de alimentare neîntreruptibilă UPS, înlocuirea bateriei la necesitate;

    - Verificarea izolatoarelor, înlocuirea acestora dacă prezintă semne de defect;

    - Verificarea Software, instalarea actualizărilor în cazul existenței up-grade de la producător;

    - Verificarea rezistenței izolației.

  - În caz de necesitate de efectuare a unor lucrări nespecificate în punctul 4.5, acestea vor fi efectuate cu aprobarea Beneficiarului.

„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a participa în procesul de reparații pentru a supraveghea efectuarea probelor privind verificarea calității produselor conform standardelor în vigoare.

  - Cerințe tehnice specifice:

    - Executantul  trebuie să fie licențiat/atestat de producătorul CF pentru efectuarea lucrărilor de deservire tehnică.

    - Executantul  va prezenta Beneficiarului lucrările de ordin tehnic planificate.

    - Executantul va acorda garanție de 24 luni pentru lucrările efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului, începând din data semnării procesului-verbal de ambele Părți.

    - În cazul în care, conform constatărilor și recomandărilor consemnate în procesele-verbale întocmite în cadrul executării contractului, se identifică necesitatea înlocuirii unor piese de schimb care nu se află în stocul Beneficiarului la data efectuării lucrărilor, Executantul se obligă să efectueze înlocuirea acestora după achiziționarea și punerea lor la dispoziție de către Beneficiar, cu condiția ca termenul de garanție prevăzut la
pct. 4.7.3 să fie încă în vigoare. Executarea acestor lucrări de înlocuire va fi realizată fără costuri suplimentare pentru manoperă din partea Beneficiarului, dacă necesitatea înlocuirii a fost consemnată în procesele-verbale respective.

    - Executantuva anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului şi posibilitățile de up-grade ale echipamentelor.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSEA ȘI A DEFECTELOR

  - Executorul se angajează să efectueze lucrările/serviciile cu calitate și în conformitate cu volumul specificat în documentația tehnico-normativă care reglementează aceste lucrări/servicii.

  - Executorul este responsabil pentru remedierea oricăror deficiențe la cheltuiala proprie, într-un termen cât mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

- ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE, DISPOZITVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE

  - Ofertantul trebuie să fie echipat cu instrumente, ustensile și consumabile necesare pentru desfășurarea lucrărilor. Personalul tehnic responsabil de manipularea instalațiilor electrice în faza de demontaj-montaj trebuie să utilizeze scule adecvate și să fie instruit în aplicarea standardelor și condițiilor de siguranță. Aceasta include utilizarea echipamentelor individuale de protecție (EIP), iar respectarea acestor reguli este esențială pentru prevenirea accidentelor în timpul întreținerii.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI  LUCRĂRI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către  Executantul  pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

  - Costul va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Propunerea financiară va fi un calcul al costurilor preconizate ale contractantului, ținând cont de cerințele Ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Calculele  costurilor  preconizate  ale  Executantul  vor  fi calculate  pe baza  intensitatea  muncii și indicatorii  specificați  în  Anexe 1-9.

  - Antreprenorul-nerezident va  prezenta  devizul de cheltuieli  în conformitate cu legislația  în vigoare al  statului  străin/reprezentativ, cu  descifrarea  și  argumentarea  calculelor,  (pct. 7.1 ordinul nr.195).

  - Condițiile  de  executare a  serviciilor  sunt  normale.

  - Lucrările vor fi asigurate cu  electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr.195).

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI

  - Oferta trebuie să fie prezentată în limba română și să cuprindă următoarele documente și informații:

- Copia licenței/omologării în domeniu (confirmare din partea producătorului a dreptului de deservire).

- Lista lucrărilor similare cu o experiență minimă de 5 ani (obligatoriu).

- Lista personalului cu atestările din domeniul respectiv, cu drept de a efectua lucrări în instalații de tensiune joasă și medie.

- Dovada dotării tehnice, inclusiv a standului de probe, pentru realizarea tuturor măsurărilor de calitate menționate în caietul de sarcini, inclusiv pașapoarte tehnice și fotografii ale echipamentelor.

- Declarația ofertantului prin care își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune.

- Declarația ofertantului prin care își asumă responsabilitatea de păstrare a secretelor comerciale și tehnice despre lucrările efectuate și schemele de execuție.

- Termen de garanție.

- Devize de cheltuieli.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

  - Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative a lucrărilor, va fi de minim 2 ani.

  - Termenul maxim de înlăturare a defecțiunilor - 5 zile lucrătoare.

  - Executarea şi transmiterea Beneficiarului a proceselor-verbale de măsurări, încercări și alte lucrări efectuate.

- ALTELE

  - La toate elementele demontate rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare Executantul va întocmi acte de defectare, acte de demontare și predare la depozitul central „TERMOELECTRICA” S.A., care vor fi contrasemnate de ambele  Părți.

  - Executantul va elabora toate rapoartele tehnice / actele de executare a lucrărilor.

  - Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele  elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” S.A.

  - „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt executantul va fi anunțat în prealabil.

- LISTA ECHIPAMENTELOR

Tabelul 2. Parametrii convertizoarelor de frecvență.

| Nr. | Denumire obiect | Puterea nominală (kW) | Tensiunea nominală (kV) | Denumire CF | Cantitate (buc) | Anul punerii în exploatare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SP-1 | 500 | 0,4 | ABB–ACS 880–07–0880A–3 | 3 | 2016 |
| 2 | SP-4 | 500 | 0,4 | ABB–ACS 880–07–0880A–3 | 2 | 2022 |
| 3 | SP-5 | 355 | 0,4 | SIEMENS SINAMICS G120P | 2 | 2018 |
| 4 | SP-6 | 160 | 0,4 | ABB–ACS 880–07–0293A–3 | 2 | 2022 |
| 5 | SP-8 | 730 | 6 | SIEMENS SINAMICS PERFECT HARMONY G180 | 2 | 2016 |
| 6 | SP-10 | 355 | 0,4 | SIEMENS SINAMICS G130 | 2 | 2017 |
| 7 | SP-12 | 400 | 10 | ROCKWELL POWER FLEX 6000 | 2 | 2016 |
| 8 | SP-13 | 500 | 10 | ROCKWELL POWER FLEX 6000 | 2 | 2016 |
| 9 | SP-14 | 400 | 0,4 | SCHNEIDER ALTIVAR 61 | 2 | 2016 |
| 10 | SP-18 | 160 | 0,4 | SCHNEIDER ALTIVAR 61HC16N4 | 1 | 2016 |
| 11 | SP-22 | 160 | 0,4 | ABB–ACS 880–07–0293A–3 | 2 | 2022 |

Tabelul 3. Lista cu etapele lucrărilor.

| Nr. | Denumirea lucrării | Caracteristica | Cantitatea | Unităţi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deservirea tehnică preventivă | Conform contractului | -//- | -//- |
|  | Intervenții la defecțiuni și avarii | Conform contractului | -//- | buc |
|  | Achiziționarea şi livrare echipament | La necesitate | -//- |  |

- VOLUMUL LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE

  - Deservire tehnică periodică conform instrucțiunilor de producere pentru CF:

ABB–ACS 880–07–0880A–3, ABB–ACS 880–07–0293A–3 - activitățile de mentenanță se realizează conform planului selectat din tabelele prezentate mai jos;

Tabelul 4. Abrevieri

| Măsură de deservire tehnică | Descrierea măsurii |
| --- | --- |
| I | Inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) |
| P | Punerea în exploatare, măsurări şi încercări, şi alte tipuri de lucrări |
| R | Înlocuirea, temperatura nu depăşeşte 40°C |
| (R) | Condiţiile de exploatare dificile, cu temperatura mediului ambiant ce depăşeşte 40 °C, şi un mediu cu un nivel înalt de praf şi umeditate. |

Tabelul 5.Deservirea tehnică preventivă pe intervale de timp.

| Componentă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Răcirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilator principal de răcire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilator principal de răcire (R6...R9) tipul LONG – LIFE |  |  | (R) |  |  | R (R) |  |  | (R) |  |
| Ventilator principal de răcire (R10...R11) |  |  | (R) |  |  | (R) |  |  | (R) |  |
| Ventilator auxiliar de răcire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilator auxiliar de răcire a plăcilor (R6...R9) tipul LONG – LIFE |  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |
| Ventilator auxiliar de răcire IP55 (R8 şi R9) tipul LONG – LIFE |  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |
| Ventilator de răcire a compartimentului plăcii de acţionare (R10 şi R11) |  |  | (R) |  |  | R (R) |  |  | (R) |  |
| Ventilator de răcire a Panoului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilator de tip interior LONG – LIFE |  |  | (R) |  |  | R (R) |  |  | (R) |  |
| Ventilator pe uşă LONG – LIFE |  |  | (R) |  |  | R (R) |  |  | (R) |  |
| Ventilator IP54 |  |  | (R) |  |  | R (R) |  |  | (R) |  |
| Îmbătrânire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bateria blocului de comandă ZCU |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |
| Bateria panoului de comandă |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |
| Conexiunea şi condiţiile mediului ambiant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtrele la uşa panoului (IP54) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Plasa de protecţie cu pătrunderea a aerului cu clasa de protecţie IP22 şi IP42 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Izolaţia terminalelor | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Prăfuirea, coroziunea şi temperatura | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Piese aflate în rezervă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condensatoare de rezervă | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Curăţarea anuală recomandată de utilizator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curățarea plasei de protecţie IP22 (Ul Type 1) și IP42 (UL Type 1 Filtered) pe ușa dulapului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curățarea din interiorul carcasei radiatorului și modulul de antrenare a circuitului intern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curățarea spaţiului interior şi exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Deservire tehnică periodică conform instrucțiunilor de producere pentru CF 6 kV:

SIEMENS SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 - activitățile de mentenanță se realizează conform planului selectat;

Abrevieri: RP- reparație planificată

Tabelul 6.Înlocuirea componentei cheie.

| Înlocuirea componentei cheie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seturi de piese de schimb | RP1 | RP2 | RP3 | RP4 |
| Filtre pentru uși | ● | ● | ● | ● |
| PLC / SBC ** baterii de rezervă | ● | ● | ● | ● |
| Baterie UPS |  | ● |  |  |
| Sector ventilatoare de răcire |  |  | ● | ● |
| Renovarea celulelor de putere |  |  |  | ● |

Tabelul 7.Deservirea tehnică preventivă pe intervale de timp.

| Anii de funcţionare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sunt indicați anii de exploatare şi orele (x1000) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ore estimate de funcţionare (x1000) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  |
| Întreținerea echipamentului cheie – inspecție, măsurări, curățare și testare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Efectuaţi întreţinerea la componentele | Recomandat anual (semestrial în mediu cu grad înalt de praf) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Partea de control şi putere I/O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Inspectarea/curăţare; verificare DCR carduri şi HMI |
| - Compartiment celule | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Inspectare / curățare - conexiuni celulare și verificare amănunţită a celulelor |
| - Dulap transformator | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - Inspecția / curățarea – conexiunile cablurilor electrice |
| - Ventilatoare de răcire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Inspectarea / curățarea - verificați funcționarea la solicitarea termică şi lucrul contactorul |
| - Filtrele uşilor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Înlocuirea filtrelor mai frecvent în mediul prăfuit |
| - Fuzibili circuit - control şi putere | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Inspectarea |
| - Celule şi condensatoare filtru | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Verificare, şi verificare la repornire |
| - Erorile, parametrii şi punctele de setare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Revizuiți jurnalul evenimente și istoricul de erori / celule; și verificați / verificați parametrii și setările |
| - Secvenţa (ciclul) de pornire | Sarcinile efectuate în urma activităților de inspecție / curățenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Panou suflante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Verificați funcționarea suflantei de răcire și capacitatea de transfer |
| - Surse de alimentare și UPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Verificaţi funcţionarea /calibrarea |
| - Tablourile de comandă | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Inspectarea - testarea și verificarea repornirii |
| - Carduri NXG, DCR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Inspectarea - testarea și verificarea repornirii |
| - Gestionarea ciclului de viață | Program pentru menținerea / modernizarea unităților cu noi caracteristici / îmbunătățiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tablouri de control și configurare (firmware) |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | În funcție de actualizările disponibile / necesare - verificarea datei testului |
| - Software și îmbunătățiri ale caracteristicilor |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Gestionarea versiunilor software și îmbunătățirile caracteristicilor recomandate |
| - Evaluarea condensatoarelor de putere |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  | Testarea celulelor de putere pentru colectarea datelor obiective şi a detecta semnele predictive de deteriorare |
| - Întreținerea componentelor sistemului | Sarcinile efectuate la programul recomandat sau în funcție de condițiile de funcționare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Compartiment control putere |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | Inspecție / verificare a HVAC, a sistemului de stingere a incendiilor și a UPS-ului de control al puterii |
| - Întrerupătoare și comutatoare |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● | Inspectarea / operarea - include rezistența contactului, izolaţia limitatorului |
| - Reactoare și filtre de ieșire |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● | Inspecția - testarea și verificarea |
| - Transformator de intrare |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● | Inspecția - testarea și verificarea |
| Înlocuirea componentei cheie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Seturi de piese de schimb | RP1 | RP1 | RP1 | RP2 | RP3 | RP1 | RP1 | RP2 | RP1 | RP4 | Piese de schimb pentru unități individuale |
| - Filtre pentru uși | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Periodicitatea depinde de condițiile de funcționare |
| - PLC / SBC ** baterii de rezervă | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Opțiunea de modernizare recomandată după inspecție în timpul întreținerii programate * |
| - Baterie UPS |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  | Program renovat de modernizare * |
| - Renovarea celulelor de putere |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | Inspecție / curățare / înlocuire a condensatoarelor și a altor componente, după caz * |
| * Periodicitatea depinde de condițiile de funcționare; ** Calculator cu o singură plată. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Deservire tehnică periodică conform instrucțiunilor de producere pentru CF 10 kV: - ROCKWELL POWER FLEX 6000 - activitățile de mentenanță se realizează conform planului selectat;

Tabelul 8. Abrevieri

| Măsură de deservire tehnică | Descrierea măsurii |
| --- | --- |
| V | Verificare – înseamnă că componentele trebuie verificate pentru depistarea deteriorărilor externe sau acumulări excesive de praf, murdărie etc. |
| DT | Forma de deservire care nu face parte din sarcinile deservirii profilactice preventive. |
| Î | Înlocuire – aceasta înseamnă că durată medie de viață a componentei s-a finalizat, iar această componentă trebuie înlocuită pentru a reduce probabilitatea refuzului în funcţionare acesteia. Cu o probabilitate foarte mare, componentele convertizorului vor funcționa o durată mai mare de cât cea proiectată. Durata reală de funcţionare a componentelor depinde de mulți factori – intensitatea utilizării, temperatură, etc. |
| C | Înseamnă curăţirea componentelor care poate fi refolosită, și se referă, în special, la filtrele de aer de pe uși. |
| R / Î | Reparaţie/înlocuire – componentele pot fi reparate la un preț mai mic sau pot fi înlocuite cu altele noi. |
| E | Este necesitatea de a solicita informaţii de la Rockwell Automation despre îmbunătățiri sau modificări în programul software convertizorului. |

Tabelul 9.Deservirea tehnică preventivă pe intervale de timp.

|  |  |  | Perioada (ani) se solicită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amplasarea componentelor | Categoria componentelor | Componentul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Compartimentul transformatorului de izolare | Sistemul de răcire | Filtrele de aer | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î |
|  |  | Ventilatoarele principale de răcire | V | V | V | V | R/Î | V | V | V | V | R/Î |
|  |  | Ventilatoarele secundare | V | V | V | Î | V | V | V | Î | V | V |
|  | Componentele electromagnetice încorporate | Transformatorul de izolare | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Sistem de control de joasă tensiune | Releul de temperatură din Transformatorul de izolare | V | V | V | V | V | Î | V | V | V | V |
|  |  | Placa de măsurare a tensiunii | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Compartimentul modulelor de putere | Sistemul de răcire | Filtrele de aer | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î |
|  |  | Ventilatoarele principale de răcire | V | V | V | V | R/Î | V | V | V | V | R /Î |
|  | Module de putere | Condensatoare electrolitice | V | V | V | V | Î | V | V | V | V | V |
|  | Alte echipamente | Senzori de curent cu efect Hall | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Compartimentul circuitelor auxiliare | Componente auxiliare | Surse de curent continuu/altern. | V | V | V | V | Î | V | V | V | V | V |
|  | UPS | UPS | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | Acumulatorul UPS | DT | DT | Î | DT | DT | Î | DT | DT | Î | D T |
|  | Echipamente de joasă tensiune | Controlerul | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | Blocul de comandă | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | HMI-ul | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | Releu de control de joasă tensiune | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | Întreruptoare de joasă tensiune | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Toate compartimentele | Conexiunile | Cleme și conectori p/t componentele de joasă tensiune | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | Conexiunile cablurilor de înaltă tensiune | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | Conexiunile înfășurărilor secundare a Tr. | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | Conexiunile la intrările şi ieşirile modulului de putere | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Comune | Îmbunătăţiri | software-ul | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
|  |  | Hardware | - | - | E | - | - | E | - | - | E | - |
|  | Condiţii de funcţionare | Parametri / variabile | V | V | E | V | V | E | V | V | E | V |
|  | Piese de schimb | Necesare la depozit | V | V | E | V | V | E | V | V | E | V |

  - Deservire tehnică periodică conform instrucțiunilor de producere pentru CF 0,4 kV:  SCHNEIDER ALTIVAR 61, SIEMENS SINAMICS G120P, G130 - activitățile de mentenanță se realizează conform tabelului de mai jos;

Tabelul 10.Deservirea tehnică preventivă pe intervale de timp

| Deservire | Volum | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Curăţarea spaţiului exterior | La necesitate | Verificare vizuală, curăţare după necesitate. |
| Curăţarea spaţiului interior cu îndepărtarea impurităților pentru a ne asigura că răcirea funcționează eficient. | CF în întregime | Verificare vizuală, curăţare după necesitate. |
| Înlocuirea filtrelor | Se vor înlocui toate filtrele în dependență de caracteristici tehnice (după instrucțiunea producătorului) | Înlocuirea filtrelor anual |
| Înlocuirea ventilatoarelor de răcire | Se vor înlocui ventilatoarele dacă prezintă semne de defect, vibrații sau defect vizibil la rulmenți. | La inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) se vor achiziționa câte un set de ventilatoare rezervă pentru fiecare convertizor de frecvență. |
| Înlocuirea siguranțelor fuzibile la toate circuitele.(Inclusiv siguranțele fuzibile incorporate în placi electronice de comandă și control). | După necesitate se vor alege siguranțe fuzibile conform instrucțiunii producătorului | La inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) se vor achiziționa câte un set de siguranțe fuzibile pentru fiecare convertizor de frecvență. |
| Verificarea temperaturii şi sistemul de răcire | Verificarea temperaturii se realizează nemijlocit în apropiere de CF | Inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) |
| Verificarea alimentării circuitelor electrice de forţă, (verificarea conexiunii cablului de racord) | Circuit intrare/ieșire | Inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) Dacă e necesar, se va strânge din nou elementele de fixare pentru cabluri și borne cu șurub. |
| Verificarea tuturor conexiunilor interne | Circuit intrare/ieşire | Inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) dacă cablurile și bornele cu șurub sunt fixate corect în poziția corespunzătoare. |
| Verificare Software | La schimbarea parametrilor | Actualizare în cazul existenței up-grade de la producător |
| Verificarea condensatoarelor | Efectuarea testărilor |  |
| Verificarea vizuală a izolației | Părților conductoare | Inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) |
| Alte | Înlocuirea imediată la orice piesă defectă. | Piese secundare, electronice, senzori etc. |

- CONDIȚIILE DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - Convertizoarele de frecvență trebuie să treacă cu succes prin teste funcționale, demonstrând că funcționează corespunzător în conformitate cu specificațiile tehnice.

  - Furnizarea unor rapoarte detaliate care să conțină informații despre activitățile de mentenanță sau reparație, precum și rezultatele testelor efectuate.

  - Respectarea termenelor stabilite în contract pentru finalizarea lucrărilor de mentenanță/reparație.

  - Instruirea personalului care exploatează convertizoarele de frecvență privind noile caracteristici, modificările sau orice alte aspecte relevante dacă ele s-au aplicat.

  - Confirmarea că toate măsurile de siguranță au fost respectate și că echipamentul este într-o stare sigură pentru exploatare.

  - Furnizarea de documente de garanție care să ateste calitatea lucrărilor efectuate și să ofere informații despre perioada de acoperire a garanției.

  - În decurs de 10 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre aceasta și va remite spre semnare procesul-verbal de recepție, în caz contrar Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu achita Executantului valoarea lucrărilor executate.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea lipsurilor şi deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executantul a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- CONDIȚIILE DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - Convertizoarele de frecvență trebuie să treacă cu succes prin teste funcționale, demonstrând că funcționează corespunzător în conformitate cu specificațiile tehnice.

  - Furnizarea unor rapoarte detaliate care să conțină informații despre activitățile de mentenanță sau reparație, precum și rezultatele testelor efectuate.

  - Respectarea termenelor stabilite în contract pentru finalizarea lucrărilor de mentenanță/reparație.

  - Instruirea personalului care exploatează convertizoarele de frecvență privind noile caracteristici, modificările sau orice alte aspecte relevante dacă ele s-au aplicat.

  - Confirmarea că toate măsurile de siguranță au fost respectate și că echipamentul este într-o stare sigură pentru exploatare.

  - Furnizarea de documente de garanție care să ateste calitatea lucrărilor efectuate și să ofere informații despre perioada de acoperire a garanției.

  - În decurs de 30 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre aceasta și va remite spre semnare procesul-verbal de recepție, în caz contrar Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu achita Antreprenorului valoarea lucrărilor executate.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de _15_ zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Antreprenorului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea lipsurilor şi deficiențelor se efectuează din contul Antreprenorului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Antreprenor a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.