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          CAIET DE SARCINI 

pentru achiziţia serviciilor

Cod CPV  31100000-7
OBIECTUL CAIETULUI  DE SARCINI: 

Achiziția serviciilor de:     Mentenanță a Convertizoarelor de frecvență  Rockwell, 
                  Siemens, ABB, Schneider (0,4 – 6 – 10 kV). SP – 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 22.
                        
          Abrevieri: 
CF – Convertizor de frecvență;
SP –  Staţie de pompare.             
Tabelul 1.
	Lot
	Denumirea serviciilor solicitate
	UM
	Can-titatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată, lei fără  TVA


	Lot 1
	Mentenanța Convertizoarelor de frecvență ABB,
 (0,4 kV). SP – 1,4,6,22.
	un.
	9
	Tabelul nr.4,5. Instrucția Producătorului
	

	
	Mentenanța Convertizoarelor de frecvență Siemens-Sinamic, 
(0,4 – 6 kV). SP – 5,8,10.
	un
	6
	Tabelul nr.6,7. Instrucția Producătorului
	

	
	Mentenanța Convertizoarelor de frecvență  Rockwell, 
(10 kV). SP – 12,13.
	un
	4
	Tabelul nr.8,9.  Instrucția Producătorului
	

	
	Mentenanța Convertizoarelor de frecvență Schneider
 (0,4 kV). SP – 14,18.
	un
	3
	Tabelul nr.10.  Instrucția Producătorului
	

	
	Valoarea estimată, lei fără  TVA

	un.
	22
	
	 700 000,00


”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în dependență de rezultatele actului de defectare.
1. LOCUL UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE ȘI EXECUTATE LUCRĂRILE
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, Stații de pompare “Termoelectrica” S.A.
1. Stația de Pompare – 1, str. Otovasca, 19;
2. Stația de Pompare – 4, str. Trandafirilor, 24;
3. Stația de Pompare – 5, str. Dacia, 13/1;
4. Stația de Pompare – 6, str. Studenților, 1/8;
5. Stația de Pompare – 8, str. Vadul lui Vodă, 5;
6. Stația de Pompare – 10, str. Călărași, 14/1;
7. Stația de Pompare – 12, str. Voluntarilor, 5/2; 
8. Stația de Pompare – 13, str. Meșterul Manole, 3/3;
9. Stația de Pompare – 14, str. Dacia, 53/6; 
10. Stația de Pompare – 18, str. Vladimir Korolenko, 6/6; 
11. Stația de Pompare – 22, str. Valea Crucii 10/2.

2. TERMENUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR
[bookmark: _Hlk90457354]Termenul de realizare a lucrărilor: iulie – septembrie 2026  conform  graficului de reparații  anual, la solicitarea  Beneficiarului.

3. INFORMAȚII
Mentenanța convertizoarelor constă din activități precum inspecții periodice, diagnosticarea și remedierea problemelor, actualizări de software și alte intervenții necesare pentru menținerea performanței adecvate a convertizoarelor de frecvență.

4. MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR
4.1. Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.
4.2. Toate lucrările enumerate este necesar a fi efectuate conform cerințelor următoarelor acte normative:
· Hotărârea Nr. 155 din 01-04-2022 (ANRE) privind aprobarea Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice;
· CO 34.04.1081-2003 „Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice”;
· NAIE (ПУЭ) ediția 7 „Norme de amenajare ale instalațiilor electrice”;
· Instrucțiunile uzinei producătoare a convertizoarelor de frecvență.
4.3. Încercări la tensiune mărită și verificările protecțiilor, conform instrucțiunilor parametrilor furnizorului, vor fi efectuate în prezența Beneficiarului.
4.4. Toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și materiale (chiar dacă nu au fost menționate în prezenta documentație), considerate de către ofertant ca fiind necesare pentru furnizarea serviciilor de reparații calitative în volum complet, vor fi luate în calcul.  Aceasta include și realizarea de probe de funcționare și reglaje corespunzătoare.
4.5. Mentenanța și ajustarea convertizoarelor de frecvență include volumele menționate precum și cele menționate în  punctul 12 „Volumul lucrărilor de reparație”:
4.5.1 Recepția în reparație, verificarea în ansamblu;
4.5.2 Curățarea spațiului exterior;
4.5.3 Curățarea spațiului în interiorul CF cu îndepărtarea impurităților pentru a asigura răcirea eficientă a componentelor;
4.5.4 Înlocuirea filtrelor de praf;
4.5.5 Verificarea ventilatoarelor de răcire, repararea sau înlocuirea acestora dacă prezintă semne de defect;
4.5.6 Verificarea siguranțelor fuzibile la toate circuitele (Inclusiv siguranțele fuzibile incorporate în plăci electronice de comandă și control), înlocuirea acestora dacă prezintă semne de defect;
4.5.7 Verificarea temperaturii și sistemul de răcire;
4.5.8 Verificarea alimentării circuitelor electrice de forță (intrare/ieșire);
4.5.9 Verificarea tuturor conexiunilor interne (intrare/ieșire), fixarea în poziția corespunzătoare a cablurilor și bornelor cu șurub;
4.5.10 Verificarea condensatoarelor cu efectuarea testărilor;
4.5.11 Verificarea sursei de alimentare neîntreruptibilă UPS, înlocuirea bateriei la necesitate;
4.5.12 Verificarea izolatoarelor, înlocuirea acestora dacă prezintă semne de defect;
4.5.13 Verificarea Software, instalarea actualizărilor în cazul existenței up-grade de la producător;
4.5.14 Verificarea rezistenței izolației.
4.6. În caz de necesitate de efectuare a unor lucrări nespecificate în punctul 4.5, acestea vor fi efectuate cu aprobarea Beneficiarului.
„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a participa în procesul de reparații pentru a supraveghea efectuarea probelor privind verificarea calității produselor conform standardelor în vigoare.
4.7. Cerințe tehnice specifice: 
4.7.1 Executantul  trebuie să fie licențiat/atestat de producătorul CF pentru efectuarea lucrărilor de deservire tehnică.
4.7.2 Executantul  va prezenta Beneficiarului lucrările de ordin tehnic planificate.
4.7.3 [bookmark: _Hlk211594848]Executantul va acorda garanție de 24 luni pentru lucrările efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului, începând din data semnării procesului-verbal de ambele Părți.
4.7.4 În cazul în care, conform constatărilor și recomandărilor consemnate în procesele-verbale întocmite în cadrul executării contractului, se identifică necesitatea înlocuirii unor piese de schimb care nu se află în stocul Beneficiarului la data efectuării lucrărilor, Executantul se obligă să efectueze înlocuirea acestora după achiziționarea și punerea lor la dispoziție de către Beneficiar, cu condiția ca termenul de garanție prevăzut la
pct. 4.7.3 să fie încă în vigoare. Executarea acestor lucrări de înlocuire va fi realizată fără costuri suplimentare pentru manoperă din partea Beneficiarului, dacă necesitatea înlocuirii a fost consemnată în procesele-verbale respective.
4.7.5 Executantuva anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului şi posibilitățile de up-grade ale echipamentelor.


5. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSEA ȘI A DEFECTELOR
5.1. Executorul se angajează să efectueze lucrările/serviciile cu calitate și în conformitate cu volumul specificat în documentația tehnico-normativă care reglementează aceste lucrări/servicii.
5.2. Executorul este responsabil pentru remedierea oricăror deficiențe la cheltuiala proprie, într-un termen cât mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

6. ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE, DISPOZITVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE
6.1. Ofertantul trebuie să fie echipat cu instrumente, ustensile și consumabile necesare pentru desfășurarea lucrărilor. Personalul tehnic responsabil de manipularea instalațiilor electrice în faza de demontaj-montaj trebuie să utilizeze scule adecvate și să fie instruit în aplicarea standardelor și condițiilor de siguranță. Aceasta include utilizarea echipamentelor individuale de protecție (EIP), iar respectarea acestor reguli este esențială pentru prevenirea accidentelor în timpul întreținerii.

7. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI  LUCRĂRI
7.1 Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către  Executantul  pentru îndeplinirea volumului de lucrări.
7.2 Costul va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.
7.3 Propunerea financiară va fi un calcul al costurilor preconizate ale contractantului, ținând cont de cerințele Ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.195 din 26.12.2024.
https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/
7.4 Calculele  costurilor  preconizate  ale  Executantul  vor  fi calculate  pe baza  intensitatea  muncii și indicatorii  specificați  în  Anexe 1-9.
7.5 Antreprenorul-nerezident va  prezenta  devizul de cheltuieli  în conformitate cu legislația  în vigoare al  statului  străin/reprezentativ, cu  descifrarea  și  argumentarea  calculelor,  (pct. 7.1 ordinul nr.195).
7.6 Condițiile  de  executare a  serviciilor  sunt  normale.  
7.7 Lucrările vor fi asigurate cu  electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr.195).

8. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI
8.1. Oferta trebuie să fie prezentată în limba română și să cuprindă următoarele documente și informații:
· Copia licenței/omologării în domeniu (confirmare din partea producătorului a dreptului de deservire).
· Lista lucrărilor similare cu o experiență minimă de 5 ani (obligatoriu).
· Lista personalului cu atestările din domeniul respectiv, cu drept de a efectua lucrări în instalații de tensiune joasă și medie.
· Dovada dotării tehnice, inclusiv a standului de probe, pentru realizarea tuturor măsurărilor de calitate menționate în caietul de sarcini, inclusiv pașapoarte tehnice și fotografii ale echipamentelor.
· Declarația ofertantului prin care își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune.
· Declarația ofertantului prin care își asumă responsabilitatea de păstrare a secretelor comerciale și tehnice despre lucrările efectuate și schemele de execuție.
· Termen de garanție.
· Devize de cheltuieli.

9. CERINȚE DE MENTENANȚĂ:
9.1. [bookmark: _Hlk211594951]Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative a lucrărilor, va fi de minim 2 ani.
9.2. Termenul maxim de înlăturare a defecțiunilor - 5 zile lucrătoare.
9.3. Executarea şi transmiterea Beneficiarului a proceselor-verbale de măsurări, încercări și alte lucrări efectuate.

10. ALTELE
10.1. La toate elementele demontate rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare Executantul va întocmi acte de defectare, acte de demontare și predare la depozitul central „TERMOELECTRICA” S.A., care vor fi contrasemnate de ambele  Părți.
10.2. Executantul va elabora toate rapoartele tehnice / actele de executare a lucrărilor.
10.3. Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele  elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” S.A.
10.4. „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt executantul va fi anunțat în prealabil.



11. LISTA ECHIPAMENTELOR

Tabelul 2. Parametrii convertizoarelor de frecvență.
	
	Nr.
	Denumire
obiect
	Puterea nominală (kW)
	Tensiunea nominală (kV)
	Denumire CF
	Cantitate (buc)
	Anul punerii în exploatare

	1
	SP-1
	500
	0,4
	ABB–ACS 880–07–0880A–3
	3
	2016

	2
	SP-4
	500
	0,4
	ABB–ACS 880–07–0880A–3
	2
	2022

	3
	SP-5
	355
	0,4
	SIEMENS SINAMICS G120P
	2
	2018

	4
	SP-6
	160
	0,4
	ABB–ACS 880–07–0293A–3
	2
	2022

	5
	SP-8
	730
	6
	SIEMENS SINAMICS PERFECT HARMONY G180
	2
	2016

	6
	SP-10
	355
	0,4
	SIEMENS SINAMICS G130
	2
	2017

	7
	SP-12
	400
	10
	ROCKWELL POWER FLEX 6000
	2
	2016

	8
	SP-13
	500
	10
	ROCKWELL POWER FLEX 6000
	2
	2016

	9
	SP-14
	400
	0,4
	SCHNEIDER ALTIVAR 61
	2
	2016

	10
	SP-18
	160
	0,4
	SCHNEIDER ALTIVAR 61HC16N4
	1
	2016

	11
	SP-22
	160
	0,4
	ABB–ACS 880–07–0293A–3
	2
	2022




Tabelul 3. Lista cu etapele lucrărilor.
	Nr.
	Denumirea lucrării
	Caracteristica
	Cantitatea
	Unităţi

	  1. 
	Deservirea tehnică preventivă
	Conform contractului
	-//-
	-//-

	1. 
	Intervenții la defecțiuni și avarii
	Conform contractului
	-//-
	buc

	2. 
	Achiziționarea şi livrare echipament
	La necesitate
	-//-
	



12. [bookmark: _Hlk226452726]VOLUMUL LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE
12.1. Deservire tehnică periodică conform instrucțiunilor de producere pentru CF: 
ABB–ACS 880–07–0880A–3, ABB–ACS 880–07–0293A–3 - activitățile de mentenanță se realizează conform planului selectat din tabelele prezentate mai jos;
Tabelul 4. Abrevieri
	Măsură de deservire tehnică
	Descrierea măsurii 

	I
	Inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice)

	P
	Punerea în exploatare, măsurări şi încercări, şi alte tipuri de lucrări

	R
	Înlocuirea, temperatura nu depăşeşte 40°C

	(R)
	Condiţiile de exploatare dificile, cu temperatura mediului ambiant ce depăşeşte 40 °C, şi un mediu cu un nivel înalt de praf şi umeditate. 






Tabelul 5.Deservirea tehnică preventivă pe intervale de timp. 
	Componentă
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Răcirea

	Ventilator principal de răcire
	
	

	Ventilator principal de răcire (R6...R9) tipul LONG – LIFE
	
	
	(R)
	
	
	R
(R)
	
	
	(R)
	

	Ventilator principal de răcire (R10...R11)
	
	
	(R)
	
	
	(R)
	
	
	(R)
	

	Ventilator auxiliar de răcire

	Ventilator auxiliar de răcire a plăcilor (R6...R9) tipul LONG – LIFE
	
	
	R
	
	
	R
	
	
	R
	

	Ventilator auxiliar de răcire IP55  (R8 şi R9) tipul LONG – LIFE
	
	
	R
	
	
	R
	
	
	R
	

	Ventilator de răcire a compartimentului plăcii de acţionare (R10 şi R11) 
	
	
	(R)
	
	
	R
(R)
	
	
	(R)
	

	Ventilator de răcire a Panoului

	Ventilator de tip interior LONG – LIFE
	
	
	(R)
	
	
	R
(R)
	
	
	(R)
	

	Ventilator pe uşă LONG – LIFE
	
	
	(R)
	
	
	R
(R)
	
	
	(R)
	

	Ventilator  IP54
	
	
	(R)
	
	
	R
(R)
	
	
	(R)
	

	Îmbătrânire

	Bateria blocului de comandă ZCU
	
	
	
	
	
	R
	
	
	
	

	Bateria panoului de comandă 
	
	
	
	
	
	R
	
	
	
	

	Conexiunea şi condiţiile mediului ambiant

	Filtrele la uşa panoului (IP54)
	R
	R
	R
	R
	R
	R
	R
	R
	R
	R

	Plasa de protecţie cu pătrunderea a aerului cu clasa de protecţie IP22 şi IP42
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	Izolaţia terminalelor
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	Prăfuirea, coroziunea şi temperatura
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I
	I

	Piese aflate în rezervă

	Condensatoare de rezervă 
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P

	Curăţarea anuală recomandată de utilizator

	Curățarea plasei de protecţie  IP22 (Ul Type 1) și IP42 (UL Type 1 Filtered) pe ușa dulapului

	Curățarea din interiorul carcasei radiatorului și modulul de antrenare a circuitului intern

	Curățarea spaţiului interior şi exterior 




1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
12.2.  Deservire tehnică periodică conform instrucțiunilor de producere pentru CF 6 kV: 
SIEMENS SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 - activitățile de mentenanță se realizează conform planului selectat;
Abrevieri: RP- reparație planificată
Tabelul 6.Înlocuirea componentei cheie. 
	Înlocuirea componentei cheie

	Seturi de piese de schimb
	RP1
	RP2
	RP3
	RP4

	Filtre pentru uși
	●
	●
	●
	●

	PLC / SBC ** baterii de rezervă
	●
	●
	●
	●

	Baterie UPS
	
	●
	
	

	Sector ventilatoare de răcire
	
	
	●
	●

	Renovarea celulelor de putere
	
	
	
	●




Tabelul 7.Deservirea tehnică preventivă pe intervale de timp. 
	Anii de funcţionare
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Sunt indicați anii de exploatare şi orele (x1000)

	Ore estimate de funcţionare (x1000)
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	

	Întreținerea echipamentului cheie – inspecție, măsurări, curățare și testare

	· Efectuaţi întreţinerea la componentele
	Recomandat anual (semestrial în mediu cu grad înalt de praf) 

	- Partea de control şi putere I/O
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Inspectarea/curăţare; verificare DCR carduri şi HMI

	- Compartiment celule
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Inspectare / curățare - conexiuni celulare și verificare amănunţită a celulelor

	- Dulap transformator
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	- Inspecția / curățarea – conexiunile cablurilor electrice 

	- Ventilatoare de răcire
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Inspectarea / curățarea - verificați funcționarea la solicitarea termică şi  lucrul contactorul

	- Filtrele uşilor
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Înlocuirea filtrelor mai frecvent în mediul prăfuit

	- Fuzibili circuit - control 
şi putere
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Inspectarea

	- Celule şi condensatoare filtru
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Verificare, şi verificare la repornire

	- Erorile, parametrii şi punctele de setare
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Revizuiți jurnalul evenimente și istoricul de erori / celule; și verificați / verificați parametrii și setările

	· Secvenţa (ciclul) de pornire
	Sarcinile efectuate în urma activităților de inspecție / curățenie

	- Panou suflante
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Verificați funcționarea suflantei de răcire și capacitatea de transfer

	- Surse de alimentare și UPS
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Verificaţi funcţionarea /calibrarea

	- Tablourile de comandă
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Inspectarea - testarea și verificarea repornirii

	- Carduri NXG, DCR
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Inspectarea - testarea și verificarea repornirii

	· Gestionarea ciclului de viață
	Program pentru menținerea / modernizarea unităților cu noi caracteristici / îmbunătățiri

	- Tablouri de control și configurare (firmware)
	
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	În funcție de actualizările disponibile / necesare - verificarea datei testului

	 - Software și îmbunătățiri ale caracteristicilor
	
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Gestionarea versiunilor software și îmbunătățirile caracteristicilor recomandate

	- Evaluarea condensatoarelor de putere
	
	
	●
	
	●
	
	●
	●
	●
	
	Testarea celulelor de putere pentru colectarea datelor obiective şi a detecta semnele predictive de deteriorare

	· Întreținerea componentelor sistemului
	Sarcinile efectuate la programul recomandat sau în funcție de condițiile de funcționare

	- Compartiment control putere
	
	
	●
	
	●
	
	●
	
	●
	
	Inspecție / verificare a HVAC, a sistemului de stingere a incendiilor și a UPS-ului de control al puterii

	- Întrerupătoare și comutatoare
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	Inspectarea / operarea - include rezistența contactului, izolaţia limitatorului

	- Reactoare și filtre de ieșire
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	Inspecția - testarea și verificarea

	- Transformator de intrare
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	Inspecția - testarea și verificarea

	Înlocuirea componentei cheie

	- Seturi de piese de schimb
	RP1
	RP1
	RP1
	RP2
	RP3
	RP1
	RP1
	RP2
	RP1
	RP4
	Piese de schimb pentru unități individuale

	- Filtre pentru uși
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Periodicitatea depinde de condițiile de funcționare

	- PLC / SBC ** baterii de rezervă
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	Opțiunea de modernizare recomandată după inspecție în timpul întreținerii programate *

	- Baterie UPS
	
	
	
	●
	
	
	
	●
	
	
	Program renovat de modernizare *

	- Renovarea celulelor de putere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	Inspecție / curățare / înlocuire a condensatoarelor și a altor componente, după caz *

	
* Periodicitatea depinde de condițiile de funcționare;
** Calculator cu o singură plată.


12.3. Deservire tehnică periodică conform instrucțiunilor de producere pentru CF 10 kV: - ROCKWELL POWER FLEX 6000 - activitățile de mentenanță se realizează conform planului selectat;
Tabelul 8. Abrevieri
	Măsură de deservire tehnică 
	Descrierea măsurii

	V
	Verificare – înseamnă că componentele trebuie verificate pentru depistarea deteriorărilor externe sau acumulări excesive de praf, murdărie etc.

	DT
	Forma de deservire  care nu face parte din sarcinile deservirii profilactice preventive.

	Î
	Înlocuire – aceasta înseamnă că durată medie de viață a componentei s-a finalizat, iar această componentă trebuie înlocuită pentru a reduce probabilitatea refuzului în funcţionare acesteia. Cu o probabilitate foarte mare, componentele convertizorului vor funcționa o durată  mai mare de cât cea  proiectată. Durata  reală  de funcţionare a componentelor depinde de mulți factori –  intensitatea utilizării, temperatură,  etc.

	C
	Înseamnă curăţirea componentelor care poate fi refolosită, și se referă, în special, la filtrele de aer de pe uși.

	R / Î
	Reparaţie/înlocuire – componentele pot fi reparate la un preț mai mic sau pot fi înlocuite cu altele noi.

	E

	Este necesitatea de a solicita informaţii de la Rockwell Automation despre îmbunătățiri sau modificări în programul software  convertizorului.







Tabelul 9.Deservirea tehnică preventivă pe intervale de timp. 
	[bookmark: _Hlk225763615]
	Perioada (ani) se solicită

	Amplasarea componentelor 
	Categoria componentelor
	Componentul
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Compartimentul transformatorului de izolare
	Sistemul de răcire
	Filtrele de aer
	Î
	Î
	Î
	Î
	Î
	Î
	Î
	Î
	Î
	Î

	
	
	Ventilatoarele principale de răcire
	V
	V
	V
	V
	R/Î
	V
	V
	V
	V
	R/Î

	
	
	Ventilatoarele secundare
	V
	V
	V
	Î
	V
	V
	V
	Î
	V
	V

	
	Componentele electromagnetice încorporate
	Transformatorul de izolare
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V

	
	Sistem de control de joasă tensiune
	Releul de temperatură din Transformatorul de izolare
	V
	V
	V
	V
	V
	Î
	V
	V
	V
	V

	
	
	Placa de măsurare a tensiunii
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V

	Compartimentul modulelor de putere
	Sistemul de răcire
	Filtrele de aer
	Î
	Î
	 Î
	 Î
	 Î
	Î
	Î
	Î
	Î
	Î

	
	
	Ventilatoarele principale de răcire
	V
	V
	V
	V
	R/Î
	V
	V
	V
	V
	R /Î

	
	Module de putere
	Condensatoare electrolitice[footnoteRef:1] [1: ] 

	V
	V
	V
	V
	Î
	V
	V
	V
	V
	V

	
	Alte echipamente
	Senzori de curent cu efect Hall
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V

	Compartimentul circuitelor auxiliare
	Componente auxiliare
	Surse de curent continuu/altern.
	V
	V
	V
	V
	Î
	V
	V
	V
	V
	V

	
	UPS
	UPS
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V

	
	
	Acumulatorul UPS[footnoteRef:2] [2: 
] 

	DT
	DT
	Î
	DT
	DT
	Î
	DT
	DT
	Î
	D T

	
	

Echipamente de joasă tensiune
	Controlerul
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V

	
	
	Blocul de comandă
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V

	
	
	HMI-ul
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V

	
	
	Releu de control de joasă tensiune
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V

	
	
	Întreruptoare de joasă tensiune
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V

	Toate compartimentele
	Conexiunile






	Cleme și conectori p/t componentele de joasă tensiune
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V

	
	
	Conexiunile cablurilor de înaltă tensiune
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V

	
	
	Conexiunile înfășurărilor secundare  a Tr.
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V

	
	
	Conexiunile la intrările şi ieşirile modulului de putere
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V

	Comune
	Îmbunătăţiri
	software-ul
	E
	E
	E
	E
	E
	E
	E
	E
	E
	E

	
	
	Hardware
	-
	-
	E
	-
	-
	E
	-
	-
	E
	-

	
	Condiţii de funcţionare
	Parametri / variabile
	V
	V
	E
	V
	V
	E
	V
	V
	E
	V

	
	Piese de schimb
	Necesare la depozit
	V
	V
	E
	V
	V
	E
	V
	V
	E
	V



12.4. Deservire tehnică periodică conform instrucțiunilor de producere pentru CF 0,4 kV:  SCHNEIDER ALTIVAR 61, SIEMENS SINAMICS G120P, G130 - activitățile de mentenanță se realizează conform tabelului de mai jos;
Tabelul 10.Deservirea tehnică preventivă pe intervale de timp
	Deservire
	Volum
	Comentarii

	Curăţarea spaţiului exterior 
	La necesitate
	Verificare vizuală, curăţare după necesitate.

	Curăţarea spaţiului interior cu îndepărtarea impurităților pentru a ne asigura că răcirea funcționează eficient.
	CF în întregime
	Verificare vizuală, curăţare după necesitate.

	Înlocuirea filtrelor
	Se vor înlocui toate filtrele în dependență de caracteristici tehnice (după instrucțiunea producătorului)
	Înlocuirea filtrelor anual

	Înlocuirea ventilatoarelor de răcire
	Se vor înlocui ventilatoarele dacă prezintă semne de defect, vibrații sau defect vizibil la rulmenți.
	La inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice)  se vor achiziționa câte un set de ventilatoare rezervă pentru fiecare convertizor de frecvență. 

	Înlocuirea siguranțelor fuzibile la toate circuitele.(Inclusiv siguranțele fuzibile incorporate în placi electronice de comandă și control). 
	După necesitate se vor alege siguranțe fuzibile conform instrucțiunii producătorului 
	La inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) se vor achiziționa câte un set de siguranțe fuzibile pentru fiecare convertizor de frecvență.

	Verificarea temperaturii şi sistemul de răcire
	Verificarea temperaturii se realizează nemijlocit în apropiere de CF
	Inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice)

	Verificarea alimentării circuitelor electrice de forţă, (verificarea conexiunii cablului de racord)
	Circuit intrare/ieșire
	Inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) Dacă e necesar, se va strânge din nou elementele de fixare pentru cabluri și borne cu șurub.


	Verificarea tuturor conexiunilor interne 
	Circuit intrare/ieşire
	Inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) dacă cablurile și bornele cu șurub sunt fixate corect în poziția corespunzătoare. 

	Verificare Software
	La schimbarea parametrilor
	Actualizare în cazul existenței up-grade de la producător

	Verificarea condensatoarelor
	Efectuarea testărilor
	

	Verificarea vizuală a izolației
	Părților conductoare
	Inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice)

	Alte
	Înlocuirea imediată la orice piesă defectă.
	Piese secundare, electronice, senzori etc.



13. CONDIȚIILE DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
13.1.  Convertizoarele de frecvență trebuie să treacă cu succes prin teste funcționale, demonstrând că funcționează corespunzător în conformitate cu specificațiile tehnice.
13.2. Furnizarea unor rapoarte detaliate care să conțină informații despre activitățile de mentenanță sau reparație, precum și rezultatele testelor efectuate.
13.3. Respectarea termenelor stabilite în contract pentru finalizarea lucrărilor de mentenanță/reparație.
13.4. Instruirea personalului care exploatează convertizoarele de frecvență privind noile caracteristici, modificările sau orice alte aspecte relevante dacă ele s-au aplicat.
13.5. Confirmarea că toate măsurile de siguranță au fost respectate și că echipamentul este într-o stare sigură pentru exploatare.
13.6. Furnizarea de documente de garanție care să ateste calitatea lucrărilor efectuate și să ofere informații despre perioada de acoperire a garanției.
13.7. În decurs de 10 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre aceasta și va remite spre semnare procesul-verbal de recepție, în caz contrar Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu achita Executantului valoarea lucrărilor executate.
13.8. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.
13.9. Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.
13.10. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
13.11. Lichidarea lipsurilor şi deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.
13.12. După lichidarea de către Executantul a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

14. [bookmark: _Hlk55396239]CONDIȚIILE DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR 
14.1. Convertizoarele de frecvență trebuie să treacă cu succes prin teste funcționale, demonstrând că funcționează corespunzător în conformitate cu specificațiile tehnice.
14.2. Furnizarea unor rapoarte detaliate care să conțină informații despre activitățile de mentenanță sau reparație, precum și rezultatele testelor efectuate.
14.3. Respectarea termenelor stabilite în contract pentru finalizarea lucrărilor de mentenanță/reparație.
14.4. Instruirea personalului care exploatează convertizoarele de frecvență privind noile caracteristici, modificările sau orice alte aspecte relevante dacă ele s-au aplicat.
14.5. Confirmarea că toate măsurile de siguranță au fost respectate și că echipamentul este într-o stare sigură pentru exploatare. 
14.6. Furnizarea de documente de garanție care să ateste calitatea lucrărilor efectuate și să ofere informații despre perioada de acoperire a garanției.
14.7. În decurs de 30 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre aceasta și va remite spre semnare procesul-verbal de recepție, în caz contrar Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu achita Antreprenorului valoarea lucrărilor executate.
14.8. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de _15_ zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Antreprenorului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor. 
14.9. Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.
14.10. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
14.11. Lichidarea lipsurilor şi deficiențelor se efectuează din contul Antreprenorului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.
14.12. După lichidarea de către Antreprenor a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. 
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1.

Lista                

nr.1-2026

SP-1

,  

str.Otovas-

ca,19

unit. 3

500 kW 0,4 kV

2.

Lista              

nr.1-2026

SP-4, 

str.Tranda-

firilor,24

unit. 2

500 kW 0,4 kV

3.

Lista                      

nr.2-2026

SP-6, 

st.Studen- 

ților,1/8

unit. 2

160 kW 0,4 kV

4.

Lista                

nr.2-2026

SP-22

,   str. 

Valea Crucii, 

10/2

unit.

2

160 kW 0,4 kV

5.

Lista                      

nr.3-2026

SP-5,   

str.Dacia,  

13/1

unit. 2

355 kW 0,4 kV

6.

Lista                      

nr.4-2026

SP-8,  

str. 

Vadu- lui- 

Vodă,5

unit. 2

730 kW 6,0 kV

7.

Lista                  

nr.3-2026

SP-10, 

  str. 

Călărași, 14/1

unit. 2

355 kW 0,4 kV

8.

Lista   

nr.5-2026

SP-12,

   str. 

Voluntarilor,5/

2

unit. 2

400 kW 10,0 kV

9.

Lista             

nr.6-2026

SP-13,   

str.Meșterul  

Manole, 3/3

unit. 2

500 kW 10,0 kV

10.

Lista                 

nr.7-2026

SP-14

,   

str.Dacia,  

53/6

unit.

2

400 kW 0,4 kV

11.

Lista                     

nr.8-2026

SP-18

,   str. 

V.Korolenco,        

6/6       

unit.

1

160 kW 0,4 kV

unit.

22 0,00

0,00

0,00

Lista  serviciilor  de întreținere  nr.1-2026  

÷

 nr.8-2026

Mentenanță   Convertizoarelor  de  frecvență    la  obiectele   

TERMOELECTRICA” SA 

Deservirea  tehnică a 

convertizorului  de  

frecventă  tip 

SCHNEIDER                

ALTIVAR -61.    

 Deservirea  tehnică   a  

convertizoarelor de  

frecventă   tip  SIEMENS  

- SINAMICS,     G 130.  

Deservirea  tehnică   a  

convertizoarelor de  

frecventă   tip  

ROCWELL POWER 

FLEX 6000.   

Deservirea    tehnică   a  

converti-zoarelor   de   

frecventă   tip   

ROCWELL   POWER   

FLEX  6000.    



Deservirea  tehnică   a  

convertizoarelor de  

frecventă   tip  ABB-

ASC  880-07-0880A-3.  

Obiect nr.

Deservirea  tehnică a 

convertizoarelor de  

frecventă  tip 

SCHNEIDER               

ALTIVAR -61.    

Prețul/   

UM

Suma,         

lei

Lista  

serviciilo

r

Anexa nr.1 la  Caietul de  sarcini

Total  deservirea  tehnică a  

convertizoarelor,  lei  cu  TVA                 

Deservirea  tehnică   a  

convertizoarelor de  

frecventă   tip  ABB-

ASC  880-07- 0293A-3. 

Deservirea  tehnică   a  

convertizoarelor de  

frecventă   tip  ABB-

ASC  880-07- 0293A-3.  

Puterea 

nominală 

(kW)

Tensiunea 

nominală 

(kV)

Deservirea  tehnică   a  

convertizoarelor de  

frecventă   tip  ABB-

ASC  880-07-0880A-3. 

Deservirea  tehnică  a 

convertizoarelor de 

frecventă  tip  SIEMENS  

SINAMICS G 120P.  

Deservirea  tehnică   a  

convertizoarelor de  

frecventă  tip   SIEMENS 

-SINAMICS - PERFECT  

HARMONY, G 180.

Total  deservirea  tehnică a  

convertizoarelor,  lei  fără  TVA                  

TVA

Canti-

tate

UM

4

Denumirea    lucrărilor  


image3.emf
Temei:  Timp  lucrat efectiv

Norma  Tariful Suma  

orelor / de ore salariului

pers. lei/oră în total,lei

1.

1..1 2 15,0

1..2 2 5,0

1..3 2 5,0

1..4 2 5,0

30,0

2.

2..1 2 3,0

2..2 2 4,0

2..3 2 4,0

2..4 2 4,0

2..5 2 3,0

18,0

3.

3..1 2 3,0

3..2 2 4,0

3..3 2 5,0

3..4 2 5,0

3..5 2 4,0

3..6 2 4,5

3..7 2 2,0

27,5

4.

4..1 2 2,0

4..2 2 4,0

4..3 2 3,0

4..4 2 3,0

12,0

5.

5..1 2 4,0

5..2 2 4,0

5..3 2 4,0

12,0

99,5

0,00

24,00%

13,50%

2,00%

0,00



Costul de  deservirea  tehnică   al  convertizorului  

de  frecventa,  lei fără  TVA

Salariul   de  bază 

/1 CF

Asigurarea   socială 

Total

Cheltuieli   de  regie  

Total

Profit  

Verificarea  lipsei  erorilor  sau a  alarmelor în cazul 

unei  proceduri anterioare de  update a  softului

Simularea   situației   de  RIF, după caz

Total p.5

Efectuarea  procedurii   de  update a  softului  intern a  

convertizorului

Efectuarea  procedurii   de  update a  softului  pe  PC-ul 

de  monitorizare și  control, după  caz  intern a  

convertizorului

Actualizarea  PTD a  convertizorului

Total p.4

Aplicarea   tensiuni și  pornirea în gol a   

convertizorului

Verificarea  parametrilor  de  perfomanță cu  ajutorul  

softului  dedicat și  trecerea în PTD a  indecelui general 

estimat al  unității

Inițierea  procedurii de  bak-up a  configurației existente

Total p.2

Inspectarea  cicrculației de forță

Verificarea  ventilatoarelor  de  bază și  redundante, 

conductelor de  aer

Deservirea  ventilatoarelor  sau  inlocuirea în  cazul 

uzurii conform planului de  schimb 

Inspectarea  transformatorului integrat, a  unității de   

monitorizare a  temperaturii și a traductoarelor de  

tensiune

Verificarea  celurilor  de  tensiune, capacitațiilor 

electrolitice și a traductorilor de  curent

Inspectarea   cablurilor de interconectare, poduri de  

bare, suprafățe de  contact,întrerupatoare, comutatoare, 

contractoare

Aplicare gelurilor cu  conductivitate termică pe  

elementele de  disipare a  temperaturii

Trecerea  masurarilor  in PTD pentru  baterii de  

condensatoare, a  indicațiilor micrometrului pentru  

conexiunile principale, a megometrului pentru  izolație

Total p.3

Actualizarea   softului

nr. Denumirea   lucrărilor

Cantitate

a    

persoa- 

nelor

Trecerea  măsurilor  in PTD pentru  baterii, acumulatori 

și  unele  elemente active

Inspectarea  primara

Inspecție  vizuală,  deschidere/desasamblare parțiala a  

unității

Curațarea  completa cu  aer comprimat/deschidratat a 

unității

Înlocuirea  filtrelor/cadrelor de  aer, consumabilelor

Analiza  evanimentelor din  jurnal și  trecerea 

erolilor/alarmelor în  PTD a  unității

Total p.1

Inspectarea  cicuitelor de  comanda și  control

Inspecție  vizuală  a suprafetelor PCB,  EMC filtre, 

redresoareor, UPS,  panouri de  comanda, HMI,  

deservirea ventilatoarelor predestinate acestora

Depistrarea  componențelor  vizibil deteorate,  a  zonelor 

PCB oxidate, cablurilor afectate

Detectarea  mirosurilor specofice și indetificarea exacta 

a  sursei, inlaturarea trecerilor ”lipirea  la rece” aparute 

în rezultatul vibrațiilor

Inlaturarea  tuturor  iregularitatilor identificate

Anexa nr.2 la  Caietul de  sarcini

o dată în 2 ani   p-u 1 unit.

 SP-1, SP-4

.  Deservirea  tehnică   al  convertizorului  de  frecventă   tip  ABB-ASC  880-

07-0880A-3.  Puterea  nominală  500 kW, tensiunea  nominală 0,4 kV

Lista  serviciilor  de întreținere  nr.1-2026


image4.emf
Temei:  Timp  lucrat efectiv

Norma  Tariful Suma  

orelor / de ore salariului

pers. lei/oră în total,lei

1.

1..1 2 15,0

1..2 2 5,0

1..3 2 5,0

1..4 2 5,0

30,0

2. Inspectarea  cicuitelor de  comanda și  control

2..1 2 2,0

2..2 2 3,0

2..3 2 2,0

2..4 2 2,0

2..5 2 3,0

12,0

3.

3..1 2 3,0

3..2 2 4,0

3..3 2 5,0

3..4 2 5,0

3..5 2 4,0

3..6 2 4,5

3..7 2 2,0

27,5

4.

4..1 2 2,0

4..2 2 4,0

4..3 2 3,0

4..4 2 3,0

12,0

5.

5..1 2 4,0

5..2 2 4,0

5..3 2 4,0

12,0

93,5

0,00

24,00%

13,50%

2,00%

0,00

Lista  serviciilor  de întreținere  nr.2-2026

 SP-6,  SP-22. 

 Deservirea  tehnică   al  convertizorului  de  frecventă   tip  ABB-ASC                                                            

880-07-0880A-3.  Puterea  nominală 160 kW, tensiunea  nominală 0,4 kV

o dată în 2 ani   p-u 1 unit.

Costul de  deservirea  tehnică   al  convertizorului  

de  frecventa,  lei fără  TVA

Asigurarea   socială 

Total

Cheltuieli   de  regie  

Total

Profit  

Verificarea  lipsei  erorilor  sau a  alarmelor în cazul unei  

proceduri anterioare de  update a  softului

Simularea   situației   de  RIF, după caz

Total p.5

Total 1-5

Salariul   de  bază 

/1 CF

Verificarea  parametrilor  de  perfomanță cu  ajutorul  

softului  dedicat și  trecerea în PTD a  indecelui general 

estimat al  unității

Inspectarea   cablurilor de interconectare, poduri de  bare, 

suprafățe de  contact,întrerupatoare, comutatoare, 

contractoare

Aplicare gelurilor cu  conductivitate termică pe  

elementele de  disipare a  temperaturii

Trecerea  masurarilor  in PTD pentru  baterii de  

condensatoare, a  indicațiilor micrometrului pentru  

conexiunile principale, a megometrului pentru  izolație

Total p.3

Actualizarea   softului

Inițierea  procedurii de  bak-up a  configurației existente

Efectuarea  procedurii   de  update a  softului  intern a  

convertizorului

Efectuarea  procedurii   de  update a  softului  pe  PC-ul 

de  monitorizare și  control, după  caz  intern a  

convertizorului

Actualizarea  PTD a  convertizorului

Total p.4

Aplicarea   tensiuni și  pornirea în gol a   

convertizorului

Verificarea  celurilor  de  tensiune, capacitațiilor 

electrolitice și a traductorilor de  curent

Inspecție  vizuală  a suprafetelor PCB,  EMC filtre, 

redresoareor, UPS,  panouri de  comanda, HMI,  

deservirea ventilatoarelor predestinate acestora

Depistrarea  componențelor  vizibil deteorate,  a  zonelor 

PCB oxidate, cablurilor afectate

Detectarea  mirosurilor specofice și indetificarea exacta a  

sursei, inlaturarea trecerilor ”lipirea  la rece” aparute în 

rezultatul vibrațiilor

Inlaturarea  tuturor  iregularitatilor identificate

Trecerea  măsurilor  in PTD pentru  baterii, acumulatori și  

unele  elemente active

Total p.2

Inspectarea  cicrculației de forță

Verificarea  ventilatoarelor  de  bază și  redundante, 

conductelor de  aer

Deservirea  ventilatoarelor  sau  inlocuirea în  cazul uzurii 

conform planului de  schimb 

Inspectarea  transformatorului integrat, a  unității de   

monitorizare a  temperaturii și a traductoarelor de  

tensiune



Anexa nr.3  la  Caietul de  sarcini

Total p.1

nr. Denumirea   lucrărilor

Cantitatea    

persoa- 

nelor

Inspectarea  primara

Inspecție  vizuală,  deschidere/desasamblare parțiala a  

unității

Curațarea  completa cu  aer comprimat/deschidratat a 

unității

Înlocuirea  filtrelor/cadrelor de  aer, consumabilelor

Analiza  evanimentelor din  jurnal și  trecerea 

erolilor/alarmelor în  PTD a  unității


image5.emf
o dată în 2 ani   p-u 1 unit.

Temei:  Timp  lucrat efectiv

Norma  Tariful Suma  

orelor / de ore salariului

pers. lei/oră în total,lei

1.

1..1 2 14,0

1..2 2 4,0

1..3 2 4,0

1..4 2 4,0

26,0

2. Inspectarea  cicuitelor de  comanda și  control

2..1 2 3,0

2..2 2 4,0

2..3 2 4,0

2..4 2 4,0

2..5 2 3,0

18,0

3.

3..1 2 3,0

3..2 2 4,0

3..3 2 5,0

3..4 2 5,0

3..5 2 4,0

3..6 2 4,6

3..7 2 2,0

27,6

4.

4..1 2 2,0

4..2 2 4,0

4..3 2 3,0

4..4 2 3,0

12,0

5.

5..1 2 4,0

5..2 2 4,0

5..3 2 4,00

12,0

95,6

0,00

24,00%

13,50%

2,00%

0,00

Lista  serviciilor  de întreținere  nr.3-2026

SP-5, SP-10.

  Deservirea  tehnică  al convertizorului  de frecventă  tip  SIEMENS  

SINAMICS  G 120P.  Puterea  nominală  355  kW,  tensiunea nominală 0,4 kV  

Verificarea  lipsei  erorilor  sau a  alarmelor în cazul unei  

proceduri anterioare de  update a  softului

Simularea   situației   de  RIF, după caz

Total p.5

Total 1-5

Salariul   de  bază 

/1 CF

Asigurarea   socială 

Total

Cheltuieli   de  regie  

Total

Profit  

Costul de  deservirea  tehnică   al  convertizorului  

de  frecventa,  lei fără  TVA

Verificarea  parametrilor  de  perfomanță cu  ajutorul  

softului  dedicat și  trecerea în PTD a  indecelui general 

estimat al  unității

Inspectarea   cablurilor de interconectare, poduri de  bare, 

suprafățe de  contact,întrerupatoare, comutatoare, 

contractoare

Aplicare gelurilor cu  conductivitate termică pe  

elementele de  disipare a  temperaturii

Trecerea  masurarilor  in PTD pentru  baterii de  

condensatoare, a  indicațiilor micrometrului pentru  

conexiunile principale, a megometrului pentru  izolație

Total p.3

Actualizarea   softului

Inițierea  procedurii de  bak-up a  configurației existente

Efectuarea  procedurii   de  update a  softului  intern a  

convertizorului

Efectuarea  procedurii   de  update a  softului  pe  PC-ul 

de  monitorizare și  control, după  caz  intern a  

convertizorului

Actualizarea  PTD a  convertizorului

Total p.4

Aplicarea   tensiuni și  pornirea în gol a   

convertizorului

Verificarea  celurilor  de  tensiune, capacitațiilor 

electrolitice și a traductorilor de  curent

Inspecție  vizuală  a suprafetelor PCB,  EMC filtre, 

redresoareor, UPS,  panouri de  comanda, HMI,  

deservirea ventilatoarelor predestinate acestora

Depistrarea  componențelor  vizibil deteorate,  a  zonelor 

PCB oxidate, cablurilor afectate

Detectarea  mirosurilor specofice și indetificarea exacta a  

sursei, inlaturarea trecerilor ”lipirea  la rece” aparute în 

rezultatul vibrațiilor

Inlaturarea  tuturor  iregularitatilor identificate

Trecerea  măsurilor  in PTD pentru  baterii, acumulatori 

și  unele  elemente active

Total p.2

Inspectarea  cicrculației de forță

Verificarea  ventilatoarelor  de  bază și  redundante, 

conductelor de  aer

Deservirea  ventilatoarelor  sau  inlocuirea în  cazul uzurii 

conform planului de  schimb 

Inspectarea  transformatorului integrat, a  unității de   

monitorizare a  temperaturii și a traductoarelor de  

tensiune



Anexa nr.4 la  Caietul de  sarcini

Total p.1

nr. Denumirea   lucrărilor

Cantitate

a    

persoa- 

nelor

Inspectarea  primara

Inspecție  vizuală,  deschidere/desasamblare parțiala a  

unității

Curațarea  completa cu  aer comprimat/deschidratat a 

unității

Înlocuirea  filtrelor/cadrelor de  aer, consumabilelor

Analiza  evanimentelor din  jurnal și  trecerea 

erolilor/alarmelor în  PTD a  unității


image6.emf
Temei:  Timp  lucrat efectiv

Norma  Tariful Suma  

orelor / de ore salariului

pers. lei/oră în total,lei

1.

1..1 3 12,0

1..2 3 10,0

1..3 3 13,0

1..4 3 5,0

40,0

2.

2..1 3 15,0

2..2 3 15,0

2..3 3 15,0

2..4 3 20,0

2..5 3 10,0

75,0

3.

3..1 3 10,0

3..2 3 15,0

3..3 3 15,0

3..4 3 10,0

3..5 3 10,0

3..6 3 15,0

3..7 3 10,0

85,0

4.

4..1 3 10,0

4..2 3 10,0

4..3 3 15,0

4..4 3 5,0

40,0

5.

5..1 2 10,0

5..2 2 6,0

5..3 2 6,00

22,0

262,0

0,00

24,00%

13,50%

2,00%

0,00

Total

Profit  

Verificarea  lipsei  erorilor  sau a  alarmelor în cazul unei  

proceduri anterioare de  update a  softului

Simularea   situației   de  RIF, după caz

Total p.5



Salariul   de  bază 

/1 CF

Costul de  deservirea  tehnică   al  convertizorului  de  

frecventa,  lei fără  TVA

Verificarea  parametrilor  de  perfomanță cu  ajutorul  

Inspectarea   cablurilor de interconectare, poduri de  bare, 

suprafățe de  contact,întrerupatoare, comutatoare, 

contractoare

Aplicare gelurilor cu  conductivitate termică pe  elementele 

de  disipare a  temperaturii

Trecerea  masurarilor  in PTD pentru  baterii de  

condensatoare, a  indicațiilor micrometrului pentru  

conexiunile principale, a megometrului pentru  izolație

Total p.3

Actualizarea   softului

Inițierea  procedurii de  bak-up a  configurației existente

Efectuarea  procedurii   de  update a  softului  intern a  

convertizorului

Efectuarea  procedurii   de  update a  softului  pe  PC-ul de  

monitorizare și  control, după  caz  intern a  convertizorului

Actualizarea  PTD a  convertizorului

Total p.4

Aplicarea   tensiuni și  pornirea în gol a   

convertizorului

Asigurarea   socială 

Total

Cheltuieli   de  regie  

Verificarea  celurilor  de  tensiune, capacitațiilor electrolitice 

și a traductorilor de  curent

Inspectarea  cicuitelor de  comanda și  control

Inspecție  vizuală  a suprafetelor PCB,  EMC filtre, 

redresoareor, UPS,  panouri de  comanda, HMI,  deservirea 

ventilatoarelor predestinate acestora

Depistrarea  componențelor  vizibil deteorate,  a  zonelor 

PCB oxidate, cablurilor afectate

Detectarea  mirosurilor specofice și indetificarea exacta a  

sursei, inlaturarea trecerilor ”lipirea  la rece” aparute în 

rezultatul vibrațiilor

Inlaturarea  tuturor  iregularitatilor identificate

Trecerea  măsurilor  in PTD pentru  baterii, acumulatori și  

unele  elemente active

Total p.2

Inspectarea  cicrculației de forță

Verificarea  ventilatoarelor  de  bază și  redundante, 

conductelor de  aer

Deservirea  ventilatoarelor  sau  inlocuirea în  cazul uzurii 

conform planului de  schimb 

Inspectarea  transformatorului integrat, a  unității de   

monitorizare a  temperaturii și a traductoarelor de  tensiune



Anexa nr.5 la  Caietul de  sarcini



Lista  serviciilor  de întreținere  nr.4-2026

Total p.1

 SP-8.

   Deservirea  tehnică   a  convertizorului  de  frecventă  tip   SIEMENS -SINAMICS - 

PERFECT  HARMONY, G 180.  Puterea  nominală  730 kW, tensiunea  nominală  6,0 kV

o dată în 2 ani   p-u 1 unit.

nr.

Denumirea   lucrărilor

Cantitate

a    

persoa- 

nelor

Inspectarea  primara

Inspecție  vizuală,  deschidere/desasamblare parțiala a  

unității

Curațarea  completa cu  aer comprimat/deschidratat a 

unității

Înlocuirea  filtrelor/cadrelor de  aer, consumabilelor

Analiza  evanimentelor din  jurnal și  trecerea 

erolilor/alarmelor în  PTD a  unității


image7.emf
Temei:  Timp  lucrat efectiv

Norma  Tariful Suma  

orelor / de ore salariului

pers. lei/oră în total,lei

1.

1..1 3 17,0

1..2 3 10,0

1..3 3 10,0

1..4 3 5,0

42,0

2.

2..1 3 17,0

2..2 3 15,0

2..3 3 10,0

2..4 3 25,0

2..5 3 5,0

72,0

3.

3..1 3 11,0

3..2 3 10,0

3..3 3 15,0

3..4 3 15,0

3..5 3 10,0

3..6 3 20,0

3..7 3 5,0

86,0

4.

4..1 3 15,0

4..2 3 8,0

4..3 3 10,0

4..4 3 5,0

38,0

5.

5..1 2 10,0

5..2 2 12,0

5..3 2 9,00

31,0

269,0

0,00

24,00%

13,50%

2,00%

0,00

Costul de  deservirea  tehnică   al  convertizorului  

de  frecventa,  lei fără  TVA

Asigurarea   socială 

Total

Cheltuieli   de  regie  

Total

Profit  

Verificarea  lipsei  erorilor  sau a  alarmelor în cazul unei  

proceduri anterioare de  update a  softului

Simularea   situației   de  RIF, după caz

Total p.5

Total 1-5

Salariul   de  bază 

/1 CF

Verificarea  parametrilor  de  perfomanță cu  ajutorul  

softului  dedicat și  trecerea în PTD a  indecelui general 

estimat al  unității

Inspectarea   cablurilor de interconectare, poduri de  bare, 

suprafățe de  contact,întrerupatoare, comutatoare, 

contractoare

Aplicare gelurilor cu  conductivitate termică pe  elementele 

de  disipare a  temperaturii

Trecerea  masurarilor  in PTD pentru  baterii de  

condensatoare, a  indicațiilor micrometrului pentru  

conexiunile principale, a megometrului pentru  izolație

Total p.3

Actualizarea   softului

Inițierea  procedurii de  bak-up a  configurației existente

Efectuarea  procedurii   de  update a  softului  intern a  

convertizorului

Efectuarea  procedurii   de  update a  softului  pe  PC-ul de  

monitorizare și  control, după  caz  intern a  convertizorului

Actualizarea  PTD a  convertizorului

Total p.4

Aplicarea   tensiuni și  pornirea în gol a   

convertizorului

Verificarea  celurilor  de  tensiune, capacitațiilor 

electrolitice și a traductorilor de  curent

Inspectarea  cicuitelor de  comanda și  control

Inspecție  vizuală  a suprafetelor PCB,  EMC filtre, 

redresoareor, UPS,  panouri de  comanda, HMI,  deservirea 

ventilatoarelor predestinate acestora

Depistrarea  componențelor  vizibil deteorate,  a  zonelor 

PCB oxidate, cablurilor afectate

Detectarea  mirosurilor specofice și indetificarea exacta a  

sursei, inlaturarea trecerilor ”lipirea  la rece” aparute în 

rezultatul vibrațiilor

Inlaturarea  tuturor  iregularitatilor identificate

Trecerea  măsurilor  in PTD pentru  baterii, acumulatori și  

unele  elemente active

Total p.2

Inspectarea  cicrculației de forță

Verificarea  ventilatoarelor  de  bază și  redundante, 

conductelor de  aer

Deservirea  ventilatoarelor  sau  inlocuirea în  cazul uzurii 

conform planului de  schimb 

Inspectarea  transformatorului integrat, a  unității de   

monitorizare a  temperaturii și a traductoarelor de  tensiune



Anexa nr.6 la  Caietul de  sarcini



Lista  serviciilor  de întreținere  nr.5-2026

Total p.1

SP-12.  

Deservirea  tehnică   al  convertizorului  de  frecventă   tip  ROCWELL POWER 

FLEX 6000.    Puterea  nominală  400 kW, tensiunea  nominală   10 kV 

o dată în 2 ani   p-u 1 unit.

nr. Denumirea   lucrărilor

Cantitatea    

persoa- 

nelor

Inspectarea  primara

Inspecție  vizuală,  deschidere/desasamblare parțiala a  

unității

Curațarea  completa cu  aer comprimat/deschidratat a 

unității

Înlocuirea  filtrelor/cadrelor de  aer, consumabilelor

Analiza  evanimentelor din  jurnal și  trecerea 

erolilor/alarmelor în  PTD a  unității


image8.emf
Anexa nr.7 la  Caietul de  sarcini

Temei:  Timp  lucrat efectiv

Norma  Tariful Suma  

orelor / de ore salariului

pers. lei/oră în total,lei

1.

1..1 3 17,0

1..2 3 10,0

1..3 3 10,0

1..4 3 5,0

42,0

2.

2..1 3 17,0

2..2 3 15,0

2..3 3 10,0

2..4 3 25,0

2..5 3 5,0

72,0

3.

3..1 3 11,0

3..2 3 10,0

3..3 3 15,0

3..4 3 15,0

3..5 3 10,0

3..6 3 20,0

3..7 3 5,0

86,0

4.

4..1 3 15,0

4..2 3 8,0

4..3 3 10,0

4..4 3 6,0

39,0

5.

5..1 2 10,0

5..2 2 12,0

5..3 2 10,00

32,0

271,0

0,00

24,00%

13,50%

2,00%

0,00

Verificarea  parametrilor  de  perfomanță cu  ajutorul  

softului  dedicat și  trecerea în PTD a  indecelui general 

estimat al  unității

Inspectarea   cablurilor de interconectare, poduri de  bare, 

suprafățe de  contact,întrerupatoare, comutatoare, 

contractoare

Aplicare gelurilor cu  conductivitate termică pe  elementele 

de  disipare a  temperaturii

Trecerea  masurarilor  in PTD pentru  baterii de  

condensatoare, a  indicațiilor micrometrului pentru  

conexiunile principale, a megometrului pentru  izolație

Verificarea  lipsei  erorilor  sau a  alarmelor în cazul unei  

proceduri anterioare de  update a  softului

Simularea   situației   de  RIF, după caz

Total p.5

Total 1-5

Salariul   de  bază 

/1 CF

Costul de  deservirea  tehnică   al  convertizorului  

de  frecventa,  lei fără  TVA

Asigurarea   socială 

Total

Cheltuieli   de  regie  

Total

Profit  

Actualizarea   softului

Inițierea  procedurii de  bak-up a  configurației existente

Efectuarea  procedurii   de  update a  softului  intern a  

convertizorului

Efectuarea  procedurii   de  update a  softului  pe  PC-ul 

de  monitorizare și  control, după  caz  intern a  

convertizorului

SP-13.  

Deservirea   tehnică   al  convertizorului  de  frecventă   tip  ROCWELL 

POWER FLEX 6000.    Puterea  nominală  500 kW, tensiunea  nominală   10 kV 

Actualizarea  PTD a  convertizorului

Total p.4

Aplicarea   tensiuni și  pornirea în gol a   

convertizorului

Verificarea  celurilor  de  tensiune, capacitațiilor 

electrolitice și a traductorilor de  curent

Inspectarea  cicuitelor de  comanda și  control

Inspecție  vizuală  a suprafetelor PCB,  EMC filtre, 

redresoareor, UPS,  panouri de  comanda, HMI,  

deservirea ventilatoarelor predestinate acestora

Depistrarea  componențelor  vizibil deteorate,  a  zonelor 

PCB oxidate, cablurilor afectate

Detectarea  mirosurilor specofice și indetificarea exacta a  

sursei, inlaturarea trecerilor ”lipirea  la rece” aparute în 

rezultatul vibrațiilor

Inlaturarea  tuturor  iregularitatilor identificate

Trecerea  măsurilor  in PTD pentru  baterii, acumulatori și  

unele  elemente active

Total p.2

Inspectarea  cicrculației de forță

Verificarea  ventilatoarelor  de  bază și  redundante, 

conductelor de  aer

Deservirea  ventilatoarelor  sau  inlocuirea în  cazul uzurii 

conform planului de  schimb 

Inspectarea  transformatorului integrat, a  unității de   

monitorizare a  temperaturii și a traductoarelor de  tensiune

Total p.3



Lista  serviciilor  de întreținere  nr.6-2026

Total p.1

o dată în 2 ani   p-u 1 unit.

nr.

Denumirea   lucrărilor

Cantitate

a    

persoa- 

nelor

Inspectarea  primara

Inspecție  vizuală,  deschidere/desasamblare parțiala a  

unității

Curațarea  completa cu  aer comprimat/deschidratat a 

unității

Înlocuirea  filtrelor/cadrelor de  aer, consumabilelor

Analiza  evanimentelor din  jurnal și  trecerea 

erolilor/alarmelor în  PTD a  unității


image9.emf
Temei:  Timp  lucrat efectiv

Norma  Tariful Suma  

orelor / de ore salariului

pers. lei/oră în total,lei

1.

1..1 2 9,0

1..2 2 5,0

1..3 2 4,0

1..4 2 3,0

21,0

2.

2..1 2 4,5

2..2 2 5,0

2..3 2 4,5

2..4 2 6,0

2..5 2 3,0

23,0

3.

3..1 2 3,0

3..2 2 4,0

3..3 2 4,0

3..4 2 3,0

3..5 2 4,0

3..6 2 4,0

3..7 2 3,0

25,0

4.

4..1 2 5,0

4..2 2 4,0

4..3 2 4,0

4..4 2 3,0

16,0

5.

5..1 2 4,5

5..2 2 5,0

5..3 2 4,00

13,5

98,5

0,00

24,00%

13,50%

2,00%

0,00

Verificarea  parametrilor  de  perfomanță cu  ajutorul  

softului  dedicat și  trecerea în PTD a  indecelui general 

estimat al  unității

Inspectarea   cablurilor de interconectare, poduri de  

bare, suprafățe de  contact,întrerupatoare, comutatoare, 

contractoare

Aplicare gelurilor cu  conductivitate termică pe  

elementele de  disipare a  temperaturii

Trecerea  masurarilor  in PTD pentru  baterii de  

condensatoare, a  indicațiilor micrometrului pentru  

conexiunile principale, a megometrului pentru  izolație

Verificarea  lipsei  erorilor  sau a  alarmelor în cazul unei  

proceduri anterioare de  update a  softului

Simularea   situației   de  RIF, după caz

Total p.5

Total 1-5

Salariul   de  bază 

/1 CF

Costul de  deservirea  tehnică   al  convertizorului  

de  frecventa,  lei fără  TVA

Asigurarea   socială 

Total

Cheltuieli   de  regie  

Total

Profit  

Actualizarea   softului

Inițierea  procedurii de  bak-up a  configurației existente

Efectuarea  procedurii   de  update a  softului  intern a  

convertizorului

Efectuarea  procedurii   de  update a  softului  pe  PC-ul 

de  monitorizare și  control, după  caz  intern a  

convertizorului

Actualizarea  PTD a  convertizorului

Total p.4

Aplicarea   tensiuni și  pornirea în gol a   

convertizorului

Verificarea  celurilor  de  tensiune, capacitațiilor 

electrolitice și a traductorilor de  curent

Inspectarea  cicuitelor de  comanda și  control

Inspecție  vizuală  a suprafetelor PCB,  EMC filtre, 

redresoareor, UPS,  panouri de  comanda, HMI,  

deservirea ventilatoarelor predestinate acestora

Depistrarea  componențelor  vizibil deteorate,  a  zonelor 

PCB oxidate, cablurilor afectate

Detectarea  mirosurilor specofice și indetificarea exacta 

a  sursei, inlaturarea trecerilor ”lipirea  la rece” aparute 

în rezultatul vibrațiilor

Inlaturarea  tuturor  iregularitatilor identificate

Trecerea  măsurilor  in PTD pentru  baterii, acumulatori 

și  unele  elemente active

Total p.2

Inspectarea  cicrculației de forță

Verificarea  ventilatoarelor  de  bază și  redundante, 

conductelor de  aer

Deservirea  ventilatoarelor  sau  inlocuirea în  cazul 

uzurii conform planului de  schimb 

Inspectarea  transformatorului integrat, a  unității de   

monitorizare a  temperaturii și a traductoarelor de  

tensiune

Total p.3



Anexa nr.8 la  Caietul de  sarcini



Lista  serviciilor  de întreținere  nr.7-2026

Total p.1

SP-14.  

Deservirea   tehnică   a  convertizoarelor de  frecventă   tip  SCHNEIDER 

ALTIVAR -61.    Puterea  nominală  400 kW, tensiunea  nominală   0,4 kV  

o dată în 2 ani   p-u 1 unit.

nr. Denumirea   lucrărilor

Cantitatea    

persoa- 

nelor

Inspectarea  primara

Inspecție  vizuală,  deschidere/desasamblare parțiala a  

unității

Curațarea  completa cu  aer comprimat/deschidratat a 

unității

Înlocuirea  filtrelor/cadrelor de  aer, consumabilelor

Analiza  evanimentelor din  jurnal și  trecerea 

erolilor/alarmelor în  PTD a  unității


image10.emf
Temei:  Timp  lucrat efectiv

Norma  Tariful Suma  

orelor / de ore salariului

pers. lei/oră în total,lei

1.

1..1 2 15,0

1..2 2 5,0

1..3 2 5,0

1..4 2 5,0

30,0

2.

2..1 2 2,0

2..2 2 3,0

2..3 2 2,0

2..4 2 2,0

2..5 2 3,0

12,0

3.

3..1 2 3,0

3..2 2 4,0

3..3 2 5,0

3..4 2 5,0

3..5 2 4,0

3..6 2 4,0

3..7 2 2,0

27,0

4.

4..1 2 2,0

4..2 2 4,0

4..3 2 3,0

4..4 2 3,0

12,0

5.

5..1 2 4,0

5..2 2 4,0

5..3 2 3,0

11,0

92,0

0,00

24,00%

13,50%

2,00%

0,00

Costul de  deservirea  tehnică   al  convertizorului  

de  frecventa,  lei fără  TVA

Asigurarea   socială 

Total

Cheltuieli   de  regie  

Total

Profit  

Verificarea  lipsei  erorilor  sau a  alarmelor în cazul 

unei  proceduri anterioare de  update a  softului

Simularea   situației   de  RIF, după caz

Total p.5

Total 1-5

Salariul   de  bază 

/1 CF

Verificarea  parametrilor  de  perfomanță cu  ajutorul  

softului  dedicat și  trecerea în PTD a  indecelui general 

estimat al  unității

Inspectarea   cablurilor de interconectare, poduri de  

bare, suprafățe de  contact,întrerupatoare, comutatoare, 

contractoare

Aplicare gelurilor cu  conductivitate termică pe  

elementele de  disipare a  temperaturii

Trecerea  masurarilor  in PTD pentru  baterii de  

condensatoare, a  indicațiilor micrometrului pentru  

conexiunile principale, a megometrului pentru  izolație

Total p.3

Actualizarea   softului

Inițierea  procedurii de  bak-up a  configurației existente

Efectuarea  procedurii   de  update a  softului  intern a  

convertizorului

Efectuarea  procedurii   de  update a  softului  pe  PC-ul 

de  monitorizare și  control, după  caz  intern a  

convertizorului

Actualizarea  PTD a  convertizorului

Total p.4

Aplicarea   tensiuni și  pornirea în gol a   

convertizorului

Verificarea  celurilor  de  tensiune, capacitațiilor 

electrolitice și a traductorilor de  curent

Inspectarea  cicuitelor de  comanda și  control

Inspecție  vizuală  a suprafetelor PCB,  EMC filtre, 

redresoareor, UPS,  panouri de  comanda, HMI,  

deservirea ventilatoarelor predestinate acestora

Depistrarea  componențelor  vizibil deteorate,  a  

zonelor PCB oxidate, cablurilor afectate

Detectarea  mirosurilor specofice și indetificarea exacta 

a  sursei, inlaturarea trecerilor ”lipirea  la rece” aparute 

în rezultatul vibrațiilor

Inlaturarea  tuturor  iregularitatilor identificate

Trecerea  măsurilor  in PTD pentru  baterii, acumulatori 

și  unele  elemente active

Total p.2

Inspectarea  cicrculației de forță

Verificarea  ventilatoarelor  de  bază și  redundante, 

conductelor de  aer

Deservirea  ventilatoarelor  sau  inlocuirea în  cazul 

uzurii conform planului de  schimb 

Inspectarea  transformatorului integrat, a  unității de   

monitorizare a  temperaturii și a traductoarelor de  

tensiune



Lista  serviciilor  de întreținere  nr.8-2026

Anexa nr.9  la  Caietul de  sarcini

Total p.1

 SP-18. 

 Deservirea  tehnică   al  convertizorului  de  frecventă   tip  a convertizoarelor 

de  frecventă   tip   SCHNEIDER ALTIVAR -61.   Puterea  nominală 160 kW,     tensiunea  

nominală 0,4 kV

o dată în 2 ani   p-u 1 unit.

nr. Denumirea   lucrărilor

Cantitatea    

persoa- 

nelor

Inspectarea  primara

Inspecție  vizuală,  deschidere/desasamblare parțiala a  

unității

Curațarea  completa cu  aer comprimat/deschidratat a 

unității

Înlocuirea  filtrelor/cadrelor de  aer, consumabilelor

Analiza  evanimentelor din  jurnal și  trecerea 

erolilor/alarmelor în  PTD a  unității
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