CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Reparația utilajului principal și auxiliar al blocului energetic Nr.3

Tabel 1

| Lot | Cod CPV | Cod PMI 2026 | Denumirea lucrărilor solicitate | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 45300000-0 |  | Reparația turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr. 3 și a utilajului auxiliar: - Reparația turbinei; - Reparația sistemului de distribuție a aburului; - Returnarea babitului unui lagăr - Reparația exhaustorului de extracție a hidrogenului din ulei și schimbarea țevilor la răcitoarele sistemei de ulei a turbinei; - Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului electric ТВФ-120-2УЗ Nr. 3. |  |
|  |  |  | - Lucrări de căptușire, izolare și înlăturarea observațiilor depistate în cadrul inspecției/evaluării tehnice din anul 2025 a conductei de abur de la tijele clapetelor de reglare a blocului energetic Nr.3 nr. de înregistrare 44. |  |
|  |  |  | - Lucrări de demontare și înlăturare a defectelor/neconformităților care pot apărea în cadrul inspecției/evaluării tehnice a preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД – 6 a Blocului energetic nr.3 Nr. de înregistrare 5658. |  |
|  |  |  | - Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de inspecție tehnică a conductei apei de alimentare a cazanului Blocului energetic Nr.3 de la refularea pompei de rezervă EPAR-2 nr. de înregistrare 51, inclusiv înlăturarea defectelor/neconformităților care pot apărea în cadrul inspecției tehnice. |  |
|  |  |  | - Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de inspecție tehnică a conductei apei de alimentare a cazanului Blocului energetic Nr.3 nr. de înregistrare 45, inclusiv înlăturarea defectelor/neconformităților care pot apărea în cadrul inspecției tehnice. |  |
|  |  |  | - Lucrări de pregătire pentru inspecție tehnică a conductelor din cadrul Blocului energetic Nr.3 |  |
| Valoarea totală a lucrărilor, lei fără TVA: |  |  |  | 3 294 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine).

  - Lucrările de reparație a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 și a utilajului auxiliar, precum și restul lucrărilor indicate în tabelul 1 trebuie să fie realizate de la data de 01.04.2026 și până la data de 15.05.2026.

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

  - Devieri de la documentația inițială de proiect nu sunt planificate conform prezentului caiet de sarcini.

  - Documentația tehnic-normativă de reglementare a lucrărilor este prezentată în tabelul 2.

- Tabel 2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | HANRE nr. 210 din 27.03.2024 | NORME DE SECURITATE TEHNICĂ ÎN SECTORUL TERMOENERGETIC |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" |
|  | LEGE Nr. 151 din 09.06.2022 | Privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoasele |
|  | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte. |
|  | ТУ-34-38 | Технические условия на ремонт системы регулирования турбины ПТ 80/130 |
|  | NRS 35-03-96:2008 | Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |
|  |  | Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. Подшипники и уплотнение вала генератора |
|  | СТО 70238424.29.160.20.009-2009 | ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ Общие технические условия на капитальный ремонт Нормы и требования. |
|  | РД 153-34.0-45.512-97 | Типовая инструкция по эксплуатации газомасляной системы водородного охлаждения генераторов |
|  | ОСТ 34-38-454-79 | Уплотнения торцовые роторов турбогенераторов с водородным охлаждением |
|  | NCM G.04.08:2017 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.

  - Executantul este obligat să respecte cerințele regulamentelor și legilor din tabelul 2. La încălcarea regulamentelor din tabelul 2, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.

  - În timpul executării lucrărilor blocurile energetice învecinate se pot afla în funcțiune.

- ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII ALE FURNIZORILOR, DESENE ȘI SCHEME DE EXECUȚIE

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare Graficul Liniar de Execuție al Lucrărilor pentru reparația turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 și a utilajului auxiliar.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu Graficul Liniar de Execuție al Lucrărilor.

    - Dacă Executantul va încălca graficul cu o perioadă mai mare de 7 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale.

  - Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile va informa responsabilii Beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.

- ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Toate materialele ce vor fi necesare (garnituri de etanșare, cordoane de etanșare, plăci din cauciuc, țevi, etc.) pentru efectuarea lucrărilor enumerate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1” și „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.4” cât și cele consumabile (electrozi, discuri, etc.) vor fi asigurate de Beneficiar.

  - Toate materialele ce vor fi necesare pentru efectuarea lucrărilor de returnare a babitului unui lagăr enumerate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.2” vor fi asigurate de Executant.

  - La efectuarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 3” (Vana DN250 va fi asigurată de Beneficiar), „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 5”  și „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 6” Executantul va asigura materialele destinate izolației termice, inclusiv stratul protector al izolației executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

  - Toate materialele ce vor fi necesare pentru executarea teșiturilor și ajustarea dimensiunilor elementelor conductelor de alimentare a blocului energetic nr.3 și de la refularea pompei de rezervă EPAR-2 enumerate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 7” vor fi asigurate de Executant.

  - Toate materialele ce vor fi necesare pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a suprafeței metalului pentru inspecție enumerate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 8” vor fi asigurate de Executant.

  - Pentru toate obiectele ce vor fi supuse inspecției tehnice, după demontarea izolației termice, schelele și platformele de lucru vor fi imobilizate pentru perioada necesară de a efectua controlul metalului/înlăturarea observațiilor (după caz), după care va avea loc montarea izolației termice.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul lor vor fi excluse din procesele verbale de recepție a lucrărilor.

- CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;

- Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

- Rezultatele controlului medical.

Legitimațiile vor fi prezentate obligatoriu în cadrul instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu nor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - În cazul reparației etanșărilor de hidrogen a generatorului electric ТВФ-120-2УЗ Nr.3, lucrările trebuie executate în conformitate cu procesul tehnologic pentru reparația lagărelor și garniturilor de etanșare a arborelui generatorului (Anexa 1) și desenele de ansamblu (Anexa 2).

  - Garniturile de etanșare din cauciuc vor fi schimbate după necesitate.

  - La executarea lucrărilor pentru fiecare subansamblu al turbinei (la care se execută lucrări), este necesar de completat formularele pentru subansamblul respectiv cu măsurările până la executarea lucrărilor și după executarea lucrărilor, la depistarea abaterilor / deranjamentelor se vor întocmi acte de depistarea a deranjamentelor. Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.

  - În cazul necesității de a efectua returnarea babitului unui lagăr al turbinei, acesta va fi returnat în condiții de uzină conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 2”.

  - La executarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr.3” Executantul se va ghida de raportul tehnic de control al metalului din anul 2025 care va fi prezentat Executantului până a începe lucrările.

  - În „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 5”, „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 6”, „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 7” și „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 8” sunt prezentate volumele de lucrări maxim posibile pentru căptușirea și izolarea termică a conductelor apei de alimentare a cazanului Blocului energetic nr.3. Volumele exacte ale acestor lucrări vor fi precizate după coordonarea programului individual de lucrări privind controlul nedistructiv al metalului. Respectiv, volumele finale pot fi mai mici de cele inițiale.

  - Izolația termică ce necesită a fi demontată la conducta apei de alimentare a cazanului Blocului energetic nr.3 de la refularea pompei de rezervă EPAR-2 este executată din vată minerală cu grosimea stratului de 100 mm și stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

  - Izolația termică ce necesită a fi demontată la conducta apei de alimentare a cazanului Blocului energetic nr.3 este executată din vată minerală cu grosimea stratului de 100 mm și stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu, pe alocuri cochilii de sovelit cu grosimea de 120 mm și stratul protector executat din tablă zincată.

  - După executarea inspecției tehnice (inspecția tehnică nu este parte componentă a prezentului caiet de sarcini), Executantul va efectua termoizolarea ambelor conducte după cum urmează:

- Vată minerală T = 400 oC cu grosimea totală δ = 100 mm, coeficientul de conductivitate termică λ = 0,035 – 0,040 W/mK, densitatea = 50 – 70 kg/m3;

- Stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant.

  - Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr.195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf

8.4.   În toate devizele ofertei financiare trebuie să fie aceleași: prețurile materialelor, costul de funcționare a mașinilor, mecanismelor și indicatori pentru calcul costului lucrărilor (tarif/oră, cheltuieli de regie, cheltuieli de transport, cheltuieli de depozit, profit etc.)

8.5.  Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 195).

  - Lucrările din „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3” și din „Lista cu cantitățile de lucrări  Nr. 6” vor fi îndeplinite în zona de producere (edificiu exploatat, eliberat de utilaje și alte obiecte, ce încurcă executării normale a lucrărilor) cu prezența condițiilor strâmtorate de muncă, fapt ce determină includerea coeficientului K=1,2 pentru condițiile ce diferă de cele normale (pct. 1, Ordin Nr. 117 din 03.09.2007 cu privire la aprobarea coeficienților la normele de manoperă și funcționare a utilajelor de construcții respective pentru condiții, ce diferă de cele normale al Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului Republicii Moldova).

8.7.     Listele cu cantitățile de lucrări sunt prezentate în Punctul 13.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

  - Raportul tehnic de executare a lucrărilor va fi prezentat printr-un exemplar în original și o copie a acestuia, vizate cu semnătura conducătorului de lucrări și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să fie îndosariat și numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului acestuia. De asemenea, raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele date:

    - Formularele completate cu măsurările până și după executarea lucrărilor;

    - Raport cu privire la realizarea lucrărilor de sudură (tip sudură, nume sudor (poanson), poziție, număr rost de sudură conform desenelor tehnice, tip electrozi).

    - Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură.

    - Certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate (metale, țevi, electrozi ș.a.).

    - Actele de depistare a deranjamentelor;

    - Actele de înlăturare a abaterilor / deranjamentelor (acestea pot fi combinate cu actele de depistare a deranjamentelor);

    - Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

  - Recepția finală a lucrărilor se va efectua:

    - După testarea turbogeneratorului și a utilajului auxiliar la care s-au executat lucrări.

  - În termen de 5 zile lucrătoare după testarea turbogeneratorului și a utilajului auxiliar, Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;

    - Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate  conform cataloagelor de prețuri;

    - Calculațiile și anexele cu desfășurarea cheltuielilor dacă lucrările au fost efectuate în baza calculațiilor;

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de finalizare a lucrărilor.

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.

  - Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 3 ani de activitate.

  - În ofertă trebuie să fie prezentate listele personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor:

    - Persoanele care vor fi implicate la reparația turbinei;

    - Persoanele care vor executa lucrările de lichidare a observațiilor, la conductele de abur și apă fierbinte și la recipiente, inclusiv sudorii, cu copiile permiselor de exercitare și certificatelor de competență ale sudorilor, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.

    - Persoanele care vor executa lucrările de prindere și ridicare a sarcinii cu macarale și alte mecanisme de ridicat, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.

  - Devizele de cheltuieli.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 12 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

- VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

| Lista cu cantitățile de lucrări № 1 ”Reparația turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3 și a utilajului auxiliar” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование трудозатрат: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК. ЧАСТЬ 1. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОВЫХ КОТЛОВ, ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЧАСТЬ 7. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ НАСОСОВ, ОПОР И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ ВРАЩАЮЩИХСЯ МЕХАНИЗМОВ. ЧАСТЬ 5. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea | Argumentarea | Timpul estimat, ora |
| 1.Ремонт турбины |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снятия обшивы турбины (К=0,3) | турбина | 1 | часть 2 0108070401 | 11,85 |
| 1.2 | Ремонт передней опоры со снятием и установкой вкладыша подшипника, без выемки ротора (тип подшипника опорный, диаметр вкладыша до 300мм). | опора | 1 | 0109010503 | 230,00 |
| 1.3 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | шт | 1 | 0109120101 | 50,60 |
| 1.4 | Ремонт опоры РВД-РНД со снятием и установкой вкладыша подшипника без выемки роторов. | опора | 1 | 0109030502 | 629,00 |
| 1.5 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | шт | 2 | 0109120101 | 50,60 |
| 1.6 | Ремонт опоры РТ-РГ со снятием и установкой двух вкладышей подшипников, без выемки роторов. | опора | 1 | 0109060502 | 310,00 |
| 1.7 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | шт | 2 | 0109120101 | 50,60 |
| 1.8 | Ремонт опоры РГ со снятием и установкой вкладыша подшипника, без выемки ротора (диаметр вкладыша свыше 300мм, опора выносная) | опора | 1 | 0109070302 | 240,80 |
| 1.9 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | шт | 1 | 0109120101 | 50,60 |
| 1.10 | Ремонт маслоуловителя т/а с заменой уплотнительных ножей. | шт | 5 | 0109100101 | 36,20 |
| 1.11 | Ремонт валоповоротного устройства (ВПУ) | шт | 1 | 0109140102 | 125,20 |
| 1.12 | Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата (кол. роторов 3 шт) | в/пр | 1 | 0110010101 | 268,10 |
| 1.13 | Ремонт муфты главного масляного насоса - турбоагрегат (со снятием и посадкой полумуфты). | п/муфта | 1 | части 2 0110030101 | 183,40 |
| 1.14 | Шлифовка опорной шейки ротора турбин | шейка | 5 | 0106820102 | 11,90 |
| 1.15 | Устранение коленчатости соединения пары роторов турбоагрегата | соединение | 1 | 0110020101 | 228,20 |
| 1.16 | Ремонт крепежа корпуса ЦВД и фланцев паропроводящих труб без замены шпилек и гаек (устранений дефектов коробов обогрева фланцев ЦВД). | К-т | 1 | 0102010201 | 82,30 |
| 1.17 | Ремонт обшивки ЦВД. | шт | 1 | 0107150401 | 30,40 |
| 1.18 | Установка обшивы турбины (К=0,7) | турбина | 1 | 0108070401 | 27,65 |
|  | Итого по турбине: |  |  |  |  |
| 2. Ремонт системы парораспределения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт клапана регулирующего высокого давления с устранением дефектов металла, шлифовкой, притиркой и заменой изношенных деталей. Диаметр до 200мм. | Клапан | 5 | 0111020301 | 224,10 |
| 2.2 | Ремонт клапана регулирующего среднего давления с устранением дефектов металла, шлифовкой, притиркой и заменой изношенных деталей. Диаметр свыше 200мм. | Клапан | 4 | 0111020302 | 242,80 |
| 2.3 | Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов турбины с изношенных деталей. | Устр. | 2 | 0111030101 | 375,30 |
| 2.4 | Демонтаж и монтаж дискового фланца | фланец | 36 | части 1 0504060101 | 1,30 |
|  | Итого по парораспределению: |  |  |  |  |
| 3. Ремонт эжекторов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт эжекторов (Отсоединение/присоединение трубопроводов, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, крепежа. Замена изношенных деталей, сопел, диффузоров, регулировка зазоров. Сборка, гидравлическое испытание). | шт. | 2 | 0206041201 | 87,00 |
|  | Итого по регенерации: |  |  |  |  |
| 4. Ремонт маслосистемы |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт эксгаустера с проверкой состояния подшипников и зазоров между крыльчаткой и кожухом. | шт. | 2 | части 2 0113040101 | 17,60 |
| 4.2 | Ремонт м/охладителя с полной заменой трубок. | м/о | 2 | 0113030302 | 445,70 |
|  | Итого по маслосистеме: |  |  |  |  |
| 5. Ремонт водородных уплотнений генератора |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Снятие и установка верхних половин торцевых щитов, диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны турбогенератора | комп. | 2 | часть 5 0102010107 | 78,7 |
| 5.2 | Разборка уплотнения, проверка состояния, геометрические измерения, замена дефектного крепежа и уплотняющих прокладок. Сборка, заполнение формуляров | уплот. | 2 | часть 2 0109090101 | 136,3 |
| 5.3 | Ремонт корпуса уплотнения с восстановлением поверхностей разъемов шабровкой и расточки корпуса слесарной обработкой, глубина обработки до 0,1 мм | уплот. | 2 | 0109090201 | 30,6 |
| 5.4 | Ремонт вкладыша торцевого уплотнения с устранением дефектов баббитовой заливки (до 10% поверхности) наплавкой и шабровкой | уплот. | 2 | 0109120201 | 58 |
| 5.5 | Изготовление уплотняющих прокладок корпуса уплотнения | уплот. | 2 | 0109090401 | 8,2 |
| 5.6 | Разборка и сборка маслоуловителя с подгонкой радиальных зазоров | маслоуловитель | 2 | 0109100101 | 12,2 |
| 5.7 | Ремонт маслоуловителя со слесарной обработкой уплотнительных колец | маслоуловитель | 2 | 0109100201 | 8,5 |
| 5.8 | Ремонт упорного гребня ротора с проточкой и шлифовкой с установкой приспособления на разъеме щита при глубине рисок свыше 0,1 до 0,2 мм | гребень | 2 | 0109110301 | 56,4 |
| 5.9 | Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, внутреннего и промежуточного щитов и внутренних маслоуловителей с одной стороны турбогенератора | комп. | 2 | часть 5 0103340106 | 23,3 |
| 5.10 | Обработка вкладыша для установки центрирующих сухарей | вкладыш | 2 | часть 2 0109130701 | 10 |
| 5.11 | Обработка вкладыша для установки заполнителей уплотняющих канавок | вкладыш | 2 | 0109130801 | 16,4 |
| 5.12 | Изготовление центрирующих сухарей для вкладыша | вкладыш | 2 | 0109130901 | 8,2 |
| 5.13 | Изготовление заполнителя уплотняющих канавок | вкладыш | 2 | 0109131001 | 16,4 |
| 5.14 | Подгонка и установка на вкладыш заполнителей и центрирующих сухарей | вкладыш | 2 | 0109131101 | 16,4 |
| 5.15 | Ремонт шпоночного узла вкладыша | узел | 2 | 0109130501 | 8,2 |
| 5.16 | Ремонт крепления проводки термоконтроля на вкладыше торцевого уплотнения | вкладыш | 2 | 0109130601 | 8,2 |
| 5.17 | Предпусковая наладка уплотнений | комп. | 1 | 0109130101 | 32,5 |
|  | Итого по водородным уплотнениям генератора |  |  |  |  |
| 6. Ремонт трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок диаметр до 60 мм | фл | 20 | часть 1 0504050102 | 1,7 |
| 6.2 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок диаметр до 108 мм | фл | 22 | 0504050103 | 2,3 |
| 6.3 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок диаметр до 159 мм | фл | 12 | 0504050105 | 3,3 |
|  | Итого по трубопроводам |  |  |  |  |
|  | ИТОГО зарплата производственных рабочих |  |  |  |  |
|  | Отчисления в соцстрах |  |  |  | 24% |
|  | ВСЕГО затрат по оплате труда без учета НДС, MDL |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  | 76% |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 2% |
|  | Total f/ă TVA, MDL |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  | 20% |
|  | Total inclusiv TVA, MDL |  |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Returnarea babitului unui lagăr a turbinei ПТ-80/100-130/13 №3” |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование: фактические трудозатраты |  |  |  | 1 подшипник |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor |  | Categoria | Numărul de persoane, total | Timpul estimat, ora |  |
| 1. | Подготовительные работы. |  |  |  |  |  |
| 1..1 | Ознакомление с документацией. Визуальный осмотр турбины, вскрытие подшипников. |  | VI | 3 | 8,0 |  |
| 1..2 | Определение размеров и конструкции баббитовой заливки |  | VI | 3 | 8,0 |  |
| 1..3 | Определение характера и степени износа баббитовой заливки, плотности прилегания вкладышей к посадочным гнездам подшипников |  | VI | 3 | 8,0 |  |
| 1..4 | Проверка радиальных и боковых зазоров между баббитовой заливкой вкладыша и шейкой ротора турбины |  | VI | 3 | 8,0 |  |
| 1..5 | Разработка и изготовление чертежей, рабочих эскизов с указанием геометрических размеров приспособления для заливки |  | VI | 3 | 24,0 |  |
| 2. | Изготовление приспособления (рабочей формы) для перезаливки подшипников |  | VI | 5 | 48,0 |  |
| 3. | Перезаливка вкладышей подшипников |  |  |  |  |  |
| 3..1 | Выплавка старого баббита |  | VI | 4 | 24,0 |  |
| 3..2 | Механическая очистка внутренней поверхности вкладыша после нагрева шлиф машинкой, металлическими стальными щетками, наждачной шкуркой, шабером |  | VI | 4 | 24,0 |  |
| 3..3 | Обезжиривание, обеспыливание, удаление следов масла и керосина перезаливаемого вкладыша |  | VI | 4 | 24,0 |  |
| 3..4 | Травление, промывка горячей проточной водой и сушка вкладыша |  | VI | 3 | 5,6 |  |
| 3..5 | Изоляция поверхностей |  | VI | 3 | 16,0 |  |
| 3..6 | Флюсование рабочей поверхности вкладыша |  | VI | 3 | 8,0 |  |
| 3..7 | Лужение (нагрев вкладыша, покрытие сухим нашатырем и оловом) |  | VI | 3 | 8,0 |  |
| 3..8 | Вторичное травление поверхности вкладыша хлористым цинком с добавлением хлористого аммония |  | VI | 3 | 8,0 |  |
| 3..9 | Перезаливка вкладышей подшипника |  |  |  |  |  |
| 3..9..1 | Подготовка комплекта приспособлений и инструментов и их подогрев до температуры 250–300 °С |  | VI | 3 | 5,0 |  |
| 3..9..2 | Опускание и выдержка вкладыша в подготовленный сосуд с полудой |  | VI | 3 | 2,0 |  |
| 3..9..3 | Охлаждение по наружному корпусу залитого подшипника до 180-200 °С. |  | VI | 3 | 8,0 |  |
| 3..9..5 | Контроль качества заливки путем внешнего осмотра и пробы на звук |  | VI | 3 | 2,0 |  |
| 4. | Расточка и шабровка подшипника после перезаливки |  |  |  |  |  |
| 4..1 | Расточка наружной и торцевой поверхности половинок вкладыша на токарном станке с помощью индикаторов по контрольным пояскам |  | VI | 3 | 36,0 |  |
| 4..2 | Поведение шабровки для получения гладкой поверхности |  | VI | 4 | 36,0 |  |
| 4..3 | Промывка вкладыша и укладка ротора на подшипники |  | VI | 3 | 16,0 |  |
| 4..4 | Смазка плоскости разъёма корпуса подшипника, установка крышки подшипника, затяжка болтов и шпилей. |  | VI | 4 | 16,0 |  |
| 5. | Заключительная сдача работы |  | VI | 4 | 8,0 |  |
|  | Returnarea babitului unui lagăr a turbinei ПТ-80/100-130/13 №3, Total Ordin nr.195 din 26.12.2024, p.3 Cheltuieli indirecte – 13,5% |  |  |  |  |  |
| Materiale pentru „Returnarea babitului unui lagăr a turbinei ПТ-80/100-130/13 №3” |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Materiale Antreprenorului |  |  | UM | Cantitatea |
| I |  | Материалы на 1 подшипник |  |  | подшипник |  |
| 1 |  | Каустическая сода |  |  | кг | 15,0 |
| 2 |  | Соляная кислота |  |  | кг | 2,0 |
| 3 |  | Асбест |  |  | кг | 32,5 |
| 4 |  | Баббит. Б-83 ГОСТ 1320-74 |  |  | кг | 25,0 |
| 5 |  | Мел молотый |  |  | кг | 2,1 |
| 6 |  | Жидкое стекло |  |  | кг | 5,2 |
| 7 |  | Сжатый воздух |  |  | баллон | 1,0 |
| 8 |  | Аммоний хлористый |  |  | кг | 2,0 |
| 9 |  | Листовая сталь (для изготовления сосуда) Ст 20 |  |  | лист | 0,5 |
| 10 |  | Порошок сухого нашатыря |  |  | кг | 1,5 |
| 11 |  | Металлический кругляк диаметром 325 мм |  |  | кг | 321,0 |
| 12 |  | Металлический кругляк диаметром 360 мм |  |  | кг | 394,0 |
| 13 |  | Электроды сварочные АНО-6 ГОСТ 9467-75 |  |  | кг | 2,5 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Транспортные расходы |  |  | % |  |
|  |  | Складские расходы |  |  | % |  |
|  |  | Материалы, всего на 1 подшипник |  |  |  |  |

| Nr. | Энергия, (при выполнении работы на базе Подрядчика) | UM | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Энергия для технологических целей на 1 подшипник, (preț-conform Hot ANRE) | квт.ч | 1400,0 |

| Lucrări de căptușire, izolare și înlăturarea observațiilor depistate în cadrul inspecției/evaluării tehnice din anul 2025 a conductei de abur de la tijele clapetelor de reglare a blocului energetic №3 nr. de înregistrare 44 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. К=1,2 Condiții strâmtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de pregătire |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 20 |
| 2 | RpIC27C | Confecționarea si montarea suportilor si dispozitivelor de susținere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientelor, conductelor din punctele si centralele termice etc., având greutatea de 66-300 kg | kg | 100 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 100 |
| 4 | RpIC27A | Confecționarea si montarea suportilor si dispozitivelor de susținere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientelor, conductelor din punctele si centralele termice etc., având greutatea de până la 10 kg (fixarea elementelor de suspensie) | kg | 3 |
| 5 | RpCP44B | Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor (demontarea elementelor de fixarea) | kg | 3 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontarea izolației termice |  |  |
|  | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din fibre de sticla cu folie de aluminiu la conducte | m2 | 22,40 |
| 6 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma | m2 | 22,40 |
| 7 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o încărcătura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m | t | 0,1555 |
| 8 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi | t |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Montare izolației termice DN159-15m.l. |  |  |
| 9 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C, având grosimea de 50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / Primul strat | m2 | 14,64 |
| 10 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C, având grosimea de 50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / Al doilea strat | m2 | 20,29 |
| 11 | IzI21C | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurare in mod de spirala cu țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 7,89 |
| 12 | IzI21B | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurare in mod de spirala cu țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe porțiuni drepte | m2 | 12,40 |
|  |  | Capitolul 1.3.1 Montare izolației termice DN133-2m.l. |  |  |
| 13 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C, având grosimea de 50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / Primul strat | m2 | 1,46 |
| 14 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C, având grosimea de 50mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / Al doilea strat | m2 | 2,09 |
| 15 | IzI21C | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurare in mod de spirala cu țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 2,09 |
| 16 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o încărcătura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m (transportarea materialelor noi) | t | 0,1555 |
|  |  | Capitolul 1.4. Resudarea rosturilor de sudură (DN159x7 -7 buc., DN133x8 -1buc. |  |  |
| 17 | RpIC38G | Tăierea țevii de otel pentru construcții, cu flacăra oxiacetilenica cu diametrul 159x7mm | buc | 7 |
| 18 | RpIC38F | Tăierea țevii de otel pentru construcții, cu flacăra oxiacetilenica cu diametrul 133x8mm | buc | 1 |
| 19 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe șantier, in vederea protecției anticorozive (Зачистка фасок) | m | 7,814 |
| 20 | RpIC36IG | Sudarea țevii de construcții, executata la poziție normala de lucru, 159x7 mm | buc | 7 |
| 21 | RpIC36E | Sudarea țevii de construcții, executata la poziție normala de lucru, cu diametrul 133x8 mm) | buc | 1 |
|  |  | Capitolul 1.5. Demontarea și montarea supapei DN250 mm |  |  |
| 22 | RpIC38I | Tăierea țevii de otel pentru construcții, cu flacăra oxiacetilenica cu diametrul 250x15mm | buc | 2 |
| 23 | M1M08J | Demontarea supapei DN250 | buc | 1 |
| 24 | RpID04F | Montarea supapei DN250 (de la depozitul beneficiarului) | buc | 1 |
| 25 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe șantier, in vederea protecției anticorozive (Зачистка фасок) | m | 1,57 |
| 26 | RpIC36H | Sudarea țevii de construcții, executata la poziție normala de lucru, cu diametrul 250x15mm | buc | 2 |
| 27 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si încărcarea si descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime (Transportarea/deplasarea vanei vechi și a celei noi) | t | 0,364 |

| Lista cu cantitățile de lucrări № 4 ”Lucrări de înlăturare a defectelor/neconformităților care pot apărea în cadrul inspecției/evaluării tehnice a preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД – 6 al Blocului energetic Nr.3 nr. de înregistrare 5658” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование трудозатрат: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК. ЧАСТЬ 1. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОВЫХ КОТЛОВ, ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЧАСТЬ 8. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ, СИГНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ.. |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea | Argumentarea | Timpul estimat, ora |
| Ремонт подогревателей высокого давления со спиральной трубной системой и горизонтальными разъемами |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт подогревателя высокого давления ПВ-1600 (Отсоединение/присоединение трубопроводов, разборка разъёма и снятие корпуса. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водоуказательного прибора, трубной системы с заменой до 10 спиралей, крепежа. Замена до 2-х дроссельных шайб и мембраны с ее изготовлением. Установка корпуса, сборка разъёма, гидравлическое испытание). | шт. | 1 | 0202011301 ЧАСТЬ 2 | 339,50 |
| 2 | Вырезка прямоугольных отверстий в защитных коробах змеевиков подогревателя для выполнения контроля металла | шт. | 32 | 0903030301 ЧАСТЬ 8 | 2,90 |
| 3 | Восстановление защитных коробов змеевиков подогревателя электросваркой | м.п. | 32 | 0701010201 ЧАСТЬ 1 применительно | 0,63 |
| 4 | Выборка металла в дефектных стыках корпуса подогревателя с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла | дм3 | 2,78 | 0302030101 ЧАСТЬ 1 | 124,50 |

| Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de inspecție tehnică a conductei apei de alimentare a cazanului Blocului energetic nr.3 de la refularea pompei de rezervă EPAR-2 nr. de înregistrare 51, inclusiv înlăturarea defectelor/neconformităților care pot apărea în cadrul inspecției tehnice | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea izolației. |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 22,000 |
| 2 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 40,000 |
| 3 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu la conducte | m2 | 75,200 |
| 4 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitura de sirma (100mm) | m2 | 75,200 |
| 5 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 3,600 |
| 6 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi | t | 3,600 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea izolației D= 325 mm |  |  |
| 7 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 1 strat | m2 | 7,600 |
| 8 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 2 strat | m2 | 9,400 |
| 9 | IzI21B | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu pe porțiuni drepte | m2 | 9,400 |
| 10 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. T=400 oC (supapa de reținere- 1 strat) | m2 | 2,900 |
| 11 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. T=400 oC (supapa de reținere-2 strat) | m2 | 3,600 |
| 12 | IzI21D | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu pe coturi si curbe (supapa de reținere) | m2 | 3,600 |
| 13 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 0,100 |
|  |  | Capitolul 1.3. Montarea izolației D= 273 mm |  |  |
| 14 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 1 strat | m2 | 43,900 |
| 15 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 2 strat | m2 | 55,700 |
| 16 | IzI21B | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu pe porțiuni drepte | m2 | 55,700 |
| 17 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. T=400 oC (vane-1 strat) | m2 | 5,140 |
| 18 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. T=400 oC (vane- 2 strat) | m2 | 6,500 |
| 19 | IzI21D | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu pe coturi si curbe (vane) | m2 | 6,500 |
| 20 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 0,500 |
|  |  | Capitolul 1.4. Resudarea rosturilor 325x24mm |  |  |
| 21 | RpIC38J k=7 | Tăierea țevii de otel pentru construcții, cu flacăra oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm/ Pentru țeavă 325x24, k=7 (fără automacara) | buc | 4,000 |
| 22 | RpIC36I k=7 | Sudarea țevii de construcții, executata la poziție normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm/ Pentru țeavă 325x24, k=7 (fără automacara) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2. Deplasarea elementelor |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Deplasarea elementelor demontate |  |  |
| 23 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si încărcarea si descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime | t | 1,142 |
| 24 | TrB05C1-9 | Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m | t | 1,142 |
| 25 | TsI50A1 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 1,142 |
|  |  | 2.2. Deplasarea elementelor noi |  |  |
| 26 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si încărcarea si descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime | t | 1,142 |
| 27 | TrB05C1-9 | Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m | t | 1,142 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrări de demontare/montare a elementelor de conductă |  |  |
| 28 | M1J29C k=0.5 | Demontare conductei din otel aliat, in instalații, prin sudare electrica la înălțimea de peste 4 m, ridicarea materialelor cu macarale, conducta având diametrul de peste 150 mm (Fără preț aparat de sudura in mediu de argon; inele pt. flanșe libere; Șuruburi; Piuliță; Argon gazos; Creion termocolor) (k=0.5) | t | 1,142 |
| 29 | M1J29C | Montare conductei din otel aliat, in instalații, prin sudare electrica la înălțimea de peste 4 m, ridicarea materialelor cu macarale, conducta având diametrul de peste 150 mm (k=0.5) (Fără preț aparat de sudura in mediu de argon; Inele pt. flanșe libere; Șuruburi; Piuliță; Argon gazos; Creion termocolor) | t | 1,142 |

| Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de inspecție tehnică a conductei apei de alimentare a cazanului Blocului energetic nr.3 nr. de înregistrare 45, inclusiv înlăturarea defectelor/neconformităților care pot apărea în cadrul inspecției tehnice | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. Lucrări de demontare/montare izolației К=1,2 Condiții strâmtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea izolației |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 150,00 |
| 2 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 115,00 |
| 3 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din fibre de sticla | m2 | 379,00 |
| 4 | RpIzD44A | Desfacerea protecțiilor termoizolației la conducte de orice circumferință | m2 | 81,00 |
| 5 | RpIzD39D | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor si izolațiilor termice, la conducte si aparate executate din izolații termice la conducte si aparate de orice fel (din tencuieli de azbest si ciment) | m2 | 60,00 |
| 6 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu cochilii sovelit | m2 | 148,50 |
| 7 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma | m2 | 408,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea izolației |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Montarea izolației Dn=325mm, L=212m |  |  |
| 8 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 283,00 |
| 9 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 350,00 |
| 10 | IzI21A | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe porțiuni drepte | m2 | 211,00 |
| 11 | IzI21C | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu: țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 139,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Montarea izolației Dn=219mm, L=42m |  |  |
| 12 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 42,00 |
| 13 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 55,00 |
| 14 | IzI21A | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe porțiuni drepte | m2 | 29,00 |
| 15 | IzI21C | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu: țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 26,50 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Montarea izolației Dn=133mm, L=16m |  |  |
| 16 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 12,00 |
| 17 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 17,00 |
| 18 | IzI21C | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu: țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 17,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Montarea izolației Dn=76mm, L=10.5m |  |  |
| 19 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 28,50 |
| 20 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 32,00 |
| 21 | IzI21A | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe porțiuni drepte | m2 | 32,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Montarea izolației Vanei Dn=325mm, 10 buc |  |  |
| 22 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 20,00 |
| 23 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 25,00 |
| 24 | IzI21C | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu: țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 25,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Montarea izolației Vanei Dn=133mm, 2 buc |  |  |
| 25 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 1,50 |
| 26 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 2,00 |
| 27 | IzI21C | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu: țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Montarea izolației Clapetei de reglare, 2 buc |  |  |
| 28 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 8,00 |
| 29 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 10,00 |
| 30 | IzI21C | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurate in mod de spirala cu: țesătură din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Resudarea rosturilor 325x24mm |  |  |
| 31 | RpIC38J k=7 | Tăierea țevii de otel pentru construcții, cu flacăra oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm Pentru țeavă 325x24 k=7 (fără automacara) | buc | 10,00 |
| 32 | RpIC36I k=7 | Sudarea țevii de construcții, executata la poziție normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm Pentru țeavă 325x24 - 10 rosturi de sudura k=7 (fără automacara) | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Transportarea materialelor |  |  |
| 33 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o încărcătură de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m Materiale demontate-izolație | t | 10,68 |
| 34 | TsH92A | Încărcarea in auto: deșeuri de construcții: gunoi Materiale demontate-izolație | t | 10,68 |
| 35 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m Materiale noi-izolație | t | 3,30 |
| 36 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si încărcarea si descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime (Deplasarea elementelor demontate - conducte) | t | 2,285 |
| 37 | TrB05C1-9 | Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m (elementele demontate - conducte) | t | 2,285 |
| 38 | TsI50A1 | Transportarea construcție metalice demontate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km La Depozit (elementele demontate - conducte) | t | 2,285 |
| 39 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si încărcarea si descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime (Deplasarea elementelor noi - conducte) | t | 2,285 |
| 40 | TrB05C1-9 | Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m (elementele noi - conducte) | t | 2,285 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrări de construcții. Lucrări de demontare/montare a elementelor de conductă К=1,2 Condiții strâmtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 |  |  |
| 41 | M1J29C k=0.5 | Demontarea conductei din otel aliat, in instalații, prin sudare electrica la înălțimea de peste 4 m, ridicarea materialelor cu macarale, conducta având diametrul de peste 150 mm K=0.5 (Fără preț aparat de sudura in mediu de argon; inele pt. flanșe libere; Șuruburi; Piuliță; Argon gazos; Creion termocolor) | t | 2,285 |
| 42 | M1J29C | Montarea conductei din otel aliat, in instalații, prin sudare electrica la înălțimea de peste 4 m, ridicarea materialelor cu macarale, conducta având diametrul de peste 150 mm (Fără preț aparat de sudura in mediu de argon; inele pt. flanșe libere; Șuruburi; Piuliță; Argon gazos; Creion termocolor) | t | 2,285 |

|  | Executarea teșiturilor și ajustarea dimensiunilor elementelor conductelor de alimentare a blocului energetic nr.3 și de la refularea pompei de rezervă EPAR-2 |  | Обоснование: планируемые затраты по калькуляции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |
| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 7 |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | U.M. | Cantitate | Componența echipei, persoane | Norma de timp/ 1 persoane, ore |
| 2 | Executarea teșiturilor interioare și exterioare la elemente de conducte Ø325x24 mm (câte 8 teșituri la fiecare element schimbat și câte 2 teșituri pentru fiecare rost defect) Изготовление фасок внутренних и наружных на элементах Ø 325х24 мм | buc. | 52 | 2 | 6 |
| 4 | Tăierea și ajustarea elementelor noi ale conductei la dimensiunile din desen - conducta Ø325x24 mm Обрезка и подгонка новых элементов под чертёжные размеры – трубопровод Ø 325х24 мм | element. | 3 | 2 | 4 |
|  | Salariu: |  |  |  |  |
|  | Asigurare socială (24%) |  |  |  |  |
|  | Total salariu: |  |  |  |  |
|  | Materiale |  |  |  |  |
|  | Disc de tăiere 230х2,5 mm | buc. | 77 |  |  |
|  | Disc de tăiere 125х1,2 mm | buc. | 45 |  |  |
|  | Disc de șlefuit 230х6 mm | buc. | 16 |  |  |
|  | Disc de șlefuit 125х6 mm | buc. | 31 |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de pregătire pentru inspecția tehnică a conductelor din cadrul Blocului energetic nr.3 |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| 1. | Conducta de abur de la tijele clapetelor de reglare a blocului energetic Nr.3 |  |  |  |
| 1.1. | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. Зачистка металлических поверхностей для контроля металла | 100 dm² | 5,22 |
| 2. | Preîncălzitorul de presiune înaltă ПВД – 6 al Blocului energetic Nr.3 |  |  |  |
| 2.1. | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. Зачистка металлических поверхностей для контроля металла | 100 dm² | 7,25 |
| 3. | Conducta apei de alimentare a cazanului Blocului energetic Nr.3 de la refularea pompei de rezervă EPAR-2 |  |  |  |
| 3.1. | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. Зачистка металлических поверхностей для контроля металла | 100 dm² | 42,73 |
| 4. | Conducta apei de alimentare a cazanului Blocului energetic Nr.3 |  |  |  |
| 4.1. | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. Зачистка металлических поверхностей для контроля металла | 100 dm² | 93,2 |
| Materiale |  |  |  |  |
| Discuri de șlefuit |  |  | Buc. | 37 |

Anexele prezentului caiet de sarcini:

ANEXA 1 – Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. Подшипники и уплотнение вала генератора.

ANEXA 2 – Desen Tehnic 5БС.372.528 (Etanșările de hidrogen a turbogeneratorului ТВФ-120-2У3 nr.3)