|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denumirea bunurilor/ serviciilor |  | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Servicii de deservire și mentenanță a generatorului diesel (SDMO 200), inclusiv piese de schimb |  |  |  |  |  | CERINȚE OBLIGATORII Prestatorul va efectua următoarele lucrări de deservire tehnică: Pornirea și verificarea funcționării generatorului; Verificarea parametrilor electrici; Verificarea sistemului de alimentare cu combustibil; Verificarea sistemului de răcire; Verificarea circuitelor electrice; Verificarea acumulatorilor; Verificarea alternatorului; Verificarea sistemului ATS; Verificarea conexiunilor și contactelor electrice; Curățarea echipamentului; Diagnosticarea defecțiunilor; Întocmirea raportului tehnic după fiecare intervenție. Prestatorul va efectua cel puțin următoarele operațiuni: Pornirea motorului pentru minim 20 minute; Verificarea îmbinărilor și elementelor de asamblare; Verificarea nivelului uleiului și schimbul conform specificațiilor tehnice; Verificarea lichidului de răcire; Verificarea etanșeității sistemului; Verificarea și curățarea sistemului de admisie aer; Verificarea circuitului de alimentare cu combustibil; Curățarea sau schimbarea filtrului de aer; Verificarea colmatării radiatorului; Verificarea furtunelor și colierelor; Verificarea electrolitului din acumulator; Verificarea alternatorului și circuitului electric; Verificarea redresorului pentru acumulatoare; Verificarea racordurilor și colectorului de eșapament; Verificarea aparatajului de protecție; Verificarea continuității conexiunilor; Verificarea contactelor și siguranțelor; Verificarea semnalizărilor panoului de control; Măsurarea tensiunii și frecvenței; Testarea funcționării sub sarcină; Actualizarea jurnalului de exploatare. Prestatorul va asigura: Diagnosticarea defecțiunilor apărute; Remedierea avariilor mecanice și electrice; Înlocuirea pieselor defecte; Testarea funcțională după remediere. După fiecare intervenție prestatorul va prezenta: Raport tehnic; Fișă de verificare și măsurători; Lista pieselor și consumabilelor înlocuite; Recomandări tehnice privind exploatarea ulterioară. Garanții și responsabilități: Prestatorul răspunde pentru calitatea lucrărilor executate; Piesele și consumabilele utilizate trebuie să fie noi și conforme; Orice neconformitate constatată va fi remediată din contul prestatorului. |  |  |  |
| 2 | Servicii de deservire și mentenanță a generatorului diesel (FULL FQ-360), inclusiv piese de schimb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Servicii de deservire și mentenanță a generatorului diesel (WIBA VS3BST5 150), inclusiv piese de schimb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consumabile minime incluse: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru ulei |  |  |  |  |  | Filtru ulei |  |  |  |
|  | Filtru combustibil separator |  |  |  |  |  | Filtru combustibil separator |  |  |  |
|  | Filtru aer |  |  |  |  |  | Filtru aer |  |  |  |
|  | Ulei motor |  |  |  |  |  | Ulei motor |  |  |  |
|  | Antigel |  |  |  |  |  | Antigel |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mică. Denumirea bunurilor/serviciilor; Q; U/M; Preţ (fără TVA); Preţ (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de Livrare/ prestare. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Lot 1. Servicii de deservire și mentenanță a generatorului diesel (SDMO 200), inclusiv piese de schimb; 1; buc. Servicii de deservire și mentenanță a generatorului diesel (FULL FQ-360), inclusiv piese de schimb; 1; buc. Servicii de deservire și mentenanță a generatorului diesel (WIBA VS3BST5 150), inclusiv piese de schimb; 1; buc. Consumabile minime incluse:. Filtru ulei; 3; buc. Filtru combustibil separator; 3; buc. Filtru aer; După necesitate; buc. Ulei motor; 85; l. Antigel; 105; l. Total. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |