Caiet de sarcini

Obiectul caietului de sarcini:

Achiziția lucrărilor de Reparație capitală a 4 întreruptoare 110 kV. CET-2, Sursa-1

Achiziția lucrărilor de Reparație capitală a întreruptorului cu ulei 110 kV - 110В1Т. CET-1, Sursa-2

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 50532400-7 | Reparația capitală a întreruptoarelor 110 kV de tip У-110-2000-50 (acționare ШПВ-46) Sursa-1, IDD - 110 kV | buc. | 4 | Anexa 1 |
| Lot 2 |  | Reparația capitală a întreruptorului cu ulei 110 kV - 110В1Т ( МКП 110-МП ) | buc. | 1 | Anexa 2 |

Lista cu cantitățile de lucrări a întreruptoarelor 110 kV de tip У-110-2000-50  (Volumele enumerate în tabelul de mai jos vizează doar unui întreruptor), CET-2

| Nr. | Denumirea obiectului | Unități | Valoarea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scurgerea uleiului din rezervoare. | l | 5600 |
| 2 | Filtrarea uleiului de impurități și de apă. | l | 5600 |
| 3 | Camerele de stingere a arcului : demontare, defectare, reparație sau înlocuirea nodurilor individuale și detaliilor. | buc. | 6 |
| 4 | Repararea dispozitivului de acționare și a mecanismelor de acționare, reglarea cursului traversei, verificarea scurtcircuitului simultan a contactelor polului. | buc. | 1 |
| 5 | Verificarea stării , după necesitate de reparat sau înlocuit racordul de înaltă tensiune (coordonat în timpul prezentării devizului). | buc. | 6 |
| 6 | Lucrări de închidere a capacelor, turnarea uleiului. | buc. | 3 |
| 7 | Testarea întreruptorului cu mecanismul de acționare (timpul de pornire, oprire, scoaterea vibrogramei înainte și după turnarea uleiului.) | buc. | 1 |
| 8 | Perfectarea documentației de reparație. | buc. | 1 |

Lista cu cantitățile de lucrări a întreruptoarelor 110 kV ( МКП 110-МП ) (Volumele enumerate în tabelul de mai jos vizează doar unui întreruptor), CET-1

| Nr. | Denumirea obiectului | Unități | Valoarea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scurgerea uleiului din rezervoare. | l | 8500 |
| 2 | Filtrarea uleiului de impurități și de apă. | l | 8500 |
| 3 | Camerele de stingere a arcului : demontare, defectare, reparație sau înlocuirea nodurilor individuale și detaliilor. | buc. | 6 |
| 4 | Repararea dispozitivului de acționare și a mecanismelor de acționare, reglarea cursului traversei, verificarea scurtcircuitului simultan a contactelor polului. | buc. | 1 |
| 5 | Verificarea stării , după necesitate de reparat sau înlocuit racordul de înaltă tensiune (coordonat în timpul prezentării devizului). | buc. | 6 |
| 6 | Lucrări de închidere a capacelor, turnarea uleiului. | buc. | 3 |
| 7 | Testarea întreruptorului cu mecanismul de acționare (timpul de pornire, oprire, scoaterea vibrogramei înainte și după turnarea uleiului.) | buc. | 1 |
| 8 | Perfectarea documentației de reparație. | buc. | 1 |

„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în dependență

de rezultatele actului de defectare.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

2.1  Lucrările se efectuează în instalațiile electrice în funcțiune.

2.2 Toate lucrările sunt necesare a fi efectuate conform cerințelor următoarelor acte normative :

- RS-21   „Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice și rețelelor aferente “Termoelectrica” S.A.”

- CO 34.04.1081-2003 „Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice”

- NAIE (ПУЭ ediția 7) „Norme de amenajare ale instalațiilor electrice”

- Cod: 306.2-IP-07 „Instrucțiunea pentru exploatarea instalațiilor de distribuție  Sursa   1 (pentru ID-110 kV).

- Руководству по капитальному ремонту бакового масляного выключателя  У-110-2000-50

2.3   La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și

materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de către ofertant

ca necesare în vederea prestării unor servicii de reparații de calitate, complete, precum și realizarea

de probe de funcționare și reglaje aferente.

2.4   Ofertantul va respecta normele legale de protecția muncii, conform legislației și normelor RM

în vigoare:

- Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă, implementată prin H.G. Nr.95 din 05.02.2009;

- H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă, etc.

2.5   Cerințe tehnice specifice:

- În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative  ”Instrucțiunile uzinei producătoare ”.

- Lucrările vor trebui executate corespunzător de personal calificat, atât în ceea ce privește calitatea execuției cât și a folosirii de materiale (piese) de foarte bună calitate, conform solicitărilor din

prezentul caiet de sarcini. În cazul depistării pieselor defecte, înlocuirea lor cu altele noi este

obligatorie.

- Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și  autorizațiilor respective emise.

3. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Condiții de recepție a lucrărilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.

- Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenta vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, pârțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

4. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Perioada de garanție, începe de la data recepției calitative, va fi de minim 2 ani , din data semnării

procesului-verbal de ambele părți.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

- Executorul garantează efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnica-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

- Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială proprie în termenii cât mai curând posibil dar în orice caz nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

6.  Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare

pentru executarea lucrărilor:

Compania trebuie să fie dotată cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru

efectuarea calitativă a lucrărilor.

7. Cerințe privind calculul costului

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului;

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii;

- Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți

8. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, cu drept de a efectua lucrări în instalații de  tensiune înaltă și medie

- Ofertanții au obligația de a prezenta la oferta tehnică dovada că posedă dotarea tehnică (stand de probe) pentru efectuarea tuturor măsurărilor de calitate menționate mai sus pentru produsele reparate (pașapoarte tehnice ,fotografii ale lor);

- Certificatele de calitate (conformitate) pentru materialele și utilajul livrat;

9.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minim 2 ani  (din data reparației) pentru toate componentele;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor);

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor - de 30 zile;

- Executarea și transmiterea Beneficiarului proceselor verbale de măsurări și încercări.

Anexa 1

| "Termotlectrica" SA Reparatia capitala a 4 întreruptoare У-110 kV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie Ordin 117 din 03.06.07 p.4-1.2 Koef=1.200 |  |  |
| 1 | 08-01-065-2 | Umplerea (scurgerea) utilajului electric cu ulei uscat de transformatoare | t | 22,4000 |
| 2 | 08-01-009-4 | Intreruptor uleios, tensiune 110 kV, tip "У-110" | set | 4,0000 |
| 3 | 08-01-018-2 | Bransament liniar umplut cu ulei, tensiune 110 kV (Reparatia si inlocuirea racordului de inalta tensiune) | set | 4,0000 |
| 4 | 08-01-010-1 | Curatarea de impuritati mecanice si uscarea uleiului de transformatoare pina la 35 kV si alte utilaje | t | 22,4000 |
| 5 | 08-01-065-2 | Umplerea utilajului electric cu ulei uscat de transformatoare | t | 22,4000 |
|  |  | Capitolul 2. Ajustare Ordin 117 din 03.09.07 p.4=1.2 Koef=1.200 |  |  |
| 6 | 1-03-008-3 | Intreruptor cu ulei, tensiune pina la 110 kV (Ajustarea) | buc | 4,0000 |

Anexa 2

| "Termotlectrica" SA Reparatia capitala a întreruptorului 110 kV 110В1Т ( МКП 110-МП ) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie Ordin 117 din 03.06.07 p.4-1.2 Koef=1.200 |  |  |
| 1 | 08-01-065-2 | Umplerea (scurgerea) utilajului electric cu ulei uscat de transformatoare | t | 8,5000 |
| 2 | 08-01-009-5 | Intreruptor uleios, tensiune 110 kV, tip "МКП 110" | set | 1,0000 |
| 3 | 08-01-018-2 | Bransament liniar umplut cu ulei, tensiune 110 kV (Reparatia si inlocuirea racordului de inalta tensiune) | set | 1,0000 |
| 4 | 08-01-010-1 | Curatarea de impuritati mecanice si uscarea uleiului de transformatoare pina la 35 kV si alte utilaje | t | 8,5000 |
| 5 | 08-01-065-2 | Umplerea utilajului electric cu ulei uscat de transformatoare | t | 8,5000 |
|  |  | Capitolul 2. Ajustare Ordin 117 din 03.09.07 p.4=1.2 Koef=1.200 |  |  |
| 6 | 1-03-008-3 | Intreruptor cu ulei, tensiune pina la 110 kV (Ajustarea) | buc | 1,0000 |