Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	

	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Țara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Servicii de deservire tehnică, întreținere și reparație a ascensoarelor 

pentru 01februarie-decembrie 2026

	Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; producător OOO ,,OTIS Lift ”. Anul de fabricație – 2018,  6 opriri
	
	
	
	Prestatorul va prezenta informații detaliate privind componenta costurilor și cheltuielilor, care se includ în calculul tarifelor anuale/lunare pentru: 1. Întreținerea tehnică a ascensoarelor; 2. Lucrări de reparație și modernizare a ascensoarelor, în conformitate cu Anexele la Instrucțiunea CP L.01.09:2025; 

-
Asigurarea calității serviciilor prestate şi funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității Contractului;

-
 Respectarea regulilor de protecție a muncii şi de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; 

-
Informarea Beneficiarului în caz de depistare a unor defecte la ascensoare sau de funcționare a acestora cu  devieri de la normă, prin perfectarea unui act de defectare, cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate;

-
În cazurile când, în timpul efectuării deservirii tehnice la ascensor, apare necesitatea de a fi schimbate unele componente/piese uzate sau defecte cu valoarea ce depășește suma de 100 lei, lucrările se efectuează după aprobarea, de către Beneficiar, a devizului de cheltuieli elaborat de către Prestator conform Anexei E a CP L.01.09:2025 (respectiv, Prestatorul va efectua lucrările, iar Beneficiarul va achita costul componentelor/pieselor uzate, înlocuite de către Prestator, la prețul curent de procurare a acestora);

- Chemările în caz de necesitate în regim non-stop și reparațiile curente sunt incluse în costul serviciilor de deservire tehnică a ascensoarelor.

- Lucrările îndeplinite conform contractului să fie specificate detaliat în Actul de îndeplinire a lucrărilor, semnat electronic și atașat la factura fiscală;

- Să dispună de Dispecerat permanent 24/24 în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar 

- Intervenirea operativă prin intermediul personalului de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar şi lichidarea defecțiunilor de funcționare a ascensoarelor în regim de urgență

Deservire tehnică DTP-1 (o dată la 15 zile):

1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare:

•Verificarea și reglarea cuplajul de frână;

 • Lubrifierea balamale;

• Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri;

• Verificarea și rularea testului de frânare al ascensorului.

2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare:

• Verificarea soneriei de semnalizare;

• Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare. 

3. Panoul de control:

• Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor;

• Eliminarea blocării părților în mișcare;

• Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare  a  ascensorului;

• Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului.

II  Deservire tehnică lunară DTP-2 (se efectuează o dată în lună):

1. Întrerupătoarele de limită:

 • Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor;

• Verificarea funcționării întrerupătoarelor de limita.

2. Cablurile de oțel:

• Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;

• Verificare dacă nu sunt ruperi pe suprafață cablurilor de oțel și uzură este în limitele admisibile.

3. Glisierele cabinei:

 • Inspectarea și verificarea știhmasului  în direcțiile longitudinală și transversală, precum și verticalitatea acestora;

 • Asigurarea lipsei proeminențelor în locurile de conexiune a glisierelor;

 • Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare;

 • Efectuarea curățirii și ungerea glisierelor.

4. Saboții cabinei:

• Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților;

• Fixarea poziției piuliței de reglare.

5. Butoanele de comandă:

• Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă;

 • Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor

III Deservire tehnică DTP-3 (se efectuează in lunile mai și noiembrie )

1. Dispozitivul de intrare:

• Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului  de împământare;

 • Verificarea și strângerea cablajului terminalului.

2. Paracăzătoarele:

• Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;

• Asigurarea deplasării cu ușurință  a mecanismului paracăzătoarelor.

3. Tampoanele:

• Verificarea corectitudinii instalării tampoanelor; 

• Verificarea distanței dintre tampoanele cabinei și contragreutate.                                                                                                 

4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului electric  al ascensorului:

• Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice;

•  Să asigure funcționarea ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare;

•  Să asigure dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar;
	
	

	Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO ,,OTIS Lift ”, anul de fabricație – 2018, 11 opriri
	
	
	
	
	
	

	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare -630 kg, viteza nominală-1,0 m/s, înălțimea de ridicare-34,20m, producător  OAO ,,MOC OTIS ”, anul de fabricare -2002, 6 opriri
	
	
	
	
	
	

	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, viteza nominală- 1,0 m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m, producător OAO „MOC OTIS”, anul de fabricare- 2002, 10 opriri
	
	
	
	
	
	

	Ascensor electric Gen2 (G06823DL) pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare - 11,5 m; producător  OOO ,, OTIS lift.”Anul de fabricație – 2018,  2 opriri
	
	
	
	III Deservire tehnică DTP-3 (se efectuează in lunile mai și noiembrie)

1. Dispozitivul de intrare:

• Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului  de împământare;

 • Verificarea și strângerea cablajului terminalului.

2. Paracăzătoarele:

• Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;

• Asigurarea deplasării cu ușurință  a mecanismului paracăzătoarelor.

3. Tampoanele:

• Verificarea corectitudinii instalării tampoanelor; 

• Verificarea distanței dintre tampoanele cabinei și contragreutate.                                                                                                 

4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului electric  al ascensorului:

• Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice;

•  Să asigure funcționarea ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare;

•  Să asigure dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar;

- Intervenirea la ascensoare, la necesitate, pentru înlăturarea defectelor și avariilor (se efectuează pe parcursul anului)
	
	

	Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare -225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător EP Elevatori Premontaj SRL nr. de uzină S7667, anul de fabricare- 2020 
	
	
	
	
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]
	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lot
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preț unitar (fără TVA)
	Preț unitar (cu TVA)
	Suma

fără

TVA
	Suma

cu TVA
	Termenul de

livrare/prestare

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Servicii de deservire tehnică, întreținere și reparație a ascensoarelor 

pentru 01 februarie-31 decembrie 2026

	1
	Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; producător OOO ,,OTIS Lift ”. Anul de fabricație – 2018,  6 opriri
	buc
	2 
	
	
	
	
	01 februarie–

31 decembrie 2026

	2
	Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO ,,OTIS Lift ”, anul de fabricație – 2018, 11 opriri
	buc
	1 
	
	
	
	
	

	3
	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare -630 kg, viteza nominală-1,0 m/s, înălțimea de ridicare-34,20m, producător  OAO ,,MOC OTIS ”, anul de fabricare -2002, 6 opriri
	buc
	1 
	
	
	
	
	

	4
	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, viteza nominală- 1,0 m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m, producător OAO „MOC OTIS”, anul de fabricare- 2002, 10 opriri
	buc
	2 
	
	
	
	
	

	5
	Ascensor electric Gen2 (G06823DL) pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare - 11,5 m; producător  OOO ,, OTIS lift.”Anul de fabricație – 2018,  2 opriri
	buc
	1 
	
	
	
	
	

	6
	Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare -225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător EP Elevatori Premontaj SRL nr. de uzină S7667, anul de fabricare- 2020 
	buc
	1 
	
	
	
	
	

	TOTAL Lot 
	
	
	
	
	
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

