| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea reagenților chimici necesari pentru menținerea regimului chimic al apei cazanelor de abur și al apei din sistemul de răcire. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 1.1 Inhibitor al procesului de formare a depunerilor de calcar pentru utilajul energetic de presiune înaltă cu funcția de dispersant |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 25087-26-7 sau analogul Aspectul exterior - Lichid având culoarea de la galben-deschis până la brun Densitatea la 20ºC, g/cm³ 1,10 - 1,30 pH-ul reagentului nediluat (100 %), nu mai puțin de 9,0 Solubilitatea - solubil polimerul acidului metacrilic sau polimetacrilat de potasiu, %, nu mai puțin de 1 - 5 |  |  |
| Lotul 2 2.1 Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru (pentru sistemul de răcire) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS nr. 95-14-7 sau CAS nr. 29385-43-1 Aspectul exterior - Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis Densitatea la 20 ºC, g/cm³ - 1,05 - 1,10 pH-ul soluției, nu mai puțin de 11,0 Solubilitatea - Solubil în apă Conținutul de NaOH, % - 5 - 20 Conținutul de benzotriazol (CAS nr. 95-14-7) sau toliltriazol (CAS nr. 29385-43-1), % 30 - 50 Mirosul - slab |  |  |
| Lotul 3 Microbiocizi (pentru sistemul de răcire) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Microbiocid (nr.1) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS nr. 10222-01-2 sau analog Aspectul exterior - Soluție incoloră sau de culoare galben-deschis Densitatea la 20ºC, g/cm³ 0,9 - 1,25 pH-ul soluției 1,0 - 7,0 Solubilitatea - Solubil în apă - Conținutul de 2,2-dibrom-3-nitrilpropion-amidă, (DBNPA), C3H2Br2N2O, sau derivați ai acestuia, ce vor conține în structura sa atomi de brom, % 15 – 25 sau un alt compus analog cu concentrația de, % 15 - 40 |  |  |
| 3.2 Microbiocid (nr.2) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS nr. 68391-01-5 sau 85409-22-9 sau analog Aspectul exterior - Soluție incoloră sau albicioasă Densitatea la 20 ºC, g/cm³ 0,9 - 1,25 pH-ul soluției 6,0 - 14,0 Solubilitatea - Solubil în apă Conținutul de clorură de alchil-benzil-dimetil-amoniu (C12-C18), (CnH2n+1C7H7NCl), sau benzil-C12-C14-alkil-dimethil,chlorură (C21H38ClN/ C23H42ClN) sau derivați ai acestora, ce vor conține în structura sa atomi de clor, % 15 - 40 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________