	[image: image1.jpg]Ministeru Economiei af Repubici Moldova Musncreperao Scoovms PecaySimc Morgosa

SA TERMOELECTRICA" AD TERMOELECTRICA
MD-2023, mun. Chisingu, S Mesteru Manle, 3 MA-2023, sy, Kt 2. Meuwepyn Mavone,3
Tel:+373-22-38.53.59, fax +373-22.47-21-25 Ten: +373-22-38-53-58, ganc. +373-22-47-21:25
E-mail antcamera@termoelecticamd £-mait anticamera@termoslectricamd
Cod fiscal 1003600026295, cod TVA 0400008 Owckaresioih ko 1003600026295, HAC 040000
Cont de decontare 225101147, Pacuérawi cuer 225101147 , BC “Victoriabank” SA

e veomozess " TERNORLECTRICA-§-A- v





	


CAIET  DE  SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

1. OBIECTUL ACHIZIȚIILOR:  Coșul  de fum  H=180m la  Sursa nr.1
	Lot
	Denumirea lucrărilor solicitate
	UM
	Cantit.
	Specificația tehnică deplină solicitată
	Valoarea estimată,

 lei fără  TVA

	Lot 1
	Restabilirea vopselei  de marcaj a coșului de fum H=180 m


	m²
	2340,0
	Puncte 5,6,8  Anexe 1,2
	1 215 000,00

	
	Restabilirea stratului anticoroziv a construcțiilor metalice (scara și platformele) la coșul de fum  H=180 m


	m²
	825,0
	
	535 000,00

	
	Valoarea estimată,  lei fără  TVA
	
	1 750 000,00


2. DESCRIEREA GENERALĂ 
2.1   Coșul de fum din beton armat H=180 m  se  afle  la CET Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3.

2.2   Anul dării în exploatare -1976.

2.3  Principalele elemente ale  coșului metalice sunt: - elemente de evacuare metalice, structuri de 
       susținere și fundație,  unitatea de admisie a gazelor arse, izolație termică, protecție anticorozivă.  

2.4 Detaliat: structura de rezistență – beton armat monolit în etape a câte 2,5m,  captușeală   interioară 
      cărămidă rezistentă la acizi și temperatură rezemată pe console circulare a corpului coșului de fum.
3. SCOPUL  ACHIZIȚIEI           
3.1 Protecția împotriva coroziunii( metal): prevenirea ruginii sub influența precipitațiilor atmosferice și a gazelor agresive.

3.2 Protecția structurilor( beton / cărămidă): prevenirea crăpării betonului și levigarea mortarului 
din zidărie.

  3.3  Prelungirea duratei de viață a coșului de fum.

  3.4   Asigurarea  siguranței la incendiu a coșului de fum și vizibilitatea acestuia.
4. TERMENI DE EXECUȚIE.

4.1 Lucrările vor   fi  efectuate  în conformitate cu programul  aprobat al lucrărilor de reparații  ale  întreprinderii.

4.2 Perioada  de îndeplinire a lucrărilor:  iunie  ÷ 10 septembrie 2026.
4.3 Perioada  de mobilizare până la începerea lucrărilor: 3 zile lucrătoare.
5. DOCUMENTATIA TEHNICO-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR
	Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1.
	РД 153-34.0-21.524-98

	ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ   ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЫМОВЫХ ТРУБ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ, часть 4

	2.
	CP A.08.11:2015
	Executarea lucrărilor de construcții la înălțime. Cerinţe generale de securitate 

	3. 
	SM SR EN 363:2010
	Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime.Sisteme de protecţie individuală împotriva căderilor de la înălţime

	5.
	SM EN ISO 12944-2:2018
	Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii.


	6.
	СНиП II-23-81
	Стальные конструкции


	7.
	NCM E.04.01:2016
	Protecția contra acțiunilor mediului ambiant

Proiectarea protecţiei anticorozive a construcţiilor


	8.
	HANRE nr. 155 din 01.04.2022
	Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice

	9. 
	NCM A.08.02:2014
	Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii


	10.
	Legea nr. 151 din 09.06.2022
	Cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor  industriale și  a  instalațiilor tehnice potențial periculoase


	11.
	PG 35-03-86:2007
	Instrucțiune tip pentru persoanele responsabile de  efectuarea inofensivă a lucrărilor cu  instalații de  ridicat


	12.
	PG 35-03-88:2007
	Instrucțiune tip   de  executare inofensivă  a lucrărilor  pentru  muncitorii nacelei instalațiilor de  ridicat-turnelor


	13.
	PG 35-03-81:2007
	Instrucțiune tip    pentru persoana  responsabilă de  supraveghere a  exploatării  inofensivă  a  instalațiilor de  ridicat


6. CERINȚE FAȚĂ DE MATERIALELE UTILIZATE
6.1 Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului.
6.2 Materialele vor fi livrate până la începerea lucrărilor, fără achitarea în avans.

6.3 Toate materialele utilizate de către executor în procesul de reparație trebuie să fie însoțite de certificate de calitate, să corespundă standardelor și tuturor normativelor în vigoare. 

6.4 Pentru fiecare material se va prezenta certificatul de calitate, agremente tehnice sau alte documente ce atestă calitatea materialelor utilizate.

6.5 Materialele expuse în ofertă vor fi verificate dacă corespund domeniului de exploatare. Pentru fiecare material oferta va conține informații detaliate (caracteristici tehnice; domeniul de utilizare; etc.).
6.6 Pentru fiecare material propus în oferta comercială se va indica marca comercială. Utilizarea altor materiale decât cele expuse în ofertă pe parcursul derulării contractului se va face doar cu acordul în scris a Beneficiarului.
6.7 Vopseaua și grundul trebuie să posede rezistență la mediul atmosferic pentru albele loturi prezentate.
6.8 Vopseaua utilizată conform lotului nr. 1 trebuie să posede și proprietăți reflectorizante.
7. ECHIPAMENTE, UTILAJE, MATERIALE NECESARE PENTRU EXECUTREA LUCRĂRILOR
7.1 Executantul va efectua lucrările de reparație cu forța de muncă,  dispozitivele și instrumentele proprii.
7.2 La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor.

8. CONDIȚII  DE EXECUTARE  A  LUCRĂRILOR
8.1 Lucrările stipulate în acest caiet de sarcini pot fi executate doar prin metoda alpinismului industrial (utilitar) de către personal calificat.

8.2 Toate tipurile de lucrări la înălțime se efectuează cu respectarea obligatorie a tehnicii de

securitate și în conformitate cu normele, regulile și prevederile elaborate.
8.3 Lucrătorii care execută lucrări la înălțime, trebuie să aibă o calificare ce corespunde

caracterului lucrărilor executate. Nivelul de calificare se confirmă printr-un document privind studiile  profesionale (instruire) și (sau) de calificare.
8.4 Lucrările executate la înălțime  se efectuează pe baza unui permis de lucru.
8.5 Executantul va  asigura  sistemului  de siguranță a securității lucrărilor la înălțime:

     a) dispozitiv de ancorare ;

        b)legări în coardă (de asigurare, pentru fixare, pentru poziționare, pentru poziția șezut);

    c) mijloace de protecție de tip opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil.  

8.6 Beneficiarul este îndreptăţit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înştiinţa în scris

         Executantul cu cel puţin 5 zile  lucrătoare de până la începutul executării acestora. 

     8.7 Aria suprafețelor supuse vopsitoriilor e stabilită în conformitate cu proiectele de execuție a

         obiectului iar măsurarea fizică a elementelor constructive pentru recepție se exclude. 

   8.8  Suprafața  necesară pentru realizarea vopsitoriei de marcaj în culoarea albă constituie 770 m²,

        iar culoarea   roșie constituie 1570 m².
   8.9 Suprafața  necesară pentru   restabilirea stratului anticoroziv a construcțiilor metalice   constituie 
         825 m².
8.10 Lista cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în  Anexa nr.1÷2 la  Caietul de sarcini.
9. CERINȚE PRIVIND CALCUL  COSTULUI

9.1 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu

respectarea  cerințelor  ordinului  intern  nr. 195 din 26.12.2024.

  (https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf).

9.2  Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru  

    îndeplinirea volumului de lucrări.
9.3 Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de

 derulare a contractului. 

9.4 Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din contul 

      Beneficiarului conform  p.6 ordinul.

9.5 Condiții de executare a lucrărilor ce diferă de cele normale în devizele și procesele- verbale – 
k = 1,25 (adaptat)  conform pct. 5 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

9.6 La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A.,  costul lor vor fi excluse din  procesul-verbal de recepție a lucrărilor.

9.7 Costului   lucrărilor  trebuie  nu  să  depășească suma planificată.
10. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  10.1 Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  10.2  Dovada de experiență în domeniu prin prezentarea a 2 copii de pe procesul-verbal al lucrărilor 

            îndeplinite în ultimii 2 ani, lucrări similare cu a prezentului Caiet de sarcini. 

         10.3   Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale  personalului implicat la realizarea  lucrărilor.

  10.4   Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

10.5 Deviz  de  cheltuieli. 

  10.6   Declarația cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

10.6 Graficul de executare a lucrărilor pentru fiecare lot cu stabilirea termenului limita de
          finalizare – 10 septembrie 2026. 
11. TERMENUL DE GARANȚIE AL LUCRĂRILOR CALITATIV ÎNDEPLINITE
11.1 Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 5 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor.

11.2   Pe perioada garanției vopseaua aplicată cu rol de marcaj nu trebuie să-și piardă luciu sub influența factorilor climatici, contrastul dintre cele doua culori (albă și roșie) trebuie să persiste pe toată perioada de garanție.
12. CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR:

12.1 Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de maxim 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.
12.2 În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
12.3 Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.
12.4 După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 

Anexa 1 la  CS
	Obiect:  Sursa nr.1, Coșul de fum
	

	                       (denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.1

Restabilirea vopselei  de marcaj a coșului de fum H=180 m


	


	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Lucrari vopsire   
 К=1,25 Conditii strimtorate p.3.1(adaptat)

  Ordin №117 din 03 09 2007


	
	

	
	
	1.1. Lucrari de vopsire
	
	

	1
	RpCR42D
	Curatarea manuala a suprafetelor  fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica 

	m2
	2 340,000

	2
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	75,000

	3
	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma

	m2
	30,000

	4
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	150,000

	5
	RpCR37B
	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: grunduirea fatade complexe

	m2
	2 340,000

	6
	RpCR39D
	Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat cu utilizarea tehnologiei de alpinism: in2 straturi fatade complexe -culoare alba-770m2  si rosie 1570m2

	m2
	2 340,000

	7
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения  0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2)  Протяжка кабеля -удлинителя к месту подключения   (Corect resurse- Doze de ramificatie /  Clema de legatura -6  buc)

	m
	180,000

	
	
	1.2. Montarea si demontarea utalajului pentru ridicare 

	
	

	8
	CB19A
	Montarea si demontarea instalatiei de glisare si ascensor (cofraj glisant)  pentru  executarea structurilor de beton armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de apa, turnuri de racire)   K=4 -manopera si utilaj

	t
	0,120

	9
	CB19A
	Demontarea si demontarea instalatiei de glisare si ascensor (cofraj glisant)  pentru  executarea structurilor de beton armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de apa, turnuri de racire) K=4

	t
	0,120

	10
	TrB22C2E
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m K=6

	t
	7,100

	
	
	1.3. Lucrari de alpinizm  /  reinstalarea  in jurul perimetrului cosului de fum

	
	

	11
	RpCG31D adaptat
	Lucrarilor de de alpinism utilitar  
Numai manopera si utilaj  K=5  

	m
	174,000

	12
	RpCG31D adaptat
	Lucrarilor de de alpinism utilitar  
Numai manopera si utilaj  K=6

	m
	144,000

	13
	RpCG31D adaptat
	Lucrarilor de de alpinism utilitar  
Numai manopera si utilaj  K=6 

	m
	114,000

	14
	RpCG31D adaptat
	Lucrarilor de de alpinism utilitar  

Numai manopera si utilaj  K=6

	m
	84,000


Anexa 2 la  CS
	Obiect:  Sursa nr.1, Coșul de fum
	

	                       (denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.2
                            Restabilirea stratului anticoroziv a construcțiilor metalice 
                                                   (scara și platformele) 
	


	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lista lucrărilor și serviciilor
	U.M.
	Cantitate conform 
datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Lucrari de vopsire  
К=1,25 Conditii strimtorate p.3.1(adaptat)

  Ordin №117 din 03 09 2007


	
	

	
	
	1.1. Lucrari de vopsire 
	
	

	1
	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma

	m2
	825,000

	2
	RpIzA05A1
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email clor cauciuc (un strat grund de minium, un strat grund de culoare si trei straturi de email), pentru executie mecanizata
 
	m2
	825,000

	3
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp 
(Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения  0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2)  Протяжка кабеля -удлинителя к месту подключения   (Corect resurse- Doze de ramificatie /  Clema de legatura -6  buc)

	m
	80,000

	
	
	1.2. Montarea si demontarea utalajului pentru ridicare 

	
	

	4
	CB19A
	Montarea si demontarea instalatiei de glisare si ascensor (cofraj glisant)  pentru  executarea structurilor de beton armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de apa, turnuri de racire)   K=2 -manopera si utilaj

	t
	0,120

	5
	CB19A
	Demontarea si demontarea instalatiei de glisare si ascensor (cofraj glisant)  pentru  executarea structurilor de beton armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de apa, turnuri de racire) K=2

	t
	0,120

	6
	TrB22C2E
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m K=6

	t
	1,000

	
	
	1.3. Lucrari de alpinizm  /  reinstalarea  in zona scarii si platformelor cosului de fum
	
	

	7
	RpCG31D adaptat
	Lucrarilor de de alpinism utilitar  
Numai manopera si utilaj  K=2  

	m
	174,000

	8
	RpCG31D adaptat
	Lucrarilor de de alpinism utilitar  
Numai manopera si utilaj  K=2

	m
	144,000

	9
	RpCG31D adaptat
	Lucrarilor de de alpinism utilitar  
Numai manopera si utilaj  K=2

	m
	114,000

	10
	RpCG31D adaptat
	Lucrarilor de de alpinism utilitar  
Numai manopera si utilaj  K=2

	m
	84,000



