|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1776428646818 / 21608065 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Întrerupătoare automate » |  |  |  |  |
| Cod CPV 31600000-2 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31214100-0 | 1.1. Întrerupător diferențial automat C 16A | 1.1.Întrerupător diferențial automat C 16 A. Tip: RCBO (întrerupător automat + protecție diferențială integrată)/ Curent nominal: 16 A/ Curba de declanșare: C/ Curent diferențial nominal: 30 mA/Tip protecție diferențială: Tip A (sensibil la curent alternativ și pulsatoriu)/ Tensiune nominală: 230–240 V AC/ Frecvență: 50 Hz/Număr poli: 1P+N/ Capacitate de rupere la scurtcircuit: minim 10 kA/ Capacitate diferențială conform standardului/ Standard obligatoriu: IEC/EN 61009-1/ Grad de protecție: min. IP20/ Montare: șină DIN 35 mm/Temperatura de funcționare: -25°C … +55°C/ Durată de viață electrică: min. 4000 cicluri/ Durată de viață mecanică: min. 10 000 cicluri/ Indicator vizual poziție contacte: DA/ Posibilitate sigilare: DA/. Garanție minim 24 luni. |  |  |
|  | 1.2. Întrerupător diferențial automat C 20A | 1.2.Întrerupător diferențial automat C 20 A. Tip: RCBO (întrerupător automat + protecție diferențială integrată)/ Curent nominal: 20 A/ Curba de declanșare: C/ Curent diferențial nominal: 30 mA/Tip protecție diferențială: Tip A (sensibil la curent alternativ și pulsatoriu)/ Tensiune nominală: 230–240 V AC/ Frecvență: 50 Hz/ Număr poli: 1P+N/ Capacitate de rupere la scurtcircuit: minim 10 kA/ Capacitate diferențială conform standardului/Standard obligatoriu: IEC/EN 61009-1/ Grad de protecție: min. IP20/ Montare: șină DIN 35 mm/ Temperatura de funcționare: -25°C … +55°C/ Durată de viață electrică: min. 4000 cicluri/ Durată de viață mecanică: min. 10 000 cicluri/Indicator vizual poziție contacte: DA/ Posibilitate sigilare: DA/. Garanție minim 24 luni. |  |  |
|  | 1.3. Întrerupător automat C 10A | 1.3. Întrerupător automat C 10A, 1P, 240V. Tip: MCB/ Curent nominal: 10 A Curba de declanșare: C/ Tensiune nominală: 230–240 V/ Frecvență: 50 Hz/ Număr poli: 1P/ Capacitate de rupere: minim 10 kA/ Standard obligatoriu: IEC/EN 60898-1/ Montare: șină DIN 35 mm/ Durată viață mecanică: min. 10 000 cicluri/ Durată viață electrică: min. 4000 cicluri/ Indicator poziție contacte: DA. Garanție minim 24 luni. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1776428646818 / 21608065, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Întrerupătoare automate » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M Cant. | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Denumirea, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31214100-0 | 1.1. Întrerupător diferențial automat C 16A | buc | 57 |  |  |  |  | Conform anunțului de participare |  |
|  | 1.2. Întrerupător diferențial automat C 20A | buc | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Întrerupător automat C 10A | buc | 32 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________