CAIET DE SARCINI

Achiziția duzelor de păcură pentru cazanele energetice ТГМ-96Б nr.1, 2, 3

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31161700-9 | Duze de păcură | buc. | 44 | Conform cerințelor tehnice din punctul 4. | 1 600 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 1 600 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

  - Echipamentul trebuie să fie livrat până la 01.09.2023.

- Parametrii de bază

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2022

- Cerințe tehnice specifice

| Duze pentru cazanul: | DN exterior (mm) | Productivitatea duzelor de păcură (t/h) la presiunea: |  |  | Cantitatea (buc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 bar | 30 bar | 35 bar |  |
| 1 | 61 | 3,4 | 4,15 | 4,5 | 16 |
| 2, 3 | 65 | 4,15 | 5,1 | 5,5 | 8 |
|  |  | 5,65 | 5,95 | 7,5 | 8 |
|  |  | 6,8 | 8,35 | 9 | 12 |

* – duzele trebuie livrate inclusiv cu inele adaptoare cu filet (переходные кольца);

  - Presiunea aburului: 4÷6 bar.

  - Temperatura aburului: 200÷250 bar.

  - Unghiul nominal de pulverizare: 90o.

  - Marca păcurii: M100.

  - Tipul duzei: mecanică cu abur (паро-механическая)

- Condiții generale de ofertare

  - Oferta va fi prezentată în limba de stat.

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 4.

  - Termenul de garanție – minim 12 luni din momentul punerii în funcțiune.

  - În ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare activează în domeniul producerii duzelor mai mult de 5 ani.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul duzelor (uzina producătoare, țara), tipul/marca.

  - În ofertă trebuie să fie indicată data când bunurile vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunurile ofertate în momentul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să returneze bunurile.

  - În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele echipamentului, inclusiv defecte ascunse. Ofertantul este obligat în termen de 14 zile calendaristice să înlăture neconformitățile, să schimbe elementele neconforme sau să schimbe bunurile în ansamblu din contul său.

- Condiţii contractuale:

  - Compania ofertantă la livrarea duzelor va prezenta:

    - pașapoartele duzelor de la uzina producătoare, în pașapoarte trebuie să fie aplicată ștampila umedă a uzinei producătoare;

    - certificatele de calitate/conformitate a duzelor;

    - certificatele de garanție – minim 12 luni din momentul punerii în funcțiune;

    - instrucțiunea de exploatare, deservire și mentenanță.

  - Duzele trebuie să fie conservate și livrate la beneficiar în ladă sigilată. Conservarea trebuie să protejeze duzele minim 2 ani.