Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție specificați MTender ID-ul procedurii din 20.02.2026

Obiectul achiziției: Armătură de secționare (de blocare, de reglare, de siguranță)

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1. Robinete și filtre |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet cu bilă sub sudură Dn25 Pn16, trecere totală, oțel P265GH |  |  |  | - Robinet cu bilă sub sudură Dn25 Pn16 Tmax-min 120℃, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. | ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificațiile tehnice a bunului propus, pe deplin, fără a se limita la parametrii tehnici de referință (indicați în coloana nr. 5) a bunului solicitat. Totodată, în coloana dată vor fi reflectate elementele ce țin de: 1) garnitura (kit-ul) produsului; 2) durata de funcționare (exploatare); 3) termenul de garanție oferit de către producător/ vânzător. Notă: textul dat se va șterge (este doar spre informarea Dvs. (a operatorului economic). |  |
|  | Robinet cu bilă sub sudură Dn40 Pn16, trecere totală, oțel P265GH |  |  |  | - Robinet cu bilă sub sudură Dn40 Pn16 Tmax-min 120℃, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
|  | Robinet cu bilă sub sudură Dn80 Pn16, trecere totală, oțel P265GH |  |  |  | - Robinet cu bilă sub sudură Dn80 Pn16 Tmax-min 120℃, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
|  | Robinet cu bilă sub sudură Dn100 Pn16, trecere totală, oțel P265GH |  |  |  | - Robinet cu bilă sub sudură Dn100 Pn16 Tmax-min 120℃, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
|  | Robinet cu bilă sub sudură Dn150 Pn16, trecere totală, oțel P265GH |  |  |  | - Robinet cu bilă sub sudură Dn150 Pn16 Tmax-min 120℃, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
|  | Robinet cu bilă sub sudură Dn200 Pn16, trecere totală, oțel P265GH |  |  |  | - Robinet cu bilă sub sudură Dn200 Pn16 Tmax-min 120℃, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
|  | Robinet cu bilă sub sudură Dn250 Pn16, trecere totală, oțel P265GH |  |  |  | - Robinet cu bilă sub sudură Dn250 Pn16 Tmax-min 120℃, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
|  | Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16, trecere totală, oțel P265GH |  |  |  | - Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16 Tmax-min 120℃, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
|  | Robinet cu bilă sub sudură Dn400 Pn16, trecere totală, oțel P265GH |  |  |  | - Robinet cu bilă sub sudură Dn400 Pn16 Tmax-min 120℃, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
|  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn40 Pn16, trecere totală, oțel P265GH |  |  |  | - Robinet cu bilă cu flanșe Dn40 Pn16 Tmax-min 120℃, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
|  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn50 Pn16, trecere totală, oțel P265GH |  |  |  | - Robinet cu bilă cu flanșe Dn50 Pn16 Tmax-min 120℃, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
|  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn80 Pn16, trecere totală, oțel P265GH |  |  |  | - Robinet cu bilă cu flanșe Dn80 Pn16 Tmax-min 120℃, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
|  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn100 Pn16, trecere totală, oțel P265GH |  |  |  | - Robinet cu bilă cu flanșe Dn100 Pn16 Tmax-min 120℃, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
|  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn16, trecere totală, oțel P265GH |  |  |  | - Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn16 Tmax-min 120℃, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
|  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn200 Pn16, trecere totală, oțel P265GH |  |  |  | - Robinet cu bilă cu flanșe Dn200 Pn16 Tmax-min 120℃, trecere totală. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Bilă și tijă din oțel inoxidabil. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
|  | Robinet de plută 11ч8бк cu flanșe Dn100 Pn10 L=300mm, din fontă |  |  |  | - Robinet de plută 11ч8бк cu flanșe Dn100, Pn10. Lungimea de fabricație (de montare): 300 mm. Temperatura mediului de lucru: +40℃. Mediu: bazic. Material corp: fontă. |  |  |
|  | Filtru Y Dn40 Pn16 cu flanșe |  |  |  | - Filtru tip „Y” Dn40 Pn16 cu flanșe. Capete brăzdate conform EN 1092-1. Dimensiune constructivă între fețe conform EN 558 seria 1 (DIN 3202-F1). Corp și capac EN-GJL-250. Element filtrant din oțel inoxidabil AISI 304. Garnitură corp - capac din grafit, echipat cu dop de purjare. Protecție interioară și exterioară cu vopsea epoxidică. Temperatură de lucru până la +120℃. Utilizare în rețele de - termoficare. |  |  |
|  | Flanșă pentru racord la țeavă Dn40, sudabilă; compatibilă cu filtru Y Dn40 Pn16 cu flanșe (vezi poziția nr. 17) |  |  |  | - Flanșă pentru racord la țeavă Dn40, sudabilă. Compatibilă cu filtru Y Dn40 Pn16 cu flanșe, menționat la poziția nr. 17, lot nr. 1. |  |  |
|  | Filtru Y Dn50 Pn16 cu flanșe |  |  |  | - Filtru tip „Y” Dn50 Pn16 cu flanșe. Capete brăzdate conform EN 1092-1. Dimensiune constructivă între fețe conform EN 558 seria 1 (DIN 3202-F1). Corp și capac EN-GJL-250. Element filtrant din oțel inoxidabil AISI 304. Garnitură corp - capac din grafit, echipat cu dop de purjare. Protecție interioară și exterioară cu vopsea epoxidică. Temperatură de lucru până la +120℃. Utilizare în rețele de - termoficare. |  |  |
|  | Flanșă pentru racord la țeavă Dn50, sudabilă; compatibilă cu filtru Y Dn50 Pn16 cu flanșe (vezi poziția nr. 19) |  |  |  | - Flanșă pentru racord la țeavă Dn50, sudabilă. Compatibilă cu filtru Y Dn50 Pn16 cu flanșe, menționat la poziția nr. 19, lot nr. 1. |  |  |
|  | Filtru Y Dn65 Pn16 cu flanșe |  |  |  | - Filtru tip „Y” Dn65 Pn16 cu flanșe. Capete brăzdate conform EN 1092-1. Dimensiune constructivă între fețe conform EN 558 seria 1 (DIN 3202-F1). Corp și capac EN-GJL-250. Element filtrant din oțel inoxidabil AISI 304. Garnitură corp - capac din grafit, echipat cu dop de purjare. Protecție interioară și exterioară cu vopsea epoxidică. Temperatură de lucru până la +120℃. Utilizare în rețele de - termoficare. |  |  |
|  | Flanșă pentru racord la țeavă Dn65, sudabilă; compatibilă cu filtru Y Dn65 Pn16 cu flanșe (vezi poziția nr. 21) |  |  |  | - Flanșă pentru racord la țeavă Dn65, sudabilă. Compatibilă cu filtru Y Dn65 Pn16 cu flanșe, menționat la poziția nr. 21, lot nr. 1. |  |  |
|  | Filtru Y Dn80 Pn16 cu flanșe |  |  |  | - Filtru tip „Y” Dn80 Pn16 cu flanșe. Capete brăzdate conform EN 1092-1. Dimensiune constructivă între fețe conform EN 558 seria 1 (DIN 3202-F1). Corp și capac EN-GJL-250. Element filtrant din oțel inoxidabil AISI 304. Garnitură corp - capac din grafit, echipat cu dop de purjare. Protecție interioară și exterioară cu vopsea epoxidică. Temperatură de lucru până la +120℃. Utilizare în rețele de - termoficare. |  |  |
|  | Flanșă pentru racord la țeavă Dn80, sudabilă; compatibilă cu filtru Y Dn80 Pn16 cu flanșe (vezi poziția nr. 23) |  |  |  | - Flanșă pentru racord la țeavă Dn80, sudabilă. Compatibilă cu filtru Y Dn80 Pn16 cu flanșe, menționat la poziția nr. 23, lot nr. 1. |  |  |
|  | Filtru Y Dn100 Pn16 cu flanșe |  |  |  | - Filtru tip „Y” Dn100 Pn16 cu flanșe. Capete brăzdate conform EN 1092-1. Dimensiune constructivă între fețe conform EN 558 seria 1 (DIN 3202-F1). Corp și capac EN-GJL-250. Element filtrant din oțel inoxidabil AISI 304. Garnitură corp - capac din grafit, echipat cu dop de purjare. Protecție interioară și exterioară cu vopsea epoxidică. Temperatură de lucru până la +120℃. Utilizare în rețele de - termoficare. |  |  |
|  | Flanșă pentru racord la țeavă Dn100, sudabilă; compatibilă cu filtru Y Dn100 Pn16 cu flanșe (vezi poziția nr. 25) |  |  |  | - Flanșă pentru racord la țeavă Dn100, sudabilă. Compatibilă cu filtru Y Dn100 Pn16 cu flanșe, menționat la poziția nr. 25, lot nr. 1. |  |  |
| Lotul nr. 2. Ventile, vane, clapete și supape |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventil (robinet) cu ac 15с54бк Dn15 Pn160, FE-FE (MM), din oțel |  |  |  | - Ventil (robinet) cu ac 15с54бк Dn15 Pn160. Temperatura mediului de lucru: până la 300℃. Filet exterior M22x1,5 la ambele capete. Poziție de instalare: oricare. Material corp și elemete constructive: oțel cu strat galvanic de protecție. Direcție de curgere: sub serpentină. |  |  |
|  | Vană 30ч6бр Dn100 Pn10 cu flanșe |  |  |  | - Vană 30ч6бр Dn100 Pn10 cu flanșe. Material: fontă. Lungimea de fabricație (de montare): 230 mm. Temperatura mediului de lucru: +40℃. Tip conexiune: flanșe cu 8 (opt) găuri. |  |  |
|  | Vană de închidere 2с-29-2Н Dn200 Pn100 sudabilă, apă-abur |  |  |  | - Vană de închidere 2с-29-2Н Dn200 Pn100. Diametrul nominal de 200 mm. Presiunea nominală de 10 MPa (100 kgf/cm2). Temperatura nominală (maximă/ de lucru) 450℃. Tip de conexiune: sub sudură. Corpul vanei este confecționat din oțel marca 25Л. Mediu: apă-abur. Acționare prin reductor conic sau motor electric (servomotor) integrat. |  |  |
|  | Vană din oţel 1016-250-ЦЗ Dn250 Pn100 |  |  |  | - Vană 1016-250-ЦЗ Dn250 Pn100. Temperatura nominală (de lucru): 450℃. Corp din oțel marca 15ГС (сталь 15ГС). Mediu de lucru: apă-abur. Tip conexiune: sub sudură. Tip acționare mecanism de închidere: prin reductor (acționare manuală prin reductor). |  |  |
|  | Clapetă/ supapă de reglare 6С-13-1 Dn80 Pn100, sudabilă, apă |  |  |  | - Clapetă/ supapă de reglare 6С-13-1 Dn80 Pn100. Diametrul nominal de 80 mm. Presiunea nominală de 10 MPa (100 kgf/cm2). Temperatura nominală (maximă/ de lucru) 450℃. Coeficientul de debit al supapei „Kv” (maxim): 54,8 m3/h. Tip de conexiune: sub sudură. Corpul supapei este confecționat din oțel marca 25Л. Mediu: apă. |  |  |
|  | Clapetă/ supapă de reglare Т-35б Dn100 Pn100, sudabilă, apă |  |  |  | - Clapetă/ supapă de reglare Т-35б Dn100 Pn100. Diametrul nominal de 100 mm. Presiunea nominală de 10 MPa (100 kgf/cm2). Temperatura nominală (maximă/ de lucru) 300℃. Coeficientul de debit al supapei „Kv” (maxim): 86 m3/h. Tip de conexiune: sub sudură. Corpul supapei este confecționat din oțel marca 25Л. Mediu: apă. |  |  |
|  | Supapă de siguranță cu acțiune directă Т-131МС Dn50 Pn100, cu flanșe, abur |  |  |  | - Supapă de siguranță cu acțiune directă Т-131МС Dn50 Pn100. Diametrul nominal de 50 mm. Presiunea nominală de 10 MPa (100 kgf/cm2). Temperatura nominală (maximă/ de lucru) 450℃. Interval de reglare al supapei 3,5-4,5 MPa (35-45 kgf/cm2). Tip de conexiune: flanșată. Corpul supapei este confecționat din oțel marca 20 (сталь 20). Mediu: abur. Evacuează automat excesul de mediu în atmosferă în cazul în care se depășește presiunea prestabilită. |  |  |
| Lotul nr. 3. Supape cu disc de închidere (vane tip „fluture”/ butterfly valves) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obturator-disc (vană tip „fluture”) Dn300 Pn25 cu reductor manual, trecere totală, sudabil |  |  |  | - Supapă cu disc de închidere (vană tip „fluture”) Dn300 Pn25, cu reductor manual. Trecere totală. Lungimea vanei - 270 mm. Asigură o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120℃. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Disc din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
|  | Obturator-disc (vană tip „fluture”) Dn400 Pn25 cu reductor manual, trecere totală, sudabil |  |  |  | - Supapă cu disc de închidere (vană tip „fluture”) Dn400 Pn25, cu reductor manual. Trecere totală. Lungimea vanei - 310 mm. Asigură o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120℃. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Disc din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
|  | Obturator-disc (vană tip „fluture”) Dn500 Pn25 cu reductor manual, trecere totală, sudabil |  |  |  | - Supapă cu disc de închidere (vană tip „fluture”) Dn500 Pn25, cu reductor manual. Trecere totală. Lungimea vanei - 350 mm. Asigură o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120℃. Corp din oțel marca P265GH conform SM EN 10028-2. Disc din oțel inoxidabil. Racorduri pentru sudare cap la cap conform SM EN 12627. Pentru apă; utilizare în rețelele de termoficare. |  |  |
| Lotul nr. 4. Supape de siguranță pentru stațiile de pompare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supapă de siguranță, cu flanșe (tip 1) |  |  |  | - Clapetă (supapă) de siguranță cu acționare prin presiune, de tip unidirecțională. Aceasta va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120℃. Presiunea nominală de 16 bari. Presiunea existentă în conducta retur - 4,5 bari. Acționarea supapei de siguranță - 5,5 bari. Debitul min-max: 100-1500 m3/h. Alte caracteristici: 1) acționare rapidă; 2) fiabilitate ridicată; 3) reducerea riscului de scurgeri în timpul operării; 4) fără drenare; 5) posibilitatea de sigilare inclusă. - Pe lângă clapeta de siguranță, operatorul economic va furniza următoarele componente și materiale: - contraflanșe corespunzătoare diametrului nominal și tipului de conexiune; - elementele de fixare (șuruburi, piulițe etc.) și produse de etanșare necesare realizării îmbinărilor flanșate (materiale gata de utilizare). |  |  |
|  | Supapă de siguranță, cu flanșe (tip 2) |  |  |  | - Clapetă (supapă) de siguranță cu acționare prin presiune, de tip unidirecțională. Aceasta va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120℃. Presiunea nominală de 16 bari. Presiunea existentă în conducta retur - 4,6 bari. Acționarea supapei de siguranță - 7,2 bari. Debitul min-max: 100-1500 m3/h. Alte caracteristici: 1) acționare rapidă; 2) fiabilitate ridicată; 3) reducerea riscului de scurgeri în timpul operării; 4) fără drenare; 5) posibilitatea de sigilare inclusă - Pe lângă clapeta de siguranță, operatorul economic va furniza următoarele componente și materiale: - contraflanșe corespunzătoare diametrului nominal și tipului de conexiune; - elementele de fixare (șuruburi, piulițe etc.) și produse de etanșare necesare realizării îmbinărilor flanșate (materiale gata de utilizare). |  |  |
| Lotul nr. 5. Clapete cu regulatoare de presiune pentru stațiile de pompare și pentru punctele de retenție și reglare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clapetă cu regulator de presiune integrat până la sine (în amonte), cu membrană Dn200 Pn16 Kvs=650m3/h, cu contraflanșe și set piese de schimb |  |  |  | - Clapetă cu regulator de presiune integrat până la sine, cu diametrul nominal (Dn) de 200 mm și presiunea nominală (Pn) de 16 bari. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120℃. Regulatorul de presiune este produs din componente rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Acesta funcționează independent, fără sursă de energie externă. Compensare prin membrană. - Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta retur. Presiunea existentă în conducta retur: 0,8 bari; presiunea necesară pentru menținere în conductă: 3,8 bari. Diapazon de reglare: 2,4-6,6 bari. Fără drenarea agentului termic. Debitul min-max: 25-250 m3/h. - Pe lângă regulatorul de presiune, operatorul economic va furniza următoarele componente și materiale: - contraflanșe corespunzătoare diametrului nominal DN 200 și tipului de conexiune; - elementele de fixare (șuruburi, piulițe etc.) și produse de etanșare necesare realizării îmbinărilor flanșate (materiale gata de utilizare); - pachet de piese de schimb inițial, destinate primelor intervenții de întreținere curentă, stabilite în conformitate cu documentația tehnică și recomandările producătorului. - La livrarea regulatoarelor de presiune, Furnizorul trebuie să prezinte un angajament scris, în original, emis de către producătorul echipamentului sau de către un reprezentant autorizat al acestuia, privind asigurarea disponibilității pe piață a pieselor de schimb pe întreaga durată de viață a echipamentului, dar nu mai mică de 20 (douăzeci) de ani. - Техническое наименование товара на русском и румынском языке «регулятор давлегия мембранный», respectiv „regulator de presiune cu membrană”. |  |  |
|  | Clapetă cu regulator presiune până la sine (în amonte), cu membrană Dn250 Pn16 Kvs=800m3/h, cu contraflanșe și set piese de schimb |  |  |  | - Clapetă cu regulator de presiune integrat până la sine, cu diametrul nominal (Dn) de 250 mm și presiunea nominală (Pn) de 16 bari. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120℃. Regulatorul de presiune este produs din componente rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Acesta funcționează independent, fără sursă de energie externă. Compensare prin membrană. - Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta retur. Presiunea existentă în conducta retur: 1,2 bari; presiunea necesară pentru menținere în conductă: 4,3 bari. Diapazon de reglare: 2,4-6,6 bari. Fără drenarea agentului termic. Debitul min-max: 45-700 m3/h. - Pe lângă regulatorul de presiune, operatorul economic va furniza următoarele componente și materiale: - contraflanșe corespunzătoare diametrului nominal DN 250 și tipului de conexiune; - elementele de fixare (șuruburi, piulițe etc.) și produse de etanșare necesare realizării îmbinărilor flanșate (materiale gata de utilizare); - pachet de piese de schimb inițial, destinate primelor intervenții de întreținere curentă, stabilite în conformitate cu documentația tehnică și recomandările producătorului. - La livrarea regulatoarelor de presiune, Furnizorul trebuie să prezinte un angajament scris, în original, emis de către producătorul echipamentului sau de către un reprezentant autorizat al acestuia, privind asigurarea disponibilității pe piață a pieselor de schimb pe întreaga durată de viață a echipamentului, dar nu mai mică de 20 (douăzeci) de ani. - Техническое наименование товара на русском и румынском языке «регулятор давлегия мембранный», respectiv „regulator de presiune cu membrană”. |  |  |
|  | Clapetă cu regulator presiune până la sine (în amonte), cu membrană Dn250 Pn16 Kvs=800m3/h, cu contraflanșe și set piese de schimb |  |  |  | - Clapetă cu regulator de presiune integrat până la sine, cu diametrul nominal (Dn) de 250 mm și presiunea nominală (Pn) de 16 bari. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120℃. Regulatorul de presiune este produs din componente rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Acesta funcționează independent, fără sursă de energie externă. Compensare prin membrană. - Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta retur. Presiunea existentă în conducta retur: 2,2 bari; presiunea necesară pentru menținere în conductă: 4,3 bari. Diapazon de reglare: 2,4-6,6 bari. Fără drenarea agentului termic. Debitul min-max: 30-425 m3/h. - Pe lângă regulatorul de presiune, operatorul economic va furniza următoarele componente și materiale: - contraflanșe corespunzătoare diametrului nominal DN 250 și tipului de conexiune; - elementele de fixare (șuruburi, piulițe etc.) și produse de etanșare necesare realizării îmbinărilor flanșate (materiale gata de utilizare); - pachet de piese de schimb inițial, destinate primelor intervenții de întreținere curentă, stabilite în conformitate cu documentația tehnică și recomandările producătorului. - La livrarea regulatoarelor de presiune, Furnizorul trebuie să prezinte un angajament scris, în original, emis de către producătorul echipamentului sau de către un reprezentant autorizat al acestuia, privind asigurarea disponibilității pe piață a pieselor de schimb pe întreaga durată de viață a echipamentului, dar nu mai mică de 20 (douăzeci) de ani. - Техническое наименование товара на русском и румынском языке «регулятор давлегия мембранный», respectiv „regulator de presiune cu membrană”. |  |  |
|  | Clapetă cu regulator presiune până la sine (în amonte), cu membrană Dn400 Pn16 Kvs=2000m3/h, cu contraflanșe și set piese de schimb |  |  |  | - Clapetă cu regulator de presiune integrat până la sine, cu diametrul nominal (Dn) de 400 mm și presiunea nominală (Pn) de 16 bari. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120℃. Regulatorul de presiune este produs din componente rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Acesta funcționează independent, fără sursă de energie externă. Compensare prin membrană. - Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta retur. Presiunea existentă în conducta retur: 3,5 bari; presiunea necesară pentru menținere în conductă: 4,8 bari. Diapazon de reglare: 2,4-6,6 bari. Fără drenarea agentului termic. Debitul min-max: 80-1150 m3/h. - Pe lângă regulatorul de presiune, operatorul economic va furniza următoarele componente și materiale: - contraflanșe corespunzătoare diametrului nominal DN 400 și tipului de conexiune; - elementele de fixare (șuruburi, piulițe etc.) și produse de etanșare necesare realizării îmbinărilor flanșate (materiale gata de utilizare); - pachet de piese de schimb inițial, destinate primelor intervenții de întreținere curentă, stabilite în conformitate cu documentația tehnică și recomandările producătorului. - La livrarea regulatoarelor de presiune, Furnizorul trebuie să prezinte un angajament scris, în original, emis de către producătorul echipamentului sau de către un reprezentant autorizat al acestuia, privind asigurarea disponibilității pe piață a pieselor de schimb pe întreaga durată de viață a echipamentului, dar nu mai mică de 20 (douăzeci) de ani. - Техническое наименование товара на русском и румынском языке «регулятор давлегия мембранный», respectiv „regulator de presiune cu membrană”. |  |  |
|  | Clapetă cu regulator presiune până la sine (în amonte), cu membrană Dn400 Pn16 Kvs=2000m3/h, cu contraflanșe și set piese de schimb |  |  |  | - Clapetă cu regulator de presiune integrat până la sine, cu diametrul nominal (Dn) de 400 mm și presiunea nominală (Pn) de 16 bari. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120℃. Regulatorul de presiune este produs din componente rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Acesta funcționează independent, fără sursă de energie externă. Compensare prin membrană. - Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta retur. Presiunea existentă în conducta retur: 1,7 bari; presiunea necesară pentru menținere în conductă: 3,0 bari. Diapazon de reglare: 2,0-4,4 bari. Fără drenarea agentului termic. Debitul min-max: 50-820 m3/h. - Pe lângă regulatorul de presiune, operatorul economic va furniza următoarele componente și materiale: - contraflanșe corespunzătoare diametrului nominal DN 400 și tipului de conexiune; - elementele de fixare (șuruburi, piulițe etc.) și produse de etanșare necesare realizării îmbinărilor flanșate (materiale gata de utilizare); - pachet de piese de schimb inițial, destinate primelor intervenții de întreținere curentă, stabilite în conformitate cu documentația tehnică și recomandările producătorului. - La livrarea regulatoarelor de presiune, Furnizorul trebuie să prezinte un angajament scris, în original, emis de către producătorul echipamentului sau de către un reprezentant autorizat al acestuia, privind asigurarea disponibilității pe piață a pieselor de schimb pe întreaga durată de viață a echipamentului, dar nu mai mică de 20 (douăzeci) de ani. - Техническое наименование товара на русском и румынском языке «регулятор давлегия мембранный», respectiv „regulator de presiune cu membrană”. |  |  |
|  | Clapetă cu regulator presiune după sine (în aval), cu membrană Dn400 Pn16 Kvs=2000m3/h, cu contraflanșe și piese de schimb |  |  |  | - Clapetă cu regulator de presiune integrat până la sine, cu diametrul nominal (Dn) de 400 mm și presiunea nominală (Pn) de 16 bari. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120℃. Regulatorul de presiune este produs din componente rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Acesta funcționează independent, fără sursă de energie externă. Compensare prin membrană. - Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta retur. Presiunea existentă în conducta tur: 10,5 bari; presiunea necesară pentru menținere în conductă: 8,0 bari. Diapazon de reglare: 6,0-10,0 bari. Fără drenarea agentului termic. Debitul min-max: 80-1000 m3/h. - Pe lângă regulatorul de presiune, operatorul economic va furniza următoarele componente și materiale: - contraflanșe corespunzătoare diametrului nominal DN 400 și tipului de conexiune; - elementele de fixare (șuruburi, piulițe etc.) și produse de etanșare necesare realizării îmbinărilor flanșate (materiale gata de utilizare); - pachet de piese de schimb inițial, destinate primelor intervenții de întreținere curentă, stabilite în conformitate cu documentația tehnică și recomandările producătorului. - La livrarea regulatoarelor de presiune, Furnizorul trebuie să prezinte un angajament scris, în original, emis de către producătorul echipamentului sau de către un reprezentant autorizat al acestuia, privind asigurarea disponibilității pe piață a pieselor de schimb pe întreaga durată de viață a echipamentului, dar nu mai mică de 20 (douăzeci) de ani. - Техническое наименование товара на русском и румынском языке «регулятор давлегия мембранный», respectiv „regulator de presiune cu membrană”. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție specificați MTender ID-ul procedurii din 20.02.2026

Obiectul achiziției: Armătură de secționare (de blocare, de reglare, de siguranță)

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul nr. 1. Robinete și filtre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă sub sudură Dn25 Pn16, trecere totală, oțel P265GH | buc. | 2,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă sub sudură Dn40 Pn16, trecere totală, oțel P265GH | buc. | 4,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă sub sudură Dn80 Pn16, trecere totală, oțel P265GH | buc. | 4,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă sub sudură Dn100 Pn16, trecere totală, oțel P265GH | buc. | 6,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă sub sudură Dn150 Pn16, trecere totală, oțel P265GH | buc. | 8,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă sub sudură Dn200 Pn16, trecere totală, oțel P265GH | buc. | 4,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă sub sudură Dn250 Pn16, trecere totală, oțel P265GH | buc. | 8,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16, trecere totală, oțel P265GH | buc. | 6,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă sub sudură Dn400 Pn16, trecere totală, oțel P265GH | buc. | 3,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșe Dn40 Pn16, trecere totală, oțel P265GH | buc. | 12,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșe Dn50 Pn16, trecere totală, oțel P265GH | buc. | 78,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșe Dn80 Pn16, trecere totală, oțel P265GH | buc. | 18,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșe Dn100 Pn16, trecere totală, oțel P265GH | buc. | 6,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn16, trecere totală, oțel P265GH | buc. | 26,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă cu flanșe Dn200 Pn16, trecere totală, oțel P265GH | buc. | 4,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Robinet de plută 11ч8бк cu flanșe Dn100 Pn10 L=300mm, din fontă | buc. | 4,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Filtru Y Dn40 Pn16 cu flanșe | buc. | 4,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Flanșă pentru racord la țeavă Dn40, sudabilă; compatibilă cu filtru Y Dn40 Pn16 cu flanșe (vezi poziția nr. 17) | buc. | 8,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Filtru Y Dn50 Pn16 cu flanșe | buc. | 16,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Flanșă pentru racord la țeavă Dn50, sudabilă; compatibilă cu filtru Y Dn50 Pn16 cu flanșe (vezi poziția nr. 19) | buc. | 32,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Filtru Y Dn65 Pn16 cu flanșe | buc. | 21,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Flanșă pentru racord la țeavă Dn65, sudabilă; compatibilă cu filtru Y Dn65 Pn16 cu flanșe (vezi poziția nr. 21) | buc. | 42,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Filtru Y Dn80 Pn16 cu flanșe | buc. | 32,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Flanșă pentru racord la țeavă Dn80, sudabilă; compatibilă cu filtru Y Dn80 Pn16 cu flanșe (vezi poziția nr. 23) | buc. | 64,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Filtru Y Dn100 Pn16 cu flanșe | buc. | 29,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Flanșă pentru racord la țeavă Dn100, sudabilă; compatibilă cu filtru Y Dn100 Pn16 cu flanșe (vezi poziția nr. 25) | buc. | 58,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot nr. 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| Lotul nr. 2. Ventile, vane, clapete și supape |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42130000-9 | Ventil (robinet) cu ac 15с54бк Dn15 Pn160, FE-FE (MM), din oțel | buc. | 50,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Vană 30ч6бр Dn100 Pn10 cu flanșe | buc. | 10,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Vană de închidere 2с-29-2Н Dn200 Pn100 sudabilă, apă-abur | buc. | 1,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Vană din oţel 1016-250-ЦЗ Dn250 Pn100 | buc. | 1,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Clapetă/ supapă de reglare 6С-13-1 Dn80 Pn100, sudabilă, apă | buc. | 2,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Clapetă/ supapă de reglare Т-35б Dn100 Pn100, sudabilă, apă | buc. | 1,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Supapă de siguranță cu acțiune directă Т-131МС Dn50 Pn100, cu flanșe, abur | buc. | 2,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot nr. 2 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| Lotul nr. 3. Supape cu disc de închidere (vane tip „fluture”/ butterfly valves) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42130000-9 | Obturator-disc (vană tip „fluture”) Dn300 Pn25 cu reductor manual, trecere totală, sudabil | buc. | 2,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Obturator-disc (vană tip „fluture”) Dn400 Pn25 cu reductor manual, trecere totală, sudabil | buc. | 3,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Obturator-disc (vană tip „fluture”) Dn500 Pn25 cu reductor manual, trecere totală, sudabil | buc. | 1,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot nr. 3 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| Lotul nr. 4. Supape de siguranță pentru stațiile de pompare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42130000-9 | Supapă de siguranță, cu flanșe (tip 1) | buc. | 1,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Supapă de siguranță, cu flanșe (tip 2) | buc. | 1,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot nr. 4 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| Lotul nr. 5. Clapete cu regulatoare de presiune pentru stațiile de pompare și pentru punctele de retenție și reglare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42130000-9 | Clapetă cu regulator de presiune integrat până la sine (în amonte), cu membrană Dn200 Pn16 Kvs=650m3/h, cu contraflanșe și set piese de schimb | buc. | 1,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Clapetă cu regulator presiune până la sine (în amonte), cu membrană Dn250 Pn16 Kvs=800m3/h, cu contraflanșe și set piese de schimb | buc. | 1,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Clapetă cu regulator presiune până la sine (în amonte), cu membrană Dn250 Pn16 Kvs=800m3/h, cu contraflanșe și set piese de schimb | buc. | 1,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Clapetă cu regulator presiune până la sine (în amonte), cu membrană Dn400 Pn16 Kvs=2000m3/h, cu contraflanșe și set piese de schimb | buc. | 1,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Clapetă cu regulator presiune până la sine (în amonte), cu membrană Dn400 Pn16 Kvs=2000m3/h, cu contraflanșe și set piese de schimb | buc. | 1,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Clapetă cu regulator presiune după sine (în aval), cu membrană Dn400 Pn16 Kvs=2000m3/h, cu contraflanșe și piese de schimb | buc. | 1,0 |  |  |  |  | 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot nr. 5 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: