CAIET DE SARCINI

Achiziție sisteme de climatizare

1. INFORMAȚII GENERALE

Se solicită furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor sisteme complete de climatizare tip casetă de tavan, pentru spații administrative. Sistemele trebuie să asigure răcirea și încălzirea eficientă a spațiilor, să fie economice energetic, ușor de utilizat și întreținut, cu fiabilitate ridicată pe termen lung.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Achiziția include:

- livrarea echipamentelor de climatizare (unități interioare, unități exterioare, controlere cu fir);

- livrarea materialelor și accesoriilor necesare;

- servicii complete de instalare și punere în funcțiune.

3. CONDIȚII TEHNICE GENERALE

Echipamente noi, originale, neutilizate;

Conformitate cu standardele CE;

Garanție minimă 24 luni pentru echipamente și lucrări;

Documentație: certificat CE, manual de utilizare (RO/EN), fișă tehnică;

Livrare în termen maxim de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului.

4. SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME

Lot 1: Sistem complet de climatizare tip casetă de tavan

Unitate interioară – casetă de tavan

Tip montaj: casetă de tavan, instalare bidirecțională;

Capacitate nominală răcire/încălzire: min. 24.000 BTU;

Agent frigorific: min. R32, ecologic, cu GWP redus;

Debit de aer: min. 900 m³/h;

Nivel de zgomot: max. 64 dB(A);

Funcții:

- modul automat de funcționare;

- reglare automată a vitezei ventilatorului;

- funcție de dezumidificare;

- timer pentru pornire/oprire;

- auto-restart după căderea curentului;

- control temperatură cu precizie ±0,5°C.

Unitate exterioară – compatibilă cu unitatea interioară

Alimentare: monofazată, 220–240V / 50Hz;

Tip compresor: inverter rotativ sau dublu rotativ;

Agent frigorific: min. R32;

Interval temperaturi operare:

răcire: min. -5°C … +46°C;

încălzire: min. -15°C … +24°C;

Eficiență energetică: minim A+ la răcire și A la încălzire;

Nivel de zgomot: max. 65 dB(A).

Controler cu fir (wired remote)

Display LCD iluminat;

Funcții: reglaj temperatură, alegere mod de operare, afișare erori, programare timer, blocare acces utilizator.

Accesorii și materiale incluse:

- Kit traseu frigorific pentru sistem 24.000 BTU (tuburi Ø 9,52 / 15,9 mm, izolație inclusă, lungime minim 10 m);

- Cablu electric tip VVG ng – 3x2,5 mm²;

- Console metalice pentru unitatea exterioară, dimensiuni L=750 mm (profil 45x45 mm).

- Servicii de instalare

Montaj complet al unităților interioare și exterioare;

Servicii de perforare cu carota diamantată în beton Ø 45–50 mm;

Utilizare nacelă pentru montaj la înălțime (dacă este cazul);

Conectare traseu frigorific, cabluri, verificare pierderi agent frigorific;

Punere în funcțiune și testare parametri de operare;

Instruire utilizatori pentru funcțiile de bază.

5. SERVICII SOLICITATE

Montaj complet echipamente;

Punere în funcțiune și verificare pierderi agent frigorific;

Test funcțional complet;

Instruirea utilizatorilor privind setările de bază și modurile de operare.