Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție specificați MTender ID-ul procedurii din 25.02.2026

Obiectul achiziției: Rotor pentru excitator de tip BT-75-300

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1. Rotor pentru excitator de tip ВТ-75-3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rotor pentru excitator BT-75-300 |  |  |  | - Rotorul trebuie să fie 100% compatibil cu mașina electrică de excitare a curentului continuu ВТ-75-3000 (cu colector și perii) din anul 1970 (uzina constructoare de mașini din Lysva), instalat pe T-2-12-2. Parametri tehnici: 1) tip rotor: rotor pentru ВТ-75-3000, produs la uzina constructoare de mașini din Lysva în anul 1970; 2) puterea nominală a excitatorului conectat: 75 kW; 3) tensiunea nominală la colector (la sarcină nominală): 230V; 4) curentul nominal al rotorului/ indusului: 325A; 5) viteza nominală de rotație: 3000 rpm, obligatoriu - conexiune directă cu arborele turbogeneratorului; 6) tip de înfășurare (bobinaj) a indusului/ rotorului: ondulată, corespunde standardelor seriei ВТ; 7) cantitatea/ numărul de lamele colector: 65 - conform originalului, obligatoriu - compatibil cu periile sitemei existente; 8) diametrul colectorului - în conformitate cu desenul tehnic al excitatorului ВТ-75-3000; 9) lungimea părții active a pachetului/ secțiunii/ ansamblului rotorului: conform schiței/ schemei de asamblare a ВТ-75-3000 - compatibilitate geometrică completă; 10) diametrul arborelui de rotor (capete și zone de îmbinare): conform schiței/ schemei de îmbinare/ conexiune a ВТ-75-3000 - compatibilitate obligatorie cu cuplajele/ flanșele existente; 11) direcția/ sensul de rotație (privind din partea turbinei): contra (în sens invers) acelor ceasornicului, exact ca la original; 12) clasa de izolare a înfășurării rotorului: B sau superioară (minim 130℃) - izolație modernă echivalentă sau superioară celei originale; 13) grad de protecție: IP20; 14) pasul înfășurării: У1=16, У2=16, Ук=32 - în conformitate cu desenul tehnic al excitatorului original ВТ-75-3000; 15) tipul de fretare (bandaj) a părților frontale: sârmă de rigidizare (bandaj) multistrat din fir magnetic de oțel; 16) starea indusului/ rotorului: nou. - Termenul de garanție a bunurilor va fi echivalent garanției acordate de producător, fără a putea fi inferior acestuia și, în orice caz, nu va constitui mai puțin de 18 (optsprezece) luni de la data recepționării bunurilor. În situația în care Furnizorul (Vânzătorul) acordă un termen de garanție mai extins decât cel oferit de producător, se va aplica termenul cel mai favorabil. | ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificațiile tehnice a bunului propus, pe deplin, fără a se limita la parametrii tehnici de referință (indicați în coloana nr. 5) a bunului solicitat. Totodată, în coloana dată vor fi reflectate elementele ce țin de: 1) garnitura (kit-ul) produsului; 2) durata de funcționare (exploatare); 3) termenul de garanție oferit de către producător/ vânzător. Notă: textul dat se va șterge (este doar spre informarea Dvs. (a operatorului economic). |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție specificați MTender ID-ul procedurii din 25.02.2026

Obiectul achiziției: Rotor pentru excitator de tip ВТ-75-3000

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul nr. 1. Rotor pentru excitator de tip ВТ-75-3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31100000-7 | Rotor pentru excitator BT-75-300 | buc. | 1,0 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot nr. 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: