CAIET DE SARCINI

pentru achiziția  bunurilor  și  lucrărilor

- Obiectul caietului de sarcini

| Lot | Adresa | Valoare, lei fără TVA |
| --- | --- | --- |
| Lot 1. Cod CPV 45331100-7 | Achiziționarea echipamentului pentru încălzirea centralizată cu executarea lucrărilor de livrare, montare și punerea în funcțiune a 1 (unu) PTI și instalațiilor aferente din str. A. Cosmescu, 1 | 450 000,00 |
| Lot 2. Cod CPV 45331100-7 | Achiziționarea echipamentului pentru încălzirea centralizată cu executarea lucrărilor de livrare, montare și punerea în funcțiune a 1 (unu) PTI și instalațiilor aferente din str. N. Zelinski, 15 | 1 150 000,00 |
|  | Total | 1 600 000,00 |

2. Abrevieri

SACET - Sistem de Alimentare Centralizat cu Energie Termică;

PTI – Punct Termic Individual;

SI – Sistem de încălzire;

ACM – Apă caldă menajeră;

SM-  Soluții Termomecanice;

AIT-  Automatizarea  instalațiilor termomecanice;

RAC- Rețele  interioare de  alimentare cu apa și  canalizare;

EEF-  Echipament Electric de Forța.

3. Termenul de realizare a achiziției

Termenul de realizare a achiziției  lucrărilor, bunurilor și materiale va fi indicat în contract.

Perioada de execuție a lucrărilor:   până la 01.11.2025.

4. Scopul achiziției

Prestarea serviciilor de livrare, montare şi punerea în funcţiune a PTI-lor care vor fi conectate la SACET din mun. Chişinău.

Notă:

- Proiectele PTI sunt elaborate de către „TERMOELECTRICA” S.A. și  sunt anexate la prezentul Caiet de Sarcini, (Anexele nr. 8-14).

- Utilajul  propus în proiecte sunt pentru ghidare și poate fi înlocuit cu alte mărci comerciale cu respectarea specificațiilor și cerințelor tehnice conform Caietului de Sarcini.

5. Parametrii de bază

5.1.  Date generale despre SACET din mun. Chişinău:

- durata de lucru a SACET: 365 zile/an;

- temperatura exterioară pentru proiectare: -16°С;

- graficul de temperatură în sistemul de termoficare  95/55°С;

- graficul de temperatură în sistemul de încălzire 70/50°С.

5.2.  Condiţii / parametrii de livrare a agentului termic în SACET:

Parametrii chimici ai agentului termic:

- apă tratată chimic (apă de rețea)

- acizi carbonici liberi			0

- O2 dizolvat				≤20µg/l

- pH					8,5-10,5

- Fe					≤0,5 mg/l

- indicele de carbon			≤0,1(mg echiv/l)².

5.3. Criteriile generale pentru selectarea echipamentelor sunt:

| Sistem | Temp. min de proiectare pentru echipament | Presiunea min de proiectare pentru echipament |
| --- | --- | --- |
| Circuitul primar | ≥120°C | ≥25 bar |
| Circuitul secundar | ≥95°C | ≥10 bar |
| Circuitul apei reci | +3 ÷ 300C | ≥10 bar |
| Livrarea și recircularea ACM | ≥95°C | ≥10 bar |

5.3.1. Criterii generale pentru selectarea PTI:

| № obiectului | Presiunea piezometrică, m circuit primar |  | Cota geodezică, m | linia presiunii statice | Sarcina termică (Q), Gcal/h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Încălzire | ACM | Venti-lare | Total |
|  | H1 | H2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 182 (7,3 bari) | 146 (3,7 bari) | 109 | 151 | 0,129 | 0,069 | 0,052 | 0,250 |
| 2. | 172 (6 bari) | 139 (3 bari) | 111,2 | 137,6 | 0,469 | 0,447 | - | 0,916 |

Notă: Schema de principiu a PTI este indicată în proiect (compartiment SM).

6.4. Cerinţe către sisteme şi echipament

6.4.1. Alimentarea PTI cu energie electrică

Lucrările de alimentare cu energie electrică pentru PTI trebuie să fie efectuate de către Antreprenor. Montarea instalaţiei se va efectua în conformitate cu proiectul aprobat (compartiment EEF). Antreprenorul va efectua lucrările de dare în exploatare şi perfectarea documentaţiei de execuţie. Toate costurile de admitere, coordonare ş.a. vor fi suportate de Antreprenor.

Toate dulapurile/panourile trebuie să fie executate din metal zincat şi vopsite. Panoul de distribuţie trebuie să fie situat în interiorul încăperii PTI în apropiere de intrare, pentru a asigura deconectarea uşoară a sursei de alimentare în cazul unei scurgeri de apă în interiorul încăperii PTI.

Echipamentele şi instalaţiile electrice trebuie să corespundă prevederilor Documentaţiei Normativ Tehnice (DNT) în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. Tabloul de evidenţă şi protecţie a contorului elecric trebuie să fie montat în nemijlocita apropiere de PTI.

Toate cablurile trebuie să fie din cupru cu izolaţie dublă ignifugă. Gradul de protecţie al panoului de distribuţie al energiei electrice să fie minim IP 54.

Notă: Schema electrică trebuie să fie executată conform proiectului de execuţie.

6.4.2. Asamblarea PTI

PTI trebuie să fie fabricat şi asamblat de către Antreprenor la uzină sau în condiţii de atelier specializat. Trebuie să fie prevăzută posibilitatea funcţionării ansamblului echipamentelor atît în regim concomitent (încălzire + ACM), cît şi separat (încălzire sau ACM).

Dimensionarea PTI asamblat se va realiza prin luarea în consideraţie a dimensiunilor încăperilor în care va fi instalat acesta şi trebuie să corespundă cerinţelor seismice pentru proiectare scara Richter: 8 grade.

Reţelele termice pentru asigurarea circulaţiei agentului termic trebuie să fie fabricate din ţevi metalice oţel-carbon de calitate ordinară (conform NCM G.04.07-2014 „Reţele Termice”) şi izolate termic. Conductele  de alimentare cu ACM  trebuie  fabricate  din ţevi zincate, oţel  inoxidabil (conform ГОСT 3262-75)  sau  polipropilenă şi izolate termic.

Izolarea termică se aplică atît conductelor din cadrul PTI,  cît şi utilajului (schimbătoarelor de căldură). Aceasta trebuie să asigure temperatura la suprafaţa izolaţiei nu mai mare de 25°C (conform NCM G.04.08.-2014 „Izolaţia termică a utilajului şi a conductelor”).

Dispozitivele de secţionare (armatura de închidere)  trebuie să fie prin sudură.

În dependenţă de parametrii presiunii în circuitul primar, robinetele sferice trebuie dimensionate astfel încât viteza debitului prin armatură să nu depăşească mărimea de 3,5 m/s.

La toate conductele cu circulaţia  spre schimbătoarele de căldură trebuie să fie montate filtre cu pasul ochiului nu mai mare de 0.6 mm pentru circuitul primar.

De prevăzut garnituri flexibile, antivibraţionale pentru circuitul primar şi secundar înainte de armatura de închidere. Conductele nu trebuie să se atingă de pereţii clădirii.

PTI trebuie să fie instalat pe fundaţii prin intermediul garniturilor antivibraţionale. Toate echipamentele electrice trebuie să fie instalate la înălțimea de minim 1 metru de la nivelul podelei. Antreprenorul este obligat să instaleze robinete (DN15 sau mai mare) pe fiecare schimbător de căldură (schimbătoarele ACM cu linia de recirculare – şase robinete) pentru  a  permite  drenarea  apei  sau a agentului  termic din sistem.

Robinetele trebuie să fie uşor accesibile şi dotate cu capac orb.

La liniile de impuls a regulatoarelor de presiune trebuie să fie montate robinete sferice pentru închiderea acestora în timpul reparaţiilor curente.

Vasele de expansiune trebuie să fie instalate în încăperea PTI pe fundaţii separate, dotate cu robinet pentru  posibilitatea drenării apei din vasul de expansiune.

În încăperea PTI trebuie să fie instalat un senzor de semnalizare pentru scurgeri de apă (pe podea) conectat la panoul de control.

Testarea la presiune a PTI asamblat se efectuează de către Antreprenor, iar raportul de încercare semnat  trebuie să fie livrat către „TERMOELECTRICA” S.A. împreună cu PTI.

- Notă: Antreprenorul trebuie să aibă experiență în instalarea și punerea în funcțiune a PTI prefabricate moderne și a instalațiilor aferente (cu schimbătoare de căldură, pompe, sisteme de automatizare și control etc.).

- Producătorul echipamentului PTI trebuie să aibă cel puțin 5 ani de experiență în producere a sistemelor centralizate de încălzire, și să fie certificat conform standardelor internaționale ISO 9001; ISO 14001 și ISO 45001.

6.5. Cerințe tehnice specifice

6.5.1. Date generale pentru schimbătoarele de căldură:

‒ Construite din plăci brazate;

- Plăcile fabricate din oțel inoxidabil AISI 316;

- Material de lipit între plăci - Cupru;

- Dotate cu izolație prefabricată ușor detașabilă.

Documentația pentru PTI va conține și informația  aferentă schimbătoarele de căldură:

- Producătorul;

- Tipul;

- Presiunea maximă admisibilă;

- Numărul de serie și anul producerii;

- Sarcina termică maximă;

- Direcția fluxului de lichid, proiectat pe ambele părți (primare și secundare);

- Volumele de apă (primare și secundare);

- Temperatura maximă de lucru;

- Presiunea maximă de lucru.

6.5.1.1. Cerințe de selectare a schimbătoarelor de căldură pentru SI:

| Circuitul primar tur | 85°C |
| --- | --- |
| Circuitul primar retur | 53°C |
| Circuitul secundar tur | 70°C |
| Circuitul secundar retur | 50°C |
| Pierderi de presiune Circuitul primar maxim | 20 kPa |
| Pierderi de presiune Circuitul secundar maxim | 20 kPa |

6.5.1.2. Cerințe de selectare a schimbătoarelor pentru prepararea ACM:

| Circuitul primar tur | 62°C |
| --- | --- |
| Circuitul primar retur | 22°C |
| Alimentarea cu ACM | 55°C |
| AR (apa rece) | 10°C |
| Pierderi de presiune Circuitul primar maxim | 30 kPa |
| Pierderi de presiune Circuitul secundar maxim | 30 kPa |
| Prepararea apei calde menajere în două trepte | 6 conexiuni |
| De prevăzut linia de recirculare ACM | conform proiectului |

6.5.2. Cerințe de selectare a pompelor de circulație pentru SI:

- trebuie să fie echipate cu motoare de eficiență înaltă nu mai mică de IE 3;

- grad de protecție motor: IP 44;

- grad de protecție cutia de borne: IP 54;

- clasă de izolație: F;

- pompele de circulație trebuie să fie echipate cu convertizor de frecvență, dotate cu senzori de presiune pentru menținerea presiunii prestabilite în circuitul secundar;

- pompele trebuie să fie dotate cu module de control pentru semnalizarea și monitorizarea funcționării acestora;

- pompele trebuie să fie montate cu posibilitate de demontare cu ușurință, fără a fi necesară dezasamblarea altor componente;

- Tipul: pompe cu rotor umed;

- Carcasa pompei: fontă sau materiale rezistente la coroziuni;

- Montarea: 	tur sau retur (conform deciziei proiectantului);

- Conexiuni: 	flanșe sau filet;

- Axul pompei:	oțel inoxidabil, ceramică sau materiale rezistente la calcar şi coroziune;

- Alimentare: 	~220 V (±10%), 1 fază, 50 Hz;    ~380 V (±10%), 3 faze, 50 Hz (conform proiectului);

- Pompele trebuie să funcționeze fără zgomot și vibrații.

6.5.3. Cerințe de selectare a pompelor de circulație ACM:

- pompele trebuie să fie echipate cu motoare de eficiență înaltă, nu mai mică de IE 3;

- grad de protecție motor: IP 44;

- grad de protecție cutia de borne: IP 54;

- clasă de izolație: F;

- confecționate din bronz sau oțel inoxidabil pentru a rezista la apă cu conținut sporit de oxigen;

- Pompele trebuie să fie montate cu posibilitate de demontare cu uşurinţă, fără a fi necesară dezasamblarea altor componente;

- Tipul: 		pompe cu rotor umed;

- Carcasă: 	bronz sau oţel inoxidabil;

- Axa pompei: 	oţel inoxidabil, ceramică sau materiale rezistente la calcar şi coroziune;

- Conexiuni: 	flanşe sau filet;

- Alimentare: 	~220 V (±10%), 1 fază, 50 Hz;

- Pompele trebuie să funcţioneze fără zgomot şi vibraţii.

6.5.4. Cerințe de selectare a regulatoarelor de temperatură cu servomotor:

-Regulatoarele de temperatură pentru SI şi ACM trebuie să fie dotate cu elemente de acţionare electrice (servomotor) cu capabilităţi de comandă manuală;

-Elementele de acţionare trebuie să posede forţa să închidă contra unei diferenţe de presiune de 3 bari;

-Roțile dințate (angrenaje) a servomotorului trebuie să fie fabricate din metal, aluminiu, plastic (cum ar fi Neylon PA) sau alte materiale durabile și rezistente la uzură;

-Funcţionarea corectă, fără zgomot se realizează la presiuni diferenţiale în sistem între 0,5 şi 3 bari;

-Viteza agentului termic prin vana de reglare nu trebuie să depăşească 3,0 m/s pentru a realiza operarea fără zgomot;

-Vana de reglare a debitului cu două căi;

-Caracteristica de flux a vanei de reglare – liniară;

-Reglarea – proporţională;

-Conexiunile trebuie să fie cu flanşe sau filet;

-Materialul corpului vanei de reglare trebuie să fie din oţel, fontă ductilă sau bronz;

-Materialul scaunului, conului şi tijei trebuie să fie din oţel inoxidabil sau din materiale mai performante rezistente la coroziune şi calcar;

Comportamentul regulatorului în cazul unei pane de curent va fi urmatorul:

-pentru SI: fixarea servomotorului în poziţia din momentul panei de curent;

-pentru ACM: revenirea la poziţia închis (arc de revenire);

-Servomotoarele trebuie să fie compatibile cu controlerele, selectate şi livrate împreună cu vana de reglare ca un ansamblu;

-Timpul de rulare din poziţia închis/deschis până la 150 secunde pentru SI şi nu mai mult de 35 secunde pentru servomotoarele ACM.

6.5.5. Cerințe de selectare a regulatoarelor de presiune

- Regulatorele trebuie să asigure debitul și să mențină automat valori setate pentru presiunea sau diferența de presiune a agentului termic în conducte pe circuit primar cu excluderea apariţiei cavitaţiei la vana de reglare a presiunii;

- Regulatorul va fi inclus în schema de principiu la necesitate conform proiectului;

- Principiu de acționare: hidraulice (fără servomotoare electrice);

- În cazul cînd valoarea presiunii în conducta retur a circuitului primar este insuficientă pentru umplerea circuit secundar a SI se va prevedea instalarea regulatorului de presiune ”în amonte” după punct de racordare a liniei de adaos în direcția deplasării fluxului;

- Mecanismele de acţionare a regulatoarelor trebuie dimensionate astfel, încât viteza fluxului prin ele să nu depăşească valoarea de 3,0 m/s;

- Gradul de deschidere a mecanismului de acţionare trebuie să constitue 30 - 70%;

- Conexiunile trebuie să fie cu flanşe sau filet.

6.5.6. Cerințe de selectare a supapei de siguranță

Fiecare schimbător de căldură trebuie să fie dotat cu propria supapă de siguranţă instalată în circuitul secundar înainte de primul set de robinete de închidere, pentru protecţia împotriva suprapresiunii când vanele sunt închise şi căldura este furnizată în circuitul primar.

Supapa trebuie selectată conform dilatării termice a agentului termic şi va avea dimensiunea de conexiune minim DN20.

De asemenea vor fi montate supapele de siguranţă cît pentru SI atît şi pentru sistemul ACM.

Supapele  de siguranţă  trebuie să fie reglabile.

Sensibilitatea  supapei nu trebuie să depăşească valoarea 0,5 bari.

6.5.7. Cerințe de selectare a vaselor de expansiune

Antreprenorul va livra și va instala, împreună cu PTI, vase de expansiune pentru SI. Acestea trebuie să fie de tip închis,  cu membrană sub presiune. Volumul vaselor de expansiune va fi calculat în baza volumului de apă a SI.

- Presiunea max. a vaselor de expansiune: 6,0 bar.

- Presiunea inițială: 2,5- 3 bar.

- Temperatura maximă de lucru a membranei: nu mai puțin de +70°C.

6.5.8. Cerințe către panoul de control

PTI trebuie proiectat pentru funcționare automată și trebuie să fie echipat cu toate echipamentele de control și siguranță necesare. Unitățile de control vor asigura funcționarea automată a PTI și vor păstra parametrii în limitele admisibile.

Controlerele trebuie să:

- posede tastatură care să permită setarea parametrilor necesari.

- afișeze parametrii de funcționare, valorile stabilite și informațiile despre defecțiuni pe un display.

În meniul SI:

- Temperatura minimă pentru SI – ajustabilă.

- Regim – Activ (în dependență de temperatura a/e) / Pasiv (să nu oprească pompa).

- Regimul de funcționare: Vară / Iarnă.

- posibilitatea programării graficului de temperatură pentru SI.

- posibilitatea programării temperaturii de deconectare a SI în dependență de temperatura aerului exterior.

- posibilitatea calibrării senzorului de temperatură a aerului exterior.

- Programarea săptămânală pentru SI.

În meniul ACM:

- programarea temperaturii ACM;

- programarea pompei de recirculare ACM – zile/ore (independent sau împreună cu ACM).

- programarea săptămânală pentru sistemul ACM.

- posibilitatea programării „priorităţii ACM”.

Controlerele trebuie să asigure:

- ajustarea automată a temperaturii agentului termic furnizat în SI conform unui grafic în funcție de temperatura aerului exterior.

- păstrarea temperaturii agentului termic în SI cu o abatere maximă de cel mult ± 5°C de la valoarea programată. afișarea și memorizarea valorilor  măsurate de  senzorii de temperatură a ACM, SI, senzorului de aer exterior și senzorului de presiune în formă grafică.

- transmiterea tuturor parametrilor afișați în panoul de comandă prin RS 485 pentru conectarea în sistemul SCADA existent  (Protocol de transmitere Mod Bus)

- reglarea în mod automat și menținerea temperaturii ACM în limitele ± 5°C (± 10%) de la temperatura setată.

În plus, echipamentul de control trebuie să:

- asigure protecția pompelor împotriva mersului în gol;

- asigure controlul funcționării pompelor, supapelor de reglare, senzorilor de presiune;

- afișeze starea pompelor (pornit /oprit /eroare);

- aibă ieșiri de semnal de alarmă pentru transmiterea datelor la distanță în sistemul de monitorizare;

- fie protejat cu parolă pentru prevenirea manipulărilor neautorizate;

- fie dotat cu releu de temporizare.

Unitatea de control va afișa alarme în caz de:

- abaterea mai mare de ± 5°C (valoare reglabilă) a temperaturii tur, circuitul secundar SI, comparativ cu valoarea necesară conform graficului de temperaturi prestabilit.

- abaterea mai mare de ± 5°C (valoare reglabilă) a temperaturii ACM față de valoarea programată.

- cădere de presiune în conducta retur a circuitului secundar sub limită.

- oprirea avariată a pompei.

- pană de curent.

În cazul unei pane de curent, toate setările și datele înregistrate trebuie să fie păstrate. După eliminarea panei de curent, PTI trebuie să fie repornit automat. În acest scop vor fi prevăzute module de alimentare de rezervă a echipamentelor de colectare și transmitere a datelor, în scopul asigurării continuității transmiterii datelor înregistrate în cadrul PTI, în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică de la rețeaua de 220 V.

Procesele de bază care trebuie să fie realizate de modul:

În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică de la rețeaua publică de 220V, modulul va conecta în mod automat:

a) echipamentele de transmitere a datelor din cadrul sistemului SCADA la sursa de alimentare de avarie – acumulatoarele din cadrul modulului, care trebuie să asigure funcționarea neîntreruptă de minim 6 ore;

b) contoarele de energie termică conectate la sistemul SCADA  la bateria 3,6 V care este montată în interiorul contorului.

La apariția tensiunii în rețea 220V, modulul va comuta alimentarea contoarelor la blocul de alimentare 3,6V DC și echipamentele de transmitere a datelor la rețeaua publică prin blocul de alimentare 12V și va asigura încărcarea acumulatoarelor din cadrul modulului.

Notă: Schema de principiu a panoului de comandă  va fi indicată în proiect.

6.5.8.1. Cerințe tehnice către echipamente pentru transmiterea de date

Antreprenorul va instala la fiecare punct termic individual module de transmitere a datelor utilizând tehnologia 3G/4G, acceptabilă de către beneficiar (tehnologia ce urmează a fi utilizată va fi convenită cu beneficiarul) – pentru transmiterea datelor către centrul de date/dispecerat al beneficiarului – către serverul existent și sistemul SCADA al beneficiarului (sistemul SCADA existent utilizează protocoale ModBus și MQTT).

Modulele de transmisie a datelor trebuie să asigure următoarele:

- asigurarea conexiunii pentru transmiterea datelor de la echipamentele de monitorizare înzestrate cu interfața RS 485. Configurarea parametrilor de citire trebuie să fie universală prin definitivarea codului ABCCCCCC  în cazul monitorizării altui tip de dispozitiv de monitorizare nespecificat.

- conectarea contorului de energie electrică. Contoarele ce nu posedă interfețele RS 232/485 să fie asigurat portul de comunicare optic cu protocolul de citire IEC 62056-21 model C care va fi parte integrată a obiectului achiziției.

- set minimal de intrări a datelor: 4 intrări digitale şi 4 intrări analogice cu posibilitatea de extindere

- regim de funcționare a echipamentelor - 24/24h.

- dotarea cu ceas de timp real.

- cerinţele tehnice faţă de server vor fi stabilite de către antreprenor ţinând cont de complexitatea softului şi posibilităţile acestuia de extindere şi va fi parte integrantă a obiectului de achiziţii), prin reţeaua Intranet (reţeaua internă privată a clientului ) şi accesarea acestora  din exterior folosind tehnologia Internet prin intermediul unui canal protejat cu acces restrictionat  de comunicare.

Antreprenorul va furniza documentația tehnică detaliată pentru modulele de transmitere a datelor (inclusiv pentru programarea și configurarea modulelor), orice software necesar (inclusiv versiunile de instalare) pentru programare/configurare.

Antreprenorul va furniza manualele de instalare, operare și întreținere pentru echipamente și sistem, inclusiv descrierea detaliată a protocoalelor de date utilizate.

6.5.9. Cerințe pentru senzorii de presiune și temperatură

PTI trebuie să fie echipat cu senzorii necesari de temperatură, printre care:

- senzori de temperatură de aer exterior: compatibili cu controlerul, proiectaţi şi protejaţi cu nivel adecvat pentru instalarea pe faţada peretelui exterior.

- senzorii trebuie să fie montați pe partea nordică și protejați de razele solare directe și precipitații.

- senzori de temperatură pentru monitorizarea temperaturii agentului termic în SI (tur/retur), trebuie să fie instalaţi pe conductele secundare ale SI.

- senzori de temperatură ( 2 un.) pentru monitorizarea temperaturii ACM (unul conectat la panoul de control, altul la contorul de energie termica) trebuie să fie montați la ieşirea din schimbătoarele de căldură (distanţa nu mai mare de 100 mm).

- senzor de presiune reglabil (presostat) pentru protecţia pompei ACM  împotriva mersului în gol sau cu presiunea scăzută, trebuie să fie montaţi la aspiraţie. În cazul în care presiunea scade la un nivel periculos pentru pompă, acesta trebuie să o deconecteze automat.

- sensor de presiune cu tip de signal analogic ( 0...30 V,  4...20 mA) pentru monitorizarea presiunii în circuit secundar SI și împotriva mersului în gol sau cu presiunea scăzută, trebuie să fie montat la aspiraţie. În cazul în care presiunea scade la un nivel periculos pentru pompă, acesta trebuie să o deconecteze automat.

- sensori de presiune cu tip de signal analogic (0...30 V, 4...20 mA) pentru monitorizarea presiunii în circuit primar tur și retur (P1/P2).

- pe conducta ACM trebuie să fie montat un senzor de presiune (presostat) care va interacționa cu funcţionarea vanei de reglare ACM. Acesta va întrerupe alimentarea cu energie electrică a elementului de acţionare (servomotorului) în timpul lipsei presiunii în conducta apei reci, după ce urmează închiderea servomotorului automat (datorită arcului de revenire).

La apariţia presiunii în conducta apei reci, elementul de acţionare va fi repornit în lucru în mod automat.

6.5.10. Cerințe către echipament pentru linia de adaos:

PTI trebuie să fie prevăzut cu dispozitive de suplinire a circuitului secundar cu agent termic în mod automat (on/off)  şi trebuie să includă:

- Robinete sferice de închidere;

- Filtru;

- Supapă electromagnetică ( poziţia – normal închisă);

- Contor mecanic de apă cu ieşire de impuls;

- Supapă cu sens unic;

- Manometre.

Pentru evitarea inundațiilor în încăperi - de prevăzut funcționarea liniei de adaos în mod automat cu releu de timp.

6.5.11. Cerințe către aparate de măsurare

6.5.11.1. Manometre:

| Locul montării | Scara | Dimensiunea |
| --- | --- | --- |
| SACET | 0-16 bar | Ø ≥ 100 mm |
| SI | 0-10 bar | Ø ≥ 100 mm |
| ACM, AR | 0-10 bar | Ø ≥ 100 mm |

Scara de măsurare a manometrelor trebuie să fie în MPa, bar sau kgf/cm2. Manometrele trebuie să corespundă standardului SM SR EN 837-1:2013 „Manometre”.

6.5.11.2. Termometre:

| Locul montării | Scala | Dimensiunea |
| --- | --- | --- |
| SACET | 0-120°C | L=120 mm |
| SI | 0-100°C | L=120 mm |
| ACM, AR | 0-80°C | L=120 mm |

Toate termometrele trebuie să fie imersibile, nu sunt acceptate de tip clamă. Rezoluţia scalei termometrului - 1°C.

Termometrele trebuie să corespundă standardului SM EN 50446:2017 „Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie, metalic sau ceramic şi accesorii”.

6.5.12. Cerințe către contoare

6.5.12.1. Pentru evidenţa consumului de energie electrică la PTI este necesar de montat contor de energie electrică cu ieşire RS 232 pentru asigurarea conexiunii în sistemul SCADA existent al clientului.

6.5.12.2. Pentru evidența consumului de energie termică este necesară montarea unui contor de energie termică dotat cu ieșire RS 232 care corespunde următoarelor cerințe:

| Generale | Memorie şi transmitere de date |
| --- | --- |
| 1. Principiu de măsurare contor – ultrasonor. 2. Buletin de verificare metrologică inițială sau marcaj de verificare inițială CE cu termen valabil. 4. Afișarea valorilor energiei termice – în MWh sau multipli zecimali ai acestei unităţi. 5. Afişarea valorilor instantanee – debit, energie termică, T1, T2, T3(ACM) diferenţă de temperaturi și sumare - energie termică, volum agent termic și ore de funcționare . 6. Acces la arhiva de date . 7. Ceas în timp real. 8. Posibilitatea citirii datelor de la distanţă. 9. Elementele constructive – cu posibilitate de sigilare. 10. Clasă metrologică de precizie – 2. 11. Clasa de protecție debitmetru – minim IP65. | 1. Memorizare - debite, temperaturi, energie, info erori. 2. Arhivă orară - 1200 ore (minim, inclusiv T1 și T2). 3. Arhivă diurnă - 450 zile (minim, inclusiv T1 și T2). 4. Arhivă lunară - 30 luni (minim). 5. Arhivă anuală - 10 ani (minim). 7. Transmiterea datelor –purtător electronic de informaţie (computer). 8. Dotare cu ieşire RS 232 pentru conectarea în sistemul SCADA existent (Protocol de transmitere) 9. Dotare cu baterie de alimentare cu autonomie de funcționare – 10 ani (minim). 10. Integrator dotat cu baterie – back up. |

6.5.12.3. Pentru evidența consumului de apă caldă menajeră este necesară montarea pe conducta de apă rece a unui apometru care corespunde următoarelor cerințe

- principiul de măsurare a debitului să fie ultrasonic

- dotat cu ieșire de impuls cu rezoluția de 10 l/i, cablu de conexiune de 2 fire, minim 1,5 m

- eroarea de măsurare, ±5% in diapazon Q1-Q2 și ±2% in diapazon Q2-Q3

- cu un grad de protecție, minim IP 65

- clasă metrologică de precizie 2

- clasa de temperatură minim T70

- consumul de apă să fie indicat în m³

- confecționat din material inoxidabil

- contorul pe apă rece trebuie conectat la contorul de energie termică la intrarea inA (65,66)

- toate componentele trebuie să fie prevăzute cu elemente pentru sigilare a acestora.

- să dispună de soft pentru reprogramare şi scoaterea arhivelor

- să dispună de o baterie de alimentare cu autonomie de funcționare de cel puţin 12 ani

- să înregistreze şi să memorizeze informații privind consumurile de apă, sub formă de arhive (log-uri) pentru  toate tipurile de perioade de raportare, după cum urmează:

  - zilnic – de minim 450 zile;

  - lunar – de minim 30 luni;

  - anual – de minim 10 ani;

- lista erorilor de funcționare pentru minim ultimele 50 de evenimente (cod info şi data).

6.5.12.4. Pentru evidența consumului de apă de adaos este necesară de montat pe linia de supliment a unui contor mecanic de apă cu ieșire de impuls care corespunde următoarelor cerințe:

- tipul contorului sa fie mecanic cu cadran uscat,

- confecționat din material inoxidabil;

- dotat cu ieșire de impuls cu rezoluția de 1 l/i, cablu de conexiune de 2 fire, minim 1,5 m;

- temperatura mediului măsurat (apă caldă)  0...90°C;

- eroarea de măsurare, maxim ±2%;

- cu un grad de protecție de minim IP 54;

- contorul pe apă de adaos trebuie conectat la contorul de energie termică la intrarea inB (67,68)

- trebuie să fie dotate cu dispozitive de protecție antimagnet;

- toate componentele trebuie să fie prevăzute cu elemente care ar permite sigilarea acestora.

- contoarele de apă trebuie să corespundă cerințelor standardului SM EN ISO 4064:2017.

Totodată, modelele contoarele menționate în pct. 6.5.12.1 - 6.5.12.4 trebuie să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova, să dispună de certificat actualizat de aprobare de model acordat de Institutul Național de Metrologie, iar fiecare contor în parte – de buletin de verificare metrologică cu termen valabil sau să dispună de marcaj de verificare metrologică inițială CE, aplicat în anul montării PTI - ului.

7. Cerințe către echipament:

7.1 Echipamentul propus trebuie să fie produs nu mai devreme de anul 2024 și să fie cu certificare CE.

  - Echipamentul montat și schemele de montare trebuie să corespundă proiectelor elaborate și aprobate.

8. Condiții generale de ofertare

8.1. Cerințe de ofertare

La depunerea ofertelor se va prezenta:

    - Specificația tehnică cu indicarea detailată și completă a parametrilor tehnici, denumirea producătorului oficial, modelul și tipul fiecărui component tradusă în limba română.

    - Specificația de preț.

    - Termenul de garanție a utilajului– minim 24 de luni din data punerii în funcțiune.

    - Termenul de garanție a lucrărilor executate – minim 36 de luni din data punerii în funcțiune;

    - Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor.

    - Termenul de executare a lucrărilor;

    - În ofertă pot fi prezentate echipamente PTI de la diferiți producători cu respectarea cerințelor și standardelor de calitate.

    - Devizele de cheltuieli conform ordinului nr.195 din 26.12.2024 (partea SM, AIT, EEF, RAC).

(https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024-1.pdf) Listele cu cantitățile de lucrări sunt prezentate în Anexele nr. 1-7 a Caietului de Sarcini.

8.2. Cerințe către documentația de însoțire

Utilajul va fi livrat cu toată documentația completă, care va fi prezentată în două exemplare originale. Toată documentația de execuție trebuie de transmis pe suport de hârtie cu semnăturile și coordonările necesare și în format electronic .docx sau .pdf- documentele, .vsd – schemele. Documentația tehnică va fi prezentată în limba originală și tradusă în limba română, inclusiv:

  - documentația tehnică pentru echipament cu specificațiile tehnice ale materialelor utilizate, inclusiv tipuri/clase și compoziții chimice ale metalelor și/sau aliaje utilizate pentru fabricarea componentelor principale;

  - documentația cu indicarea specificațiilor echipamentului, schemele de principiu, schemele electrice detaliate;

  - pașaportul tehnic al echipamentului per unitate;

  - documentele care atestă verificarea metrologică inițială a echipamentelor de măsurare;

  - certificatul de garanție pentru utilaj per unitate;

  - certificatul de garanție pentru lucrările executate;

  - certificate de conformitate europeană CE pentru echipamentul livrat;

  - manualul complet pentru instalare și exploatare a echipamentului;

  - rapoarte de încercări;

  - schema de execuție;

  - proces-verbal de inspecție a lucrărilor ascunse;

  - proces-verbal de inspecție vizuală a rostului de sudură;

  - documentele ce atestă licența pentru executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate a statului.

8.3. Documentație legală relevantă

Utilajul propus trebuie să corespundă cerințelor minime de securitate și sănătate conform normelor Republicii Moldova în vigoare, în special:

- Hotărârea Guvernului Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă.

- Hotărârea Guvernului Nr. 362 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz.

- Hotărârea Guvernului Nr. 589 din 12.05.2016  privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrațiile mecanice.

- Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității şi sănătăţii în muncă.

8.4. Condiții de recepție a lucrărilor/serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre acesta, remițând procesul-verbal de recepţie spre semnare și Actul de recepție a tuturor echipamentelor livrate în set cu enumerarea documentelor tehnice prezentate per unitate de Antreprenor  la solicitarea Beneficiarului.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de _15_ zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Antreprenorului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţionarea lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- Antreprenorul va înlocui din cont propriu orice echipament deteriorat în timpul transportării, montării, punerii în funcţiune a PTI și totodată pe parcursul termenului de garanție.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficiențelor se efectuează din contul Antreprenorului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Antreprenor a tuturor obiecțiilor, părţile vor efectua din nou recepţionarea. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Antreprenorul va prelungi  termenul de garanție la echipamentul înlocuit/schimbat sau reparat din data punerii în exploatare.

9. Condiții contractuale:

- Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.