|  |  | Aprobat:. Director Tehnic „TERMOELECTRICA” S.A.. Lupan Alexandru. ” ”; ” ”; 2022. |
| --- | --- | --- |

Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor/serviciilor

- Obiectul (Achiziționarea și instalarea a două pompe în aval la Stația de Pompare  nr. 11 din șos. Hîncești, 84), nr. lotului:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de lucrări solicitate | Volumul de lucrări |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 45300000-0 | Achiziționarea și instalarea a două pompe în aval la Stația de Pompare nr.11 din șos. Hîncești, 84 | Conform devizului |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  | 1 500 000,00 |

- Termenul de realizare a lucrărilor: Iulie-noiembrie 2025.

- Documentația tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | RS-21 | Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice și rețelelor aferente „Termoelectrica” S.A. |

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Proiecte | 11/25-SM, C. |
|  | NCM G.04.07-2014 | Rețele Termice. |
|  | NCM G.04.08:2018 | “Izolația termică a utilajului și a conductelor”. |
|  | NCM A.08.01.:2016 | “Organizarea construcțiilor”. |
|  | NCM A.08.02:2014 | “Securitatea și sănătatea muncii în construcții”. |
|  | NCM F.01.03-2009 | „Reguli de execuție, controlul calității și recepția terenurilor de fundare și fundațiilor”. |
|  | NCM F.02.03-2005 | „Executarea, controlul calității și recepția lucrărilor din beton și beton armat monolit”. |

- Scopul achiziției

Asigurarea alimentării fiabile cu energie termică a consumatorilor și diminuarea consumurilor de energie electrică, precum şi reconstrucția utilajului Stației de Pompare SP-11, conform proiectelor.

- Volumul lucrărilor conform devizelor și proiectelor (Proiectele se anexează la prezentul Caiet de Sarcini):

| Nr. | Nr. de proiect | Denumirea lucrărilor | Notă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11/25-SM | Soluții termomecanice | Anexa 1 |
|  | 11/25-C | Construcții | Anexa 2 |

  - Volum detailat de lucrări:

- Conform devizului;

- Cerințe către echipament:

Sarcina de bază a Stației de Pompare va fi îndeplinită de pompele cu următoarele caracteristici:

Date hidraulice:

Debit: 250,00 m3/h;

Înălțime de pompare: 40,00 m;

Fluidul vehiculat: Apa 100 %;

Temperatura fluidului pompat: 95 °C;

Putere la arbore P2: 33,41 kW;

Randament hidraulic minimal: 85 %.

Cerințe constructive:

Tip pompă: Centrifugă monobloc cu rotor uscat;

Presiunea de lucru: PN-16 bari;

Temperatura fluidului pompat: +5 °C ... +120 °C;

Max. temperatura ambianta 40 °C;

Racord aspirație: DN 125, PN 16;

Racord refulare: DN 100, PN 16;

Montaj: pe fundație fixă, poziție orizontală.

Motor electric:

Clasa de eficiență a motorului: IE3;

Alimentare electrică: 3~400 V /50 Hz;

Toleranță admisibila tensiune: +-10 %;

Turație nominală: 2900 rpm;

Intensitate nominală: 63,5 A;

Factor de putere (cos φ): 0.91;

Randament minimal:

- la 100% sarcină: 93,7%

Grad de protecţie: IP55;

Clasa de izolație: F;

Protecția motorului: Termistori PTC integrați.

Materiale:

Carcasă pompă: 5.1301, EN-GJL-250 acoperit KTL

Rotor hidraulic: EN-GJL-200;

Piesă intermediară: 5.1301, EN-GJL-250 acoperit cu KTL;

Arbore: 1.4122;

Garnitură arbore: AQ1EGG;

Conducte din oțel: Oțel 20 (GOST); P265GH (EN).

- Izolația termică:

| Nr d/o | Caracteristici măsurate | Unitate de măsură | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Densitatea | kg/m³ | ≥ 65 |
| 2. | Temperatura de utilizare | oC | ≤ 250 |
| 3. | Absorbția de apă pe termen scurt | kg/m2 | 1 |
| 4. | Coeficientul de conductibilitate termică la 50oC | W/(mK) | ≤ 0,037 |
| 5. | Clasa de combustie | clasa | A1 |

- Cerințe speciale la montarea utilajului:

- Reconstrucția utilajului electrotehnic presupune fiabilitatea în funcționare a SP-11 (parametrii principali sunt presiunea și debitul ce necesită menținuți la parametrii prescriși) precum în regim normal de funcționare așa și în regimuri de avarie și post avarie;

- Regim de lucru al echipamentului 24/24h;

- Hotarul de reconstrucție – conform proiectului;

- Tot utilajul nou este necesar să fie cu certificare CE.

- Cerințe de mentenanță:

- Termenul de executare – conform graficului determinat prin comanda Beneficiarului, contrasemnat de ambele părți;

- La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului;

- Perioada de garanție va fi de minimum 48 luni din data punerii în funcțiune a instalației de pompare, pentru toate componentele;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) pe perioada garanției;

- Confirmarea posibilității acordării post garanției la un service-centru autorizat pentru efectuarea reparațiilor;

- Reparația  oricărei componente în perioada de garanție prelungește perioada de garanție cu minim 12 luni pentru componenta supusă reparației.

- Cerințe obligatorii:

- Contractantul este responsabil de realizarea tuturor compartimentelor de proiect și va efectua toate lucrările necesare în conformitate cu cerințele cadrului normativ aplicabil în vigoare în RM, precum și cu cerințele de proiect;

- Contractantul este responsabil de furnizarea tuturor bunurilor necesare pentru realizarea proiectului. Toate componentele/bunurile furnizate vor fi conforme normelor, regulamentelor și standardelor aplicabile în vigoare în RM, precum și cu cerințele expuse în proiect. Substituirea componentelor poate fi efectuată doar prin coordonare cu Beneficiarul și aprobată de proiectant;

- Toate lucrările de demolare, instalare și de construcție vor fi realizate în conformitate cu cerințele cadrului normativ – legislativ în vigoare în RM, cu respectarea tuturor cerințelor de securitate a muncii, precum și cu cerințele expuse în proiect;

- Contractantul este responsabil pentru restaurarea tuturor suprafețelor și spațiilor afectate în timpul executării lucrărilor din cadrul Contractului;

- Contractantul este obligat să obțină acceptarea Beneficiarului pentru antrenarea subcontractorilor;

- Serviciile contractate vor include, de asemenea, toate lucrările de încercări, testări, punere în funcțiune, precum și instruirile necesare;

- Toată documentația prezentată de Contractant va fi elaborată și coordonată atât cu Beneficiarul, cât și cu toate organele de resort, în conformitate cu cerințele cadrului normativ- legislativ în vigoare în RM;

- Toate echipamentele/bunurile furnizate trebuie să fie noi și fabricate cu cel mult un an înainte de furnizarea acestora;

- Contractantul va furniza documentație tehnică în limba originală și traducerea în limba română, inclusiv:

- Pașapoartele tehnice a echipamentului;

- Manualele pentru instalare;

- Alte documente necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova;

- Manual de operare a instalației de pompare.

- Măsuri de protecția muncii:

- Ofertantul va respecta normele legale de protecția muncii, conform legislației și normelor RM în vigoare:

- “Legea Nr.186 din 10.07.2008  securității și sănătății în muncă, implementată prin “H.G.Nr.95 din 05.02.2009”;

- “H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă”, etc.

- Utilajul propus va asigura cerințele minime de securitate și sănătate conform normelor RM în vigoare, în special:

- “H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă”,

- “H.G. Nr. 362 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz”;

- “H.G. Nr. 589 din 12.05.2016  privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrațiile mecanice”, etc.

- Cernițe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta, în conformitate cu cerințele Ordinului Termoelectrica nr. 195 din 26.12.2024.

- Condiții generale de ofertare

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Dovadă de experiență similară pe tipuri de lucrări conform caietului de sarcini;

- Lista obiectelor similare, cu indicarea caracteristicilor tehnologice ale proiectelor implementate;

- Dovada implementare a minim 1 proiect similar în ultimii 5 ani;

- Documentele ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate a statului (licențe, autorizări);

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Ofertele care nu vor îndeplini condițiile Caietului de Sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

- Antreprenorul va executa lucrările cu materialele proprii.

- La momentul recepționării procesului-verbal, toate bunurile materiale procurate de antreprenor vor fi însoțite de facturi fiscale, în vederea justificării valorii acestora.

- „TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor care vor fi executate.

- Formular de deviz pentru Achiziționarea și instalarea a două pompe în aval  la Stația de Pompare nr.11 din șos. Hîncești, 84:

Lista cu cantitățile de lucrări № 11/25 - SM, C

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii si pozarea conductelor. Conditii ce difera de cele normale k=1,2 p. 1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 4,400 |
| 2 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t/ Incarcarea betonului | t | 9,700 |
| 3 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ Transportarea betonului | t | 9,700 |
| 4 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,450 |
| 5 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 4,170 |
| 6 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 4,170 |
| 7 | CH10C | Confectionare suportului metalic Sup1, Sup2, Sup3 ( fara pretul constructiei metalice) | kg | 288,230 |
| 8 | pret | Teava d=133x5 mm | kg | 36,300 |
| 9 | pret | Teava d=159x5 mm | kg | 138,800 |
| 10 | pret | Confectii metalice | kg | 113,130 |
| 11 | CL18A adaptat | Montarea suportului metalic gata confectionat (Sup1, Sup2, Sup3) ( fara pretul constructiei metalice) | kg | 288,230 |
| 12 | RpIC27B | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 11-65 kg (Sm1, Sm2) | kg | 97,020 |
| 13 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 9,780 |
| 14 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat XC-010 | m2 | 9,780 |
| 15 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin/ 2 straturi | m2 | 9,780 |
| 16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,700 |
| 17 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (PL1, PL2) | kg | 35,440 |
| 18 | RpCD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (B1, B2) | kg | 18,640 |
| 19 | RpCB02D2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), | m3 | 2,690 |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,600 |
| 21 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 15,000 |
| 22 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,350 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontarea |  |  |
| 23 | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm, d=250 | buc | 4,000 |
| 24 | RpIC20E1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219x5.5-273x9 mm | m | 4,000 |
| 25 | RpIC38J | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm, d=300 | buc | 4,000 |
| 26 | M1M06G | Demontarea cotului avind diametrul nominal de 300 mm | buc | 2,000 |
| 27 | RpIC38J | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm , d= 530, k=1.514 | buc | 2,000 |
| 28 | M1M06J | Demontarea cotului avind diametrul nominal de 500 mm | buc | 1,000 |
| 29 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m ( Погрузка труб ) | t | 1,100 |
| 30 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Transp. tevilor) | t | 1,100 |
|  |  | Capitolul 1.3. Piese pentru utilaj |  |  |
| 31 | TfB03F1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, avind Dn 100 (pentru pompa) | buc | 2,000 |
| 32 | TfB05F1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi avind diametrul nominal Dn 100 | buc | 2,000 |
| 33 | TfB03G1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, avind Dn 125 (pentru pompa) | buc | 2,000 |
| 34 | TfB05G1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi avind diametrul nominal Dn 125 | buc | 2,000 |
| 35 | TfB03J1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, avind Dn 250 (pentru filtru) | buc | 2,000 |
| 36 | TfB05J1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi avind diametrul nominal Dn 250 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pozarea conductelor si armaturilor |  |  |
| 37 | RpIC10F | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 324x9 - 377x10 mm, d=325*6 | m | 2,000 |
| 38 | RpIC10E | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 219x5,5 - 273x9 mm, d=273*6 + cot de otel d=273- 3buc | m | 16,000 |
| 39 | RpIC10E | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 219x5,5 - 273x9 mm, d=219*6 | m | 0,500 |
| 40 | RpIC10C | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm, d=108*4 | m | 0,500 |
| 41 | RpIC10B | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice pentru incalziri centrale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm, d=89*4 | m | 11,000 |
| 42 | RpIC06B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2", d=33.3*3.2 | m | 6,000 |
| 43 | RpIC06A | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1" , d=21.3*2.8 | m | 5,000 |
| 44 | TfA02J2 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta avind diametrul d= 530/426 | buc | 2,000 |
| 45 | TfA02I2 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta avind diametrul d= 426/325, 426/273 | buc | 2,000 |
| 46 | TfA02G2 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta avind diametrul d= 325/273 | buc | 2,000 |
| 47 | TfA02F2 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta avind diametrul d= 273/219 | buc | 4,000 |
| 48 | TfA02E2 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta avind diametrul d=219/133, 219/108 | buc | 4,000 |
| 49 | TfA02G2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta avind diametrul d= 325 | buc | 1,000 |
| 50 | TfA02G2 | Montarea cotului de otel d= 300 (din demontare fara pret cotului). | buc | 2,000 |
| 51 | TfA02F2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta avind diametrul d= 273 | buc | 9,000 |
| 52 | TfA02E2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta avind diametrul d=219 | buc | 2,000 |
| 53 | TfA02B2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta avind diametrul de 89 | buc | 7,000 |
| 54 | pret | Cot de otel DN33 | buc | 8,000 |
| 55 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2", Cot de otel DN33-8buc | buc | 16,000 |
| 56 | pret | Cot de otel DN21 | buc | 8,000 |
| 57 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1", Cot de otel DN21-8buc | buc | 16,000 |
| 58 | pret | Teu de otel DN300 | buc | 2,000 |
| 59 | RpIC36I | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm, Teu de otel DN300-2buc | buc | 6,000 |
| 60 | pret | Teu de otel DN250 | buc | 2,000 |
| 61 | RpIC36H | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm, Teu de otel DN250-2buc | buc | 6,000 |
| 62 | TfB01I1 | Montarea robinetului sferic sub sudura avind diametrul nominal Dn 200 | buc | 2,000 |
| 63 | RpIC36H | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm, Robinet sferic sub sudura d=200-2buc | buc | 4,000 |
| 64 | pret | Robinet sferic sub sudura d=25 | buc | 2,000 |
| 65 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1", Robinet sferic sub sudura d=25-2buc | buc | 4,000 |
| 66 | pret | Robinet sferic sub sudura d=15 | buc | 12,000 |
| 67 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1", Robinet sferic sub sudura d=15-12buc | buc | 24,000 |
| 68 | ID05F | Supapa de retinere cu flanse PN16 DN200 | buc | 2,000 |
| 69 | TfB04J2 | Montarea pe conducta a dopului din ote lsub sudare avind diametrul nominal Dn 250 | buc | 1,000 |
| 70 | RpIC27B | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 11-65 kg | kg | 30,000 |
| 71 | TfA13A1 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind DN50 mm | buc | 5,000 |
| 72 | RpIA16G | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru 0.0-1.0 MPa cu robiet cu trei cai DN15 | buc | 5,000 |
| 73 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut DN15 | buc | 5,000 |
| 74 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata, T13.19 | kg | 21,120 |
| 75 | TfA09B1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind intre 5-10 kg pe bucata , T14.22 | kg | 10,560 |
| 76 | RpIE04F | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 324x9-377x10 mm | m | 2,000 |
| 77 | RpIE04E | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 168x8-273x9 mm | m | 16,500 |
| 78 | RpIE04D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm | m | 11,500 |
| 79 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 11,000 |
| 80 | RpIE05F | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 324x9-377x10 mm | m | 2,000 |
| 81 | RpIE05E | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 163x8-273x9 mm | m | 16,500 |
| 82 | RpIE05D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 89x4-159x8 mm | m | 11,500 |
| 83 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m | 11,000 |
| 84 | TfC01G | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 300 mm | m | 2,000 |
| 85 | TfC01F | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 250 mm | m | 16,500 |
| 86 | TfC01C | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 100 mm | m | 0,500 |
| 87 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 11,000 |
| 88 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 11,000 |
| 89 | TfC02G | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 300 mm | m | 2,000 |
| 90 | TfC02F | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 250 mm | m | 16,500 |
| 91 | TfC02C | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 100 mm | m | 0,500 |
| 92 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 11,000 |
| 93 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 11,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Grunduirea si izolarea |  |  |
| 94 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 22,000 |
| 95 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un straturi de grund ГФ-021 | m2 | 22,000 |
| 96 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (BT-177 IN DOUA STRATURI) | m2 | 22,000 |
| 97 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate, Saltele din vata minerala bazaltica, gr. 50mm, cusute sau imbr.pe plasa de sirma, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv | m2 | 45,000 |
| 98 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 45,000 |
| 99 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 45,000 |
|  |  | Capitolul 2. Demontarea si montarea utilajului. Conditii ce difera de cele normale k=1,2 p. 1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 100 | 07-04-001-03 k=0.7 | Demontare pompa de retea K160/30, k=0.7 | buc | 1,000 |
| 101 | RpIC38J | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm | buc | 4,000 |
| 102 | M1M08K | Demontarea robinetului sferic din otel sub sudura si supapa de retinere sub sudura, avind diametrul nominal de 300 mm | buc | 2,000 |
| 103 | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm | buc | 6,000 |
| 104 | M1M08J | Demontarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal de 250 mm | buc | 3,000 |
| 105 | M1M08K | Demontarea supapa de retinere cu flanse, avind diametrul nominal de 300 mm | buc | 1,000 |
| 106 | M1M09K | Demontarea flanselor sudate pe conducta , avind diametrul de 300 mm | per | 2,000 |
| 107 | RpIA44E | Demontarea filtru de namol de 125-400 kg, d=250 | buc | 1,000 |
| 108 | 07-04-001-03 | Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,425 | buc | 2,000 |
| 109 | 08-03-489-3 | Agregat livrat asamblat, de doua masini, masa, t, pina la 0,5, Montarea motor electric pentru Pompa | buc | 2,000 |
| 110 | TfB01K1 | Montarea robinetului sferic din otel sub sudura cu reductor manual PN25 DN300 (din demontaj) | buc | 1,000 |
| 111 | RpIC36I | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm, robinetului sferic din otel sub sudura cu reductor manual PN25 DN300-1buc | buc | 2,000 |
| 112 | TfB01J1 | Montarea robinetului sferic din otel sub sudura cu reductor manual PN25 DN250 | buc | 5,000 |
| 113 | RpIC36H | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm, robinetului sferic din otel sub sudura cu reductor manual PN25 DN250-5buc | buc | 10,000 |
| 114 | ID05H | Supapa de retinere cu flanse PN16 DN300 | buc | 1,000 |
| 115 | RpIA21C | Montarea filtru cu plasa cu diametrul de intrare de 250 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj. |  |  |
| 116 | pret | Pompa centrifuga de joasa presiune, Wilo Atmos GIGA-B 100/175-37/2 | buc | 2,000 |
| 117 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura cu reductor manual PN25 DN300 (din demontaj) | buc | 1,000 |
| 118 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura cu reductor manual PN25 DN250 (din demontaj) | buc | 3,000 |
| 119 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura cu reductor manual PN25 DN250 | buc | 2,000 |
| 120 | pret | Supapa de retinere cu flanse PN16 DN300 | buc | 1,000 |
| 121 | pret | Filtru cu plasa cu flanse PN16 DN250 | buc | 1,000 |

Anexe:

| Nr. anexei | Denumirea anexei |
| --- | --- |
| Anexa 1 | Proiectul 11/25-SM |
| Anexa 2 | Proiectul 11/25-C |