Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31100000-7 | Generator electric, 10 kW | unit. | 15 | - Putere continuă variabilă PRP - minim 10 kW. - Tensiune nominală - 3 faze 230/400 V. - Frecvența - 50 Hz. - Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului. - Sistem de răcire - lichid. - Demaraj - electric, cu baterie inclusă. - Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță). - Sistem ATS (Comutator de transfer automat). - Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune). - Priză - minim 2 (230/400V; 32A/16A). - Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistenta mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistenta la temperaturi înalte si neinflamabilă. - Dotat cu mânere și roți pentru deplasare. - Dimensiuni Lxlxh (mm) - cel mult 1350x750x950. - Indice/grad de protecție - IP23/H. - Rezervor de combustibil – cel puțin 25 litri. - Să corespundă cerințelor standardului ISO 8528. - Certificat de conformitate CE. - Declarația de conformitate. - Certificat de garanție, garanție minim 36 luni. - Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2026. - Manual de exploatare și întreținere. - Etichetate cu specificarea obligatorie a modelului bunului, producătorului și țării de origine. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - să fie reprezentant oficial al mărcii ofertante în Republica Moldova; - să dispună, pe teritoriul Republicii Moldova, de un Centru de deservire tehnică pentru tipul și marca bunului ofertat; - să prezinte documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani, pentru tipul bunului ofertat, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului; - să dispună de personal calificat, atestat de producător; - să dispună de certificat ISO 9001. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |

Generator electric, 10 kW

Suma estimativă fără TVA: 625 000,00 lei