CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția Supapă fluture cu flanșe dublă excentrică (închizătoare cu flașă din fontă ductilă) pentru apă potabilă

| Nr. ord. | Denumirea produsului | Un/mas. | Q (buc.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supapă fluture cu flanșe dublă excentrică (închizătoare cu flașă din fontă ductilă) PN 10, DN 600mm pentru apă potabilă (manulă) | buc. | 3 |
| 3 | Flanșă din oțel, sudabile PN 10, DN 600mm. | buc. | 6 |

Parametrii tehnici și funcționali pentru Supapă fluture cu flanșe dublă excentrică (închizătoare cu flașă din fontă ductilă):

    - Domeniu de utilizare : Pentru apă potabilă

    - Temperatura mediului de funcționare: pînă la + 40º C;

    - Corp: Corpul închizătoarelor din fontă ductilă (GGG-40 sau GJS 400), interior şi exterior cu acoperire anticorozivă din epoxid şi vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni, suprafaţa de etanşare executată din oţel inoxidabil cu ulterioara prelucrare şi finisare;

    - Disc : din fontă ductilă (GGG-40 sau GJS 400) cu acoperire anticorozivă din epoxid şi vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni cu posibilitatea înlocuirii garniturii, garnitura de etansare fixată pe disc cu inel din oţel inoxidabil; -

    - Axele discului: oțel inoxidabil

    - Bucșa: Bronz

    - Șuruburi exterioare : oțel inoxidabil;

    - Inel de etanșare: EPDM;

    - Conectarea la flanșă: PN 10;

    - Flanșă standard: EN 1092-2;

    - Test standard: EN 12266;

    - Operare: Manuală;

Cerințele la reductorul închizătorului:

    - Reductor cu melc;

    - Indicator de poziție ;

    - Limitator de cursă cu ajustare simplă;

    - Volan sau manetă de dirijare manuală pentru situaţii de avarie.

Marcajul pe corpul închizatorului :

    - Clasa DN;

    - Producătorul;

    - Clasa PN;

    - Clasa materialului;

    - Număr de uzină;

Cerințe suplimentare:

-    La livrare, bunurile vor fi însoțite de factură/invoice ,certificate de garanție,calitate și  conformitate;

-      Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare și confirmat prinacte,minim 10 ani pentru închizător;

-     Închizătoarele vor fi livrate în set cu volan şi garnituri, buloane, piuluţe, şaibe cu acoperire anticorozivă;

    - Garnitura trebuie să fie din elastomer EPDM (utilizat pentru apă potabilă).

    - Închizătoarele trebuie să fie însoţite de certificate individuale de testare în condiţii   de uzină;

    - Închizătoarele şi acţionările electrice sa fie produse în anul 2024-2025;