## CAIET DE SARCINI

## Bunuri

Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat cu montare/instalare și punere în funcțiune

Autoritatea contractantă: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

- Descriere generală. Informaţii

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cant./ unit. de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (9 000BTU) Suprafata incaperii, m²: 20-30 - PV Leova, or. Leova – 1; - PV Giurgiulesti 1 s. Giurgiulești – 1; - Adm. BV Sud, or. Cahul, str. Prieteniei 1 – 1; - Sediul BV Nord, mun. Bălți str. Cicicalo, 1, etajul 2 – 1; - Sediul Centrul de Instruire Dacia 49/6 – 9; - Sediul BVC, mun. Chișinău, bd.Dacia, 49/6 – 7; - Bulboaca (PVI), r-nul Anenii Noi, s.Bulboaca – 1; - ZCV Criuleni, r-nul or. Criuleni, str. Orhei, nr.56 – 1; - Tudora (PVFI, rutier), r-nul Ștefan-Vodă, sat. Palanca – 8; - Săiți (PVFS, rutier), r-nul Căușeni, sat. Săiți – 1. | 31 | Tip climatizator: split -system de perete Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior(set complet) Suprafața pentru condiționare a aerului: 20 – 25 mp Inverter:Da Capacitatea nominală: 9 000 BTU Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Clasă energoeficienta: ≥ A++ Capacitatea răcire: ≥ 2,6 kW Capacitate încălzire:≥ 2,7 kW Consum en. electrică la răcire, kW : ≤ 0,7 kW Consum en. electrică la încălzire, kW: ≤ 0,6 kW Nivel zgomot unitate interioară: ≤ 39 dB(A) măsurat la treapta maximă de funcționare Debit aer: ≥ 550 m³/h Agent frigorific: R32 sau echivalent conform ISO 817 Lungime maxima traseu, m : ≥ 20 Inaltime cadere maxima, m : ≥ 5 Diametru conexiunii, inch : 1/4x31/8 Greutatea bloc intern, kg: ≥ 7 kg Greutatea bloc extern, kg : ≥ 21 kg Principalele moduri-răcire/încălzire Diapazon temperaturi de funcționare: racier: -15: °C …. +43°C încălzire : -15°C...+24°C Timer pornire/oprire: DA Reglare viteză ventilator: DA Filtru aer: DA Produsul trebuie să fie nou, neutilizat Garantie: 24 luni Alimentare 220-240 V Instalarea conditionerelor si materiale pentru montarea sunt incluse in pretul lotului | 210 000,00 |
| 2 | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (12 000BTU) Suprafata incaperii: 25-40 m² - Sediul BV Nord, mun. Bălți str. Cicicalo, 1, etajul 2 - 1 - Sediul Briceni, or. Briceni, str. Prieteniei, 5 etajul 2 - 1 - PV Costești (PVFI, rutier) r-nul Riscani, or. Costesti, extravilan - 1 - Sediul BV Sud, or. Cahul, str. Prieteniei 1 - 1 - Sediul BVC, mun. Chișinău, bd.Dacia, 49/6 – 4; - Căușeni sediu, or. Căușeni, str. M. Stanciu, 2 – 1 - Sediul Centrul de Instruire Dacia 49/6 – 2; | 11 | Tip climatizator: split -system de perete Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior(set complet) Suprafața pentru condiționare a aerului: 25-40mp Inverter:Da Capacitatea nominală: 12 000 BTU Regimuri de baza:Racire / I ncalzire / Uscare / Ventilare Clasă energoeficienta: ≥ A++ Capacitatea răcire: ≥ 3.2 kW Capacitate încălzire:≥ 3.4 kW Consum en. electrică la răcire, kW : ≤ 1.3 kW Consum en. electrică la încălzire, kW: ≤ 1.4 kW Nivel zgomot unitate interioară: ≤ 45 dB(A) măsurat la treapta maximă de funcționare Debit aer unitate interioară(treaptă maximă): ≥ 500 m³/h Agent frigorific: R32 sau echivalent conform ISO 817 Lungime maxima traseu, m : ≥ 15 Inaltime cadere maxima, m : ≥ 8 Diametru conexiunii, inch : 1/4–1/2 sau 1/4–5/8 sau echivalent, Greutatea bloc intern, kg: ≥ 10 kg Greutatea bloc extern, kg : ≥ 28 kg Principalele moduri-răcire/încălzire Diapazon temperaturi de funcționare,:racire: -15: °C …. +43°C încălzire : -15°C...+24°C Timer pornire/oprire: DA Reglare viteză ventilator: DA Filtru aer: DA Produsul trebuie să fie nou, neutilizat Garantie: 24 luni Alimentare 220-240 V Instalarea conditionerelor si materiale pentru montarea sunt incluse in pretul lotului | 90 000,00 |
| 3 | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (18 000 BTU) Suprafata incaperii: 35-55 m² - Sediul BV Nord, mun. Bălți, str. Cicicalo, 1, etajul 2 -1 - Sediul Briceni, or. Briceni, str. Prieteniei, 5 etajul 1- 1 | 2 | Tip climatizator: split -system de perete Număr de unități a sistemului: 1 pentru Interior, 1 pentru exterior(set complet) Suprafața pentru condiționare a aerului: 25-40mp Inverter:Da Capacitatea nominală: 18 000 BTU Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Clasă energoeficienta: ≥ A++ Capacitatea răcire: ≥ 5.3 kW Capacitate încălzire:≥ 5.3 kW Consum en. electrică la răcire, kW : ≤ 1.6 kW Consum en. electrică la încălzire, kW: ≤ 1.6 kW Nivel zgomot unitate interioară: ≤ 45 dB(A) măsurat la treapta maximă de funcționare Debit aer unitate interioară(treaptă maximă): ≥ 750-900 m³/h Agent frigorific: R32 sau echivalent conform ISO 817 Lungime maxima traseu, m : ≥ 15 Inaltime cadere maxima, m : ≥ 8 Diametru conexiunii, inch : 1/4–1/2 sau 1/4–5/8 sau echivalent, Greutatea bloc intern, kg: ≥ 10-15 kg Greutatea bloc extern, kg : ≥ 30-40 kg Principalele moduri-răcire/încălzire Diapazon temperaturi de funcționare: racier: -15: °C …. +43°C încălzire : -15°C...+24°C Timer pornire/oprire: DA Reglare viteză ventilator: DA Filtru aer: DA Produsul trebuie să fie nou, neutilizat Garantie: 24 luni Alimentare 220-240 V Instalarea conditionerelor si materiale pentru montarea sunt incluse in pretul lotului | 30 000,00 |
|  |  |  |  | În cazul apariției deficienţelor care nu sunt imputabile SV, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport. Termenul de garanție a climatizoarelor va fi minim 24 luni din data montării |  |

2 Utilizarea, pastrarea, protectia, calitatea bunurilor

Bunurile se vor transporta ambalate, după caz, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către Beneficiar.

Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

• Factura fiscală;

• Alte documente, după caz, aferente produselor livrate.

Livrarea se efectuează de către Furnizor

• în termen de 20 zile calendaristice , conform cerințelor tehnice și cantității specificate, după înregistrarea contractului la Trezorerie, asumîndu-și toate riscurile și toate cheltuielile care intervin în procesul transportării bunurilor.

3 Cerinţe privind calculul costului/prețului

Prețul ofertei va cuprinde prețul bunurilor cu instalarea, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului până la: --

Aparate de aer condiționat (9 000BTU)

- PV Leova, or. Leova – 1;

- PV Giurgiulesti 1,  s. Giurgiulești – 1;

- Adm. BV Sud, or. Cahul, str. Prieteniei 1 – 1;

- Sediul BV Nord, mun. Bălți str. Cicicalo, 1, etajul 2 – 1;

- Sediul Centrul de Instruire  Dacia 49/6 – 9;

- Sediul BVC, mun. Chișinău, bd.Dacia, 49/6 –7;

- Bulboaca (PVI), r-nul Anenii Noi, s.Bulboaca – 1;

- ZCV Criuleni, r-nul or. Criuleni,  str. Orhei, nr.56 – 1;

- Tudora (PVFI, rutier), r-nul Ștefan-Vodă, sat. Palanca – 8;

- Săiți (PVFS, rutier), r-nul Căușeni, sat. Săiți – 1.

Aparate de aer condiționat (12 000BTU)

Suprafata incaperii: 25-40 m²

- Sediul BV Nord, mun. Bălți  str. Cicicalo, 1, etajul 2 - 1

- Sediul Briceni, or. Briceni, str. Prieteniei, 5 etajul 2 - 1

- PV Costești (PVFI, rutier) r-nul Riscani, or. Costesti, extravilan - 1

-  Sediul BV Sud,  or. Cahul, str. Prieteniei 1 - 1

- Sediul BVC, mun. Chișinău, bd.Dacia, 49/6 – 4;

- Căușeni sediu, or. Căușeni, str. M. Stanciu, 2 – 1

- Sediul Centrul de Instruire  Dacia 49/6 – 2;

Aparate de aer condiționat (18 000 BTU)

- Sediul BV Nord, mun. Bălți, str. Cicicalo, 1, etajul 2 -1

- Sediul Briceni, or. Briceni, str. Prieteniei, 5 etajul 1- 1

În costul fiecărui climatizor este necesar de inclus costul de livrare cu transportul Vânzătorului, cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor (la locul de montare) și/sau demontarea celui existent, includerea chitului de montare, asigurarea conexiunii electrice pîna la boxa de distribuire, traseu electric, frigorific, includerea cheltuielilor de autoturn.

4. Cerințe obligatorii

• Perioada de garanție, va fi de minimum 24 luni din data montării.

• Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

• Rezolvarea problemelor tehnice urgente, prin soluționarea rapida a problemelor urgente apărute în exploatarea climatizorului.

• Deținere de Service Centru local autorizat de către producătorul bunului solicitat sau dispunerea de un contract cu Service Centru respectiv pentru asigurarea deservirii bunurilor aflate la garanție

• Garanția la reparațiile efectuate : minim 24 luni de la livrare.

Clarificări!

1. Care este lungimea traseului de freon pentru fiecare aparat de aer condiționat?

2. La ce înălțime (etaj) va fi montat fiecare aparat de aer condiționat? Există acces la fereastră în fiecare caz de instalare? Este necesar un serviciu de macara/autonacelă?

3. Sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric? Ce componente are tabloul de distribuție (întrerupătoare automate etc.)?

4. Care este lungimea cablurilor electrice până la tabloul electric pentru fiecare aparat de aer condiționat?

| Aparate de aer condiționat (9 000BTU) |  |
| --- | --- |
| - PV Leova, or. Leova – 1 | - Lungime traseu – 1, 2 metri - 1etaj – acces la fereastră este- Careva lucrări adăugătoare nu este necesar,inclusiv la tabloul electric - Lungimea cablului electric 3 - 4 m. |
| - PV Giurgiulesti 1 s. Giurgiulești – 1; | - Lungime traseu – 1, 2 metri - 1etaj – acces la fereastră este- Careva lucrări adăugătoare nu este necesar,inclusiv la tabloul electric - Lungimea cablului electric 3 - 4 m. |
| - Adm. BV Sud, or. Cahul, str. Prieteniei 1 – 1; | - Lungime traseu – 1, 2 metri - 1etaj – acces la fereastră este- Careva lucrări adăugătoare nu este necesar,inclusiv la tabloul electric - Lungimea cablului electric 3 - 4 m. |
| - Sediul BV Nord, mun. Bălți str. Cicicalo, 1, etajul 2 - 1 | - lung traseului de freon- 2m, - etajul 2 - Există acces la fereastră - Este necesar serviciu de macara - nu sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric - lung cablu electric- 1 m - înlocuire conditioner vechi |
| - Sediul Centrul de Instruire Dacia 49/6 – 9 | - lung traseului de freon – 1-2 m - etajul - 1 - Există acces la fereastră - Da - Este necesar serviciu de macara - Nu - sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric - Nu - lung cablu electric – 1 m - înlocuire conditioner vechi – Nu |
| - Sediul BVC, mun. Chișinău, bd.Dacia, 49/6 – 7; | Bir. Contabil șef - lung traseului de freon - 2 m - etajul - 2 - Există acces la fereastră - Da - Este necesar serviciu de macara - Nu - sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric - Nu - lung cablu electric - 5 m - înlocuire conditioner vechi – Da Rezervă – 6 buc. |
| - Bulboaca (PVI), r-nul Anenii Noi, s.Bulboaca – 1 | - lung traseului de freon - 4 m - etajul - 2 - Există acces la fereastră - Da - Este necesar serviciu de macara - Da - sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric - Da - lung cablu electric - 10 m - înlocuire conditioner vechi – Da |
| - ZCV Criuleni, r-nul or. Criuleni, str. Orhei, nr.56 – 1; | - lung traseului de freon - 2 m - etajul - 1 - Există acces la fereastră - Da - Este necesar serviciu de macara - Nu - sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric - Nu - lung cablu electric - 6 m - înlocuire conditioner vechi – Da |
| - Tudora (PVFI, rutier), r-nul Ștefan-Vodă, sat. Palanca – 8; | - lung traseului de freon - 2 m - etajul - 1 - Există acces la fereastră - Da - Este necesar serviciu de macara - Nu - sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric - Nu - lung cablu electric - 4 m - înlocuire conditioner vechi – Da |
| - Săiți (PVFS, rutier), r-nul Căușeni, sat. Săiți – 1. | - lung traseului de freon - 2 m - etajul - 1 - Există acces la fereastră - Da - Este necesar serviciu de macara - Nu - sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric - Da - lung cablu electric - 6 m - înlocuire conditioner vechi – Da |
| Aparate de aer condiționat (12 000BTU) |  |
| - Sediul BV Nord, mun. Bălți str. Cicicalo, 1, etajul 2 – 1 | - lung traseului de freon- 2m, - etajul 2 - Există acces la fereastră - Este necesar serviciu de macara - nu sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric - lung cablu electric- 2 m - înlocuire conditioner vechi |
| - Sediul Briceni, or. Briceni, str. Prieteniei, 5 etajul 2 - 1 | - lung traseului de freon- 2m, - etajul 2 - Există acces la fereastră - Este necesar serviciu de macara - nu sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric - lung cablu electric- 2 m - înlocuire conditioner vechi |
| - PV Costești (PVFI, rutier) r-nul Riscani, or. Costesti, – 1 | - lung traseului de freon- 1,5-2m, - etajul 2 - nu există acces la fereastră - nu este necesar serviciu de macara - nu sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric - lung cablu electric- 1 m - înlocuire conditioner vechi |
| - Sediul BV Sud, or. Cahul, str. Prieteniei 1 - 1 | - Lungime traseu – 1, 2 metri - 1etaj – acces la fereastră este- Careva lucrări adăugătoare nu este necesar,inclusiv la tabloul electric - Lungimea cablului electric 3 - 4 m. |
| - Sediul BVC, mun. Chișinău, bd.Dacia, 49/6 – 4; | Bir. STISV - lung traseului de freon - 5 m - etajul - 2 - Există acces la fereastră - Nu - Este necesar serviciu de macara - Da - sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric - Da - lung cablu electric - 10 m - înlocuire conditioner vechi – Da Sala de protocol - lung traseului de freon - 10 m - etajul - 2 - Există acces la fereastră - Nu - Este necesar serviciu de macara - Da - sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric - Da - lung cablu electric - 20 m - înlocuire conditioner vechi – Nu Rezervă – 2 buc. |
| - Căușeni sediu, or. Căușeni, str. M. Stanciu, 2 – 1 | - lung traseului de freon - 5 m - etajul - 2 - Există acces la fereastră - Da - Este necesar serviciu de macara - Da - sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric - Nu - lung cablu electric - 10 m - înlocuire conditioner vechi – Da |
| - Sediul Centrul de Instruire Dacia 49/6 – 2; | - lung traseului de freon – 1-2 m - etajul - 1 - Există acces la fereastră - Da - Este necesar serviciu de macara - Nu - sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric - Nu - lung cablu electric – 1 m - înlocuire conditioner vechi – Nu |
| Aparate de aer condiționat (18 000 BTU) |  |
| - Sediul BV Nord, mun. Bălți, str. Cicicalo, 1, etajul 2 -1 | - lung traseului de freon- 2m, - etajul 2 - Există acces la fereastră - Este necesar serviciu de macara - nu sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric - lung cablu electric- 4 m - înlocuire conditioner vechi |
| - Sediul Briceni, or. Briceni, str. Prieteniei, 5 etajul 1- 1 | - lung traseului de freon- 2 m, - etajul 1 - nu există acces la fereastră - nu este necesar serviciu de macara - nu sunt necesare lucrări de conectare la tabloul electric - lung cablu electric- 2 m -conditioner instalat din nou |