CAIET DE SARCINI
(Anexa nr. I)
pentru executarea lucrărilor de înlocuire a încărcăturii filtrului rapid deschis din cadrul stației de tratare a apei a S.A. „Apă-Canal Chișinău”
1. DATE GENERALE

Beneficiar: S.A. „Apă-Canal Chișinău”

Obiectiv: Executarea lucrărilor de înlocuire a încărcăturii filtrului rapid deschis

Amplasament: Stația de tratare a apei a S.A. „Apă-Canal Chișinău”, str. Studenților nr. 14, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: S.A. „Apă-Canal Chișinău”

Adresă: str. Albișoara nr. 38, mun. Chișinău

Telefon/Fax: ___________________

2. OBIECTUL LUCRĂRILOR

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și organizatorice pentru executarea lucrărilor de:

• evacuare a încărcăturii existente din filtrul rapid deschis și transportarea acesteia în locul desemnat de beneficiar (distanță aproximativă: 140 m);

Notă: Încărcătura existentă în filtrul rapid deschis este constituită din: nisip cuarțos, cărbune activ și prundiș de râu.

• curățare a filtrului;

• livrare și înlocuire nisipului cuarțos nou;

• livrare și înlocuire a carbunelui activ nou;

• livrare și înlocuire a stratului nou de prundiș de râu.

• evacuare a nisipului din rezervorul de bufer și transportarea acestuia în locul desemnat de beneficiar (distanță aproximativă: 300 m);

Se anexează devizul-oferta.

3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

3.1. Lucrări pregătitoare

Executantul va asigura organizarea și securizarea zonei de lucru, precum și pregătirea utilajelor, echipamentelor și mijloacelor tehnice necesare.

3.2. Evacuarea încărcăturii existente din filtrul rapid deschis (dimensiunile filtrului a•b•c=12•12•5m)
Executantul va efectua evacuarea încărcăturii existente, colectarea, încărcarea și transportarea materialelor evacuate. 
	Nr.
	Denumirea materialului
	UM
	Cantitate

	1
	Nisip cuarțos
	m³
	171

	2
	Cărbune activ
	m³
	57

	3
	Prundiș de râu
	m³
	23


Notă: Încărcătura din filtrul rapid deschis este încărcată în containere manual. Containerele în încăperea filtrelor sunt transportate cu palanul electric. În exteriorul încăperii filtrelor transportarea încărcăturii se va realiza cu basculanta (distanță aproximativă: 140 m).
3.3. Încărcarea materialelor noi în filtrul rapid deschis
Executantul va livra și încărca următoarele materiale noi:

	Nr.
	Denumirea materialului
	UM
	Cantitate

	1
	Nisip cuarțos
	m³
	171

	2
	Cărbune activ
	m³
	57

	3
	Prundiș de râu
	m³
	23


Notă: Materialele noi livrate vor fi descărcate în containere. Cu ajutorul palanului electric sunti deplasate și descărcate în filtrul rapid deschis.
3.4. Evacuarea nisipului din rezervorul de bufer
Executantul va efectua evacuarea nisipului din rezervorul de bufer, colectarea, încărcarea și transportarea materialelor evacuate.

	Nr.
	Denumirea materialului
	UM
	Cantitate

	1
	Nisip
	m³
	324


Notă: Nisipul este încărcat manual în containere. Cu ajutul macaralei, containerele sunt extrase din rezervorul de bufer și descărcate în basculantă cu ulterioara transportare a acestuia în locul desemnat de beneficiar (distanță aproximativă: 300 m); 
4. DATE DE CALITATE ȘI PARAMETRII TEHNICI
Umplutură pentru filtrele rapide deschise, așezată în straturi de nisip cuarțos, cărbune activ și prundiș de râu care asigură filtrarea apei decantate în procesul de producere a apei potabile în scopul asigurării calității acesteia, în conformitate cu prevederile Legii nr.182/2019 cu privire calitatea apei potabile.

4.1 Nisip cuarțos:

	Denumirea bunului
	Specificații tehnice
	Cantitatea

[t]

	Nisip cuarțos

GOST P 51641-2000

(sau echivalentul la GOST)
	1.Diametrul granulelor:

· Diametrul minim al granulelor 0,8 mm

· Diametrul maxim al granulelor 1,2 mm

· Diametrul echivalent al granulelor 1 mm

2.Coeficientul de neomogenitate 1,8-2

3. Densitatea 1400 g/dm³.
4.Rezistența chimică în soluții:

· Creșterea oxidabilității, nu mai mult de 10 mg/dm³;

· Creșterea concentrației masice a acidului silicic, recalculată în siliciu, nu mai mult de 10 mg/dm³;

· Creșterea reziduului uscat, nu mai mult de 20 mg/dm³;

· Creșterea concentrației masice totale a aluminiului și fierului, recalculată în oxizi (III),  nu mai mult de 2,0 mg/dm³

5.Rezistența mecanică:

· Friabilitate (grad de mărunțire), nu mai mult de 4%

· Uzură prin frecare (abraziune), nu mai mult de 0,5%

6.Conținut scăzut de particule pulverulente și argiloase (<0,22–0,5%).

7.Umiditate: cel mult 5,0 %
	240,0


Notă: Livrarea materialului să fie efectuată în stare ambalată, fără transbordări pe parcurs, pe cale, rutieră cu respectarea regulilor de transport al mărfurilor aplicabile tipului respectiv de transport, aprobate conform legislației în vigoare.
Prin acordul Părților, este permisă livrarea materialelor în vrac, în mijloace de transport acoperite.

4.2 Cărbune activ:
	Denumirea bunului
	Specificații tehnice
	Cantitatea

[t]

	Cărbune activ AG 3

GOST 20464-75

(sau echivalentul la GOST)
	1.Cărbunele activ sub formă de granule de culoare de la gri închis până la negru și este destinat pentru purificarea apei potabile.

2.Densitatea aparentă a cărbunelui de 400–550 g/dm³.

3.Dimensiunea granulelor:

· >3,6 mm - nu mai mult de 0,4%

· 3,6–2,8 mm - nu mai mult de 3,0%

· 2,8–1,5 mm - nu mai puțin de 86,0%

· 1,5–1,0 mm - nu mai mult de 10,0%

· <1,0 mm - nu mai mult de 0,6%

4.Rezistența granulelor la abraziune,: cel puțin 75%

5.Umiditate: cel mult 5,0 %, la ambalare

6.Volumul total al porilor pe apă: cel puțin 0,8 cm³/g

7.Activitatea dinamică față de benzen: cel puțin 40 min
	28,5


Notă: Livrarea cărbunelui activ să fie efectuată ambalat în saci de hârtie cu patru sau cinci straturi, de tipurile PM, VM, VMP, NM, cu masa de cel mult 25 kg, precum și în containere de tip SK-1—5 sau în alte containere specializate pentru produse vrac, conform documentației normative și tehnice aprobate în modul stabilit, prin acord cu consumatorul.

Sacii de hârtie cu cărbune să fie sigilați (cusuți) cu fire din fibră de viscoză, fire de bumbac sau alte materiale care asigură rezistența ambalajului.

Marcarea de transport să fie efectuată conform documentației normative, cu aplicarea inscripțiilor principale, suplimentare și informative, precum și a semnelor de manipulare:

„A se feri de umiditate” — pentru saci; 

„Ambalaj etanș” — pentru containere.

 La fiecare unitate de ambalare se atașează o etichetă din hârtie sau se aplică un marcaj șablon cu următoarele date privind produsul ambalat: 

· denumirea întreprinderii producătoare sau marca sa comercială;

· denumirea produsului;

· numărul lotului; 

· masa brută și masa netă; 

· data fabricației;

· indicativul prezentului standard.

Transportarea cărbunelui activ împreună cu produse care degajă gaze sau vapori nu este permisă.

	Denumirea bunului
	Specificații tehnice
	Cantitatea

[t]

	Prundiș de râu
	1.Diametrul granulelor :

· Diametrul minim al granulelor 2.0  mm

· Diametrul maxim al granulelor 10.0 mm

· Diametrul echivalent al granulelor 5-6 mm
	30,0


4.3 Prundiș de râu:

4.4 Produsele trebuie să fie însoțite de următoarele documente și certificate:
• Certificatul de calitate al produsului;

• Fișa cu date de securitate a produsului;

• Fișa tehnică a produsului;

• Produsul va fi însoțit de declarația de conformitate și alte documente necesare;

• Copiile metodelor și/sau standardelor internaționale utilizate la determinarea calității produsului în condiții de laborator acreditat;

• Certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară al produsului, eliberat de către Agenția Națională de Sănătate Publică a Republicii Moldova sau Raportul expertizei sanitaro–epidemiologice (certificatul igienic), eliberat de una din țările Uniunii Europene sau CSI, care permite utilizarea materialului în contact cu apa potabilă;
• Alăturat ofertei să fie trimise mostre de materialul solicitat pentru efectuarea testărilor în laboratorul beneficiarului cu scopul determinării corespunderii produsului cu parametrii de calitate solicitați în caietul de sarcini. Mostrele pentru efectuarea testărilor de laborator se vor prezenta în recipiente închise ermetic, cu capacitatea de 1 kg, la sediul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, or. Chișinău, str. Albișoara nr. 38, etajul 6, Departamentul aprovizionare și achiziții.
5. TERMENUL DE EXECUȚIE

Durata de executare a lucrărilor este de 60 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

6. OBLIGAȚIILE EXECUTANTULUI

• să execute lucrările calitativ și în termenul stabilit;

• să asigure evacuarea și transportarea materialelor;

• să respecte legislația națională privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului și normele tehnice aplicabile;

• să asigure toate utilajele, echipamentele și mijloacele de transport necesare

• să remedieze eventualele neconformități constatate.

• lucrările vor fi conduse de personal tehnic calificat și cu experiență.

7. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția lucrărilor se va efectua după finalizarea integrală a lucrărilor și verificarea stratificării încărcăturii filtrante.

8. DISPOZIȚII FINALE

Până la prezentarea ofertelor Beneficiarul va organiza vizita în teren.
Orice modificare privind tehnologia de execuție sau volumul lucrărilor va putea fi efectuată numai cu acordul prealabil al beneficiarului.

CAIET DE SARCINI
(Anexa nr. II)
1. Denumerea beneficiarului de stat   S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”
2. Obiectul achiziţiilor  Înlocuirea nisipului cuarțos și cărbunelui activ la filtrele rapide deschise, Suprafata activă a filtrelor S-114 m2 , h-1,5 m nisip, h-0,5 m carbune activ, h-0,2 m prundiș de râu
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5


	
	
	1. Filtrele rapide deschise



	1
	RpAcH03B


	Inlocuirea integrala a straturilor de nisip de la filtrele rapide cu placi poroase tip CREPINE (Inlocuirea  a straturilor de prundis, nisip si carbune activ)


	m3
	251,000



	2
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Umpluturi strat filtrant nisip de cuart, diametrul minim al granulelor 0,8 mm, diametrul maxim al granulelor 1,2 mm  metru cub -1400kg)


	m3
	171,000



	3
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Umpluturi strat filtrant carbune activ AG 3, m3 - 500kg)


	m3
	57,000



	4
	AcF03B


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Umpluturi strat filtrant prundis de riu, diametrul minim al granulelor 2.0  mm, diametrul maxim al granulelor 10.0 mm, metru cub -1300kg)


	m3
	23,000



	5
	TsI50A1K=0.15


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Transportarea strat filtrant nisip de cuart distanta de 150 м)


	t
	240,000



	
	
	2. Bazin apa recirculata (BAR) sec. 1 (27x12x5) 



	6
	AcA26F


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 900-1000 mm  (Flanse oarba-1000 мм)


	buc
	1,000



	7
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi


	m2
	18,000



	8
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (desfacerea strat suport de egalizare)


	m2
	18,000



	9
	CP53B K=0.8


	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2  (Demontarea  placi plansee k=0.8 h/om)


	buc
	2,000



	10
	RpAcH02C


	Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP


	ora
	4,000



	11
	RpAcH07F


	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de 4-6 m si latimea de 8-12 m


	m3
	324,000



	12
	CP53B


	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2   Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Placi de planseu, existente)


	buc
	2,000



	13
	IzF18C


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm


	m2
	18,000



	14
	IzF01A


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi


	m2
	18,000



	15
	RpAcA44L


	Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 1000 mm , in spatii largi (Flanse oarba-1000 мм)


	buc
	1,000



	16
	TsI50A1K=0.3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Transportarea depunerilor, distanta de 300 м)


	t
	518,400



	
	
	3. Bazin apa recirculata (BAR) sec. 2 (27x12x5) 



	17
	AcA26F


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 900-1000 mm  (Flanse oarba-1000 мм)


	buc
	1,000



	18
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi


	m2
	18,000



	19
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (desfacerea strat suport de egalizare)


	m2
	18,000



	20
	CP53B K=0.8


	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2  (Demontarea  placi plansee k=0.8 h/om)


	buc
	2,000



	21
	RpAcH02C


	Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP


	ora
	4,000



	22
	RpAcH07F


	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de 4-6 m si latimea de 8-12 m


	m3
	324,000



	23
	CP53B


	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2   Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Placi de planseu, existente)


	buc
	2,000



	24
	IzF18C


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm


	m2
	18,000



	25
	IzF01A


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi


	m2
	18,000



	26
	RpAcA44L


	Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 1000 mm , in spatii largi (Flanse oarba-1000 мм)


	buc
	1,000



	27
	TsI50A1K=0.3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Transportarea depunerilor, distanta de 300 м)


	t
	518,400




	Înlocuirea nisipului cuarțos și cărbunelui activ la filtrele rapide deschise, Suprafața activă a filtrelor S-114 m2 , h-1,5 m nisip, h-0,5 m carbune activ, h-0,2 m prundis de riu
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	


Deviz-ofertă  
Inlocuirea nisipului cuartios si carbunelui activ la filtrele rapide deschise, Suprafata activa a filtrelor S-114 m2 , h-1,5 m nisip, h-0,5 m carbune activ, h-0,2 m prundis de riu

(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Filtrele rapide deschise


	
	
	
	

	1
	RpAcH03B


	Inlocuirea integrala a straturilor de nisip de la filtrele rapide cu placi poroase tip CREPINE (Inlocuirea  a straturilor de prundis, nisip si carbune activ) 


	m3
	251,000


	
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	75,300
	
	

	
	1421102200991
	Cuart granulat orsova cl A sort 0,5-1,0-1,5 mm S8517 (Nisip cuartos d = min. 0.08mm - max 1.2mm )
	kg
	422,433
	
	

	
	2010102911837
	Dulap stejar scurt cls.B tiv., Gr=50mm, Lung=1,25m S8689
	m3
	0,502
	
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	346,380
	
	

	
	2940420007680
	Masina timplarie (abrichit)
	h-ut
	62,750
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	2
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Umpluturi strat filtrant nisip de cuart, diametrul minim al granulelor 0,8 mm, diametrul maxim al granulelor 1,2 mm  metru cub -1400kg) 


	m3
	171,000


	
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	104,310
	
	

	
	1421102200525
	Nisip cuartos d = min. 0.08mm - max 1.2mm 
	m3
	175,275
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	3
	AcF03A


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Umpluturi strat filtrant carbune activ AG 3, m3 - 500kg) 


	m3
	57,000


	
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	34,770
	
	

	
	1421102200525-0
	Carbune activ AG 3
	m3
	58,425
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	4
	AcF03B


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Umpluturi strat filtrant prundis de riu, diametrul minim al granulelor 2.0  mm, diametrul maxim al granulelor 10.0 mm, metru cub -1300kg) 


	m3
	23,000


	
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	19,550
	
	

	
	1421102200226
	Prundis de riu 2-10 mm
	m3
	23,575
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	5
	TsI50A1K=0.15


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Transportarea strat filtrant nisip de cuart distanta de 150 м) 


	t
	240,000


	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,800
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Filtrele rapide deschise
	            
	
	
	

	 
	
	2. Bazin apa recirculata (BAR) sec. 1 (27x12x5) 


	
	
	
	

	6
	AcA26F


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 900-1000 mm  (Flanse oarba-1000 мм) 


	buc
	1,000


	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,510
	
	

	
	2875274110100
	Piese de legatura (Flanse oarba-1000 мм - existenta)
	buc
	1,000
	
	

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,010
	
	

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	24,000
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	7
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 


	m2
	18,000


	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	8,460
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,600
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,080
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	8
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (desfacerea strat suport de egalizare) 


	m2
	18,000


	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,700
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,700
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,720
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	9
	CP53B K=0.8


	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2  (Demontarea  placi plansee k=0.8 h/om) 


	buc
	2,000


	
	

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	3,600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,416
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,150
	
	

	
	161001
	Automacara, 10 t
	h-ut
	0,396
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	10
	RpAcH02C


	Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP 


	ora
	4,000


	
	

	
	7137010011540
	Instalator E.
	h-om
	12,000
	
	

	
	2513306619671
	Furtune de apa pt. pompa 
	m
	0,122
	
	

	
	2320316202480
	Vaselina tehnica naturala
	kg
	0,082
	
	

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	2,400
	
	

	
	2952270003302
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   2,8 - 8,0kw
	h-ut
	2,400
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	11
	RpAcH07F


	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de 4-6 m si latimea de 8-12 m 


	m3
	324,000


	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	93,960
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	780,840
	
	

	
	2010102904339
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942
	m3
	0,486
	
	

	
	2010102906959
	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80
	m3
	0,648
	
	

	
	2010102903426
	Scand.rasin.scurta tiv.cls D gr.=24mm l=1,50-2,50m
	m3
	3,240
	
	

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,648
	
	

	
	2874145886943
	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm
	kg
	4,536
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel
	kg
	4,536
	
	

	
	2874115801021
	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 10x100
	buc
	29,160
	
	

	
	2874115842714
	Piulita hexag. M10 
	buc
	29,160
	
	

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	48,600
	
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	38,880
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	12
	CP53B


	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2   Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Placi de planseu, existente) 


	buc
	2,000


	
	

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	4,500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,520
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,188
	
	

	
	2666122800600-1
	Placi de planseu - existente
	buc
	2,000
	
	

	
	2663102100983
	Beton de ciment  clasa B25/M300
	m3
	0,130
	
	

	
	2664102102018
	Mortar ciment M-100
	m3
	0,032
	
	

	
	2010102903498
	Articole pentru montare
	kg
	0,860
	
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,100
	
	

	
	2651122100403
	Ciment metalurgic M 30 saci 
	kg
	56,320
	
	

	
	1421102200577
	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm
	m3
	0,128
	
	

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,084
	
	

	
	161001
	Automacara, 10 t
	h-ut
	0,396
	
	

	
	2952270004000
	Malaxor
	h-ut
	0,054
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	13
	IzF18C


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 


	m2
	18,000


	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	6,300
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,756
	
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	234,000
	
	

	
	2664102102018
	Mortar ciment M-100
	m3
	0,540
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,378
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	14
	IzF01A


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi 


	m2
	18,000


	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,720
	
	

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	2,700
	
	

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,001
	
	

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,800
	
	

	
	2320166200670
	White spirit rafinat tip A S 44
	l
	5,400
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,004
	
	

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,018
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	15
	RpAcA44L


	Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 1000 mm , in spatii largi (Flanse oarba-1000 мм) 


	buc
	1,000


	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,200
	
	

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,250
	
	

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,040
	
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,200
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	16
	TsI50A1K=0.3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Transportarea depunerilor, distanta de 300 м) 


	t
	518,400


	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	7,776
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Bazin apa recirculata (BAR) sec. 1 (27x12x5) 
	            
	
	
	

	 
	
	3. Bazin apa recirculata (BAR) sec. 2 (27x12x5) 


	
	
	
	

	17
	AcA26F


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 900-1000 mm  (Flanse oarba-1000 мм) 


	buc
	1,000


	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	5,510
	
	

	
	2875274110100
	Piese de legatura (Flanse oarba-1000 мм - existenta)
	buc
	1,000
	
	

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,010
	
	

	
	2874115801000
	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240
	buc
	24,000
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	18
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 


	m2
	18,000


	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	8,460
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,600
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,080
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	19
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (desfacerea strat suport de egalizare) 


	m2
	18,000


	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2,700
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,700
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,720
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	20
	CP53B K=0.8


	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2  (Demontarea  placi plansee k=0.8 h/om) 


	buc
	2,000


	
	

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	3,600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,416
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,150
	
	

	
	161001
	Automacara, 10 t
	h-ut
	0,396
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	21
	RpAcH02C


	Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP 


	ora
	4,000


	
	

	
	7137010011540
	Instalator E.
	h-om
	12,000
	
	

	
	2513306619671
	Furtune de apa pt. pompa 
	m
	0,122
	
	

	
	2320316202480
	Vaselina tehnica naturala
	kg
	0,082
	
	

	
	2952270004702
	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)
	h-ut
	2,400
	
	

	
	2952270003302
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   2,8 - 8,0kw
	h-ut
	2,400
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	22
	RpAcH07F


	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de 4-6 m si latimea de 8-12 m 


	m3
	324,000


	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	93,960
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	780,840
	
	

	
	2010102904339
	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942
	m3
	0,486
	
	

	
	2010102906959
	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80
	m3
	0,648
	
	

	
	2010102903426
	Scand.rasin.scurta tiv.cls D gr.=24mm l=1,50-2,50m
	m3
	3,240
	
	

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,648
	
	

	
	2874145886943
	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm
	kg
	4,536
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel
	kg
	4,536
	
	

	
	2874115801021
	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 10x100
	buc
	29,160
	
	

	
	2874115842714
	Piulita hexag. M10 
	buc
	29,160
	
	

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	48,600
	
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	38,880
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	23
	CP53B


	Placi de planseu si acoperire pentru  constructii, in zone cu grad de seismicitate  7-8 cu rezemare  pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2   Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Placi de planseu, existente) 


	buc
	2,000


	
	

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	4,500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,520
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,188
	
	

	
	2666122800600-1
	Placi de planseu - existente
	buc
	2,000
	
	

	
	2663102100983
	Beton de ciment  clasa B25/M300
	m3
	0,130
	
	

	
	2664102102018
	Mortar ciment M-100
	m3
	0,032
	
	

	
	2010102903498
	Articole pentru montare
	kg
	0,860
	
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,100
	
	

	
	2651122100403
	Ciment metalurgic M 30 saci 
	kg
	56,320
	
	

	
	1421102200577
	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm
	m3
	0,128
	
	

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,084
	
	

	
	161001
	Automacara, 10 t
	h-ut
	0,396
	
	

	
	2952270004000
	Malaxor
	h-ut
	0,054
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	24
	IzF18C


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 


	m2
	18,000


	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	6,300
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,756
	
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	234,000
	
	

	
	2664102102018
	Mortar ciment M-100
	m3
	0,540
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,378
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	25
	IzF01A


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi 


	m2
	18,000


	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,720
	
	

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	2,700
	
	

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,001
	
	

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,800
	
	

	
	2320166200670
	White spirit rafinat tip A S 44
	l
	5,400
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,004
	
	

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,018
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	26
	RpAcA44L


	Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 1000 mm , in spatii largi (Flanse oarba-1000 мм) 


	buc
	1,000


	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,200
	
	

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,250
	
	

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,040
	
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,200
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	27
	TsI50A1K=0.3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Transportarea depunerilor, distanta de 300 м) 


	t
	518,400


	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	7,776
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Bazin apa recirculata (BAR) sec. 2 (27x12x5) 
	            
	
	
	


	
	Total
	
	
	
	

	
	Asigurarea sociala
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Beneficui de deviz
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


