SPECIFICAŢIA TEHNICĂ

pentru

SORBENŢI PENTRU ULEI ELECTROIZOLANT

Drept de proprietate:

Prezentul document este proprietatea ÎS „Moldelectrica”. Multiplicarea sau utilizarea totală sau parţială a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii ÎS „Moldelectrica”.

Chișinău 2024

FIŞA DE COORDONARE

SPECIFICAŢIA TEHNICĂ

pentru

SORBENŢI PENTRU ULEI ELECTROIZOLANT

|  | Funcția | Nume şi prenume | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobat | Vicedirector general - Director tehnic - Șef DER | Sergiu CARMANSCHI |  |
| Elaborat | Șef SMS | Iuri IURIEV |  |

CUPRINS

1.	OBIECTUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE	4

2.	STANDARDE ŞI NORME DE REFERINŢĂ	4

3.	CARACTERISTICI TEHNICE	5

4.	DOCUMENTAŢIA	6

5.	MARCARE ŞI ÎNSCRIPŢIONARE	6

6.	AMBALARE TRANSPORT  RECEPŢIA ŞI DEPOZITARE	7

7.	GARANŢII ŞI POSTGARANŢII	7

8.     ANEXE

- OBIECTUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

Specificaţia se referă la achiziționarea sorbenților pentru ulei electroizolant utilizate pentru tratarea uleiurilor electroizolante de transformator şi pentru absorbţia umidităţii în dezumidificatoarele de aer la echipamentele electrice din staţiile de transformatoare 10-400 kV şi gospodăriile de ulei  din gestiunea ÎS „Moldelectrica”  (în continuare Beneficiar).

Prezenta specificaţia tehnică se aplică la achiziţionarea:

- silicagelului microporos indicator;

- silicagelului macroporos tehnic;

Specificaţia tehnică cuprinde următoarele:

- caracteristici tehnice solicitate pentru sorbenţi pentru ulei electroizolant;

- condiţii de igienă, sănătate şi protecţia mediului în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- condiţii de ambalare, marcare, livrare  şi precizări referitor la documentaţia de însoţire.

- STANDARDE ŞI NORME DE REFERINŢĂ

În conformitate cu această specificaţia tehnică, sorbenţi şi aditivi pentru ulei electroizolant de transformator trebuie să îndeplinească, cerinţele specificate în actele normative şi standardele (ultima ediţie) menţionate mai jos:

| IEC ISO 9001 | Sisteme de management al calității. Cerințe |
| --- | --- |
| IEC ISO 14001 | Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare |
| LEGE Nr.277 | Legea nr. 277/2018 privind substanţele chimice |
| HG 505/2020 | Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase |
| Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 | Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor |
| ГОСТ 3956-75 | Silicagel pentru aplicaţii industriale. Specificaţii |
| ГОСТ 8984-75 | Silicagel indicator. Specificaţii |

Normele și reglementările menționate  mai sus nu elimină obligația Furnizorului de a respecta întrutotul legile, reglementările și prescripțiile legate de producerea, testarea şi livrarea produselor furnizate. În cazul în care produsele ofertate sau furnizate se abat de la reglementările mai sus menționate, Furnizorul are obligația de a indica și descrie în detaliu aceste abateri. Produsele care îndeplinesc cerințele altor standarde autorizate vor fi acceptate doar dacă acestea au prevederi de calitate egale sau mai bune decât cele menționate anterior, caz în care Furnizorul va justifica clar în oferta sa diferențele dintre standardele adoptate și cele de referință. Oferta trebuie să fie însoțită și de  o  copie a respectivului standard adoptat.

- CARACTERISTICI TEHNICE

Datele din acest capitol sunt complementări ale datelor tehnice din anexele 1-2.

Toate produsele ofertate, trebuie să asigure o funcţionare normală în limita condițiilor de mediu și aferente domeniului de utilizare indicate de Beneficiar în specificaţia tehnică.

Toate produsele ofertate vor răspunde condiţiilor de igienă, sănătate şi protecţia mediului îndeplinite în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în domeniu, produsele fiind realizare din materiale nepoluante şi care nu prezintă radioactivitate.

  - Caracteristici - silicagel microporos indicator.

Silicagelul microporos indicator achiziţionat în conformitate cu prezentă specificaţie tehnică este destinat pentru absorbţia umidităţii în filtrele de aer (dezumidificatoare) a echipamentului electric din staţiile de transformare 10-400 kV şi gospodăriile de ulei din gestiunea Beneficiarului.

Produsul achiziţionat reprezintă materialul higroscopic în baze de silicagel de tip КСМГ sau analog care îşi schimbă culoare în funcţie de cantitatea de apă absorbită. În starea anhidră (uscată) acest material este de culoare albastră devenind roz la saturaţie cu apă.

Gradaţiile de culoare în dependenţă de umiditatea relativă a mediului trebuie să corespundă cu imaginea de mai jos.

| φ = 20% | φ = 35% | φ = 50% |
| --- | --- | --- |

  - Caracteristici – silicagel macroporos tehnic

Silicagelul macroporos tehnic achiziţionat în conformitate cu prezentă specificaţie tehnică este destinat pentru absorbţia umidităţii şi impurităţilor din uleiul electroizolant de transformator în filtrele de regenerare continuă a echipamentului electric din staţiile de transformare 10-400 kV şi în instalaţiile de tratare a uleiului de transformator în gospodăriile de ulei din gestiunea Beneficiarului.

Produsul achiziţionat reprezintă materialul higroscopic în baza de silicagel de tip КСКГ sau analog.

- DOCUMENTAŢIA

  - Documentaţii depuse la faza de ofertare

Oferta depusă trebuie să conţină Specificaţia tehnică asumată şi semnată de către Furnizor. În cazul neîndeplinirii unor performanţe sau cerinţe solicitate, Furnizorul va indica clar acest aspect. Pe lângă Specificaţia tehnică semnată, Furnizorul va prezenta şi următoarele documentaţii tehnice:

- declaraţia de performanţă/certificat/declaraţie de conformitate a produselor ofertate care trebuie să cuprindă:

- denumirea şi rechizitele producătorului;

- denumirea produsului, tip, marca etc.;

- rezultatele testelor ce confirm că produsul corespunde cerinţelor din prezenta specificaţia tehnică;

- fişa tehnică de securitate (safety data sheet);

  - Documentaţii transmise la livrare

Odată cu fiecare produs livrat, Furnizorul va transmite şi următoarele documente:

- declaraţia de performanţă/certificat/declaraţie de conformitate a produselor ofertate care trebuie să cuprindă:

- denumirea şi rechizitele producătorului;

- denumirea produsului, tip, marca etc.;

- rezultatele testelor pentru fiecare lot ce confirm că produsul corespunde cerinţelor din prezenta specificaţia tehnică;

- certificat de garanție.

- MARCARE ŞI ÎNSCRIPŢIONARE

Sorbenţi pentru ulei electroizolant de transformator achiziţionate în conformitate cu prezenta specificaţia tehnică vor fi inscripţionaţi pe ambalaj cu etichetele din materialele rezistente în timp sau ştanţate cu minim următoarele date:

- numele producătorului;

- denumirea produsului, marca de fabrică, tipul, granulaţia, etc.;

- data fabricaţiei;

- numărul lotului;

- masa brută;

- termenul de garanţie;

- datele referitor la protecţia mediului ambiant şi sănătatea şi securitate ocupaţională;

- standardul de fabricaţie;

- condiţii de depozitare.

- AMBALARE TRANSPORT  RECEPŢIA ŞI DEPOZITARE

Toate produsele achiziţionate vor fi livrate în conformitate cu INCOTERMS: or Chişinău, str. Ciocana 8 , depozitul central ÎS „Moldelectrica”

Sorbenţi pentru ulei electroizolant de transformator ce urmează să fie livrate în conformitate cu aceasta specificaţia tehnică vor fi pregătite pentru livrare astfel încât să se asigure condiţii corespunzătoare pentru a nu se deteriora în timpul transportului la Beneficiar.

Sorbenţi şi aditivi pentru ulei electroizolant de transformator ce urmează să fie livrate în conformitate cu aceasta specificaţia tehnică trebuie să fie ambalate în saci de polietilenă, saci de hârtie cu folie de polietilenă intermediară sau alte recipiente oferite de producător care se asigură etanşeitate şi protecţia adecvată a produselor livrate de la factorii mediului ambiant.

Recepţia produselor livrate se face în depozitele Beneficiarului de către personalul de specialitate al Beneficiarului. La recepţie, produsele vor fi verificate atât cantitativ cât şi calitativ. Orice abatere de la cerinţele exprimate în prezenţa specificaţie tehnică va fi considerată neconformitate.

- GARANŢII ŞI POSTGARANŢII

Perioada de garanţie minimă acceptată de Beneficiar este 12 luni de la momentul fabricării.

Termenul rămas de garanţie calculat din momentul livrării produsului la depozitul Beneficiarului trebuie să constituie minim 80% din termenul total de garanţie pentru produsul livrat.

Perioada de garanţie cu care vor fi achiziționate produsele va fi stabilită în contract, după negociere, dar care nu poate fi mai mică decât cea menţionată anterior.

Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricaţie care apar în timpul transportului sau perioadei de garanţie şi este obligat să înlocuiască produsele livrate în înţelegere cu Beneficiarul.