Specificații tehnice ale bateriilor pentru DC

| Specificaţii acumulator plumb-acid stationar |  | Valori solicitate |
| --- | --- | --- |
| Caracterisitici tehnice: | Tensiune nominală | 12V (6 celule per unitate) |
|  | Capacitate nominală | 80 Ah, 20hr la 1.75V per celulă, 25℃ |
|  | Curent maxim de descarcare | 800A (5sec) |
|  | Rezistență internă | Approx. 4.0mΩ |
|  | Curent de scurt-circuit | 1933A |
|  | Curent maxim de incarcare | 22.50A |
|  | Tip conectori | Filet din aliaj de plumb tip I2 pentru surub M6 |
|  | Densitatea de putere raportata la volumul bateriei | min 127,91 [Wh/l] |
|  | Tensiunea de încărcare (flotantă) | 13.5 ~ 13.8 VDC/Unit la 25℃ |
|  | Tensiunea de încărcare (egalizată) | 14.4 ~ 15.0 VDC/Unit la 25℃ |
| Caracterisitici fizice: | Greutatea | max 26 kg |
|  | Materilul carcasei | PP (UL 94-HB) |
|  | Lungime | max 264 mm |
|  | Lățime | max 170 mm |
|  | Înălțime | max 216 mm |
|  | Temperatura de funcționare (descărcare / încărcare) | -15℃ ~ 50℃ / -15℃ ~ 40℃ |
| Altele: | AGM (Absorbent Glass Mat) | Da |
|  | VRLA (Valve Regulated Lead Acid Battery) | Da |
|  | Sigilat | Da |
|  | Fără întreținere | Da |
|  | Long Life | Da |
|  | Garanție | 12 luni |