ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea tablourilor electrice și accesoriilor pentru tablouri, necesare pentru activitatea din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A.

prin procedura de achiziție:  Valoare mică

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

- Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-357

- Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 - Tablouri electrice metalice |  |  |  |  |  |
|  | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 10 | Numărul de module - 12 Tip material – metal Dimensiuni 250x300x125 mm (±10 mm) Grosimea minimă metal 1,2 mm Grad de protecție – IP31 Culoare – Gri Metoda de montare – aparent Dotat cu contrapanou din tablă zincată grosimea 2,0 mm Dotare cu ușa suplimentară de protecție transparentă (mască) Decupaj intrare cabluri în partea inferioară Conform SM EN IEC 62208:2024 |  |
|  | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 1 | Numărul de module - 24 Tip material – metal Dimensiuni 395 x 310 x 120 mm (±10 mm) Grosimea minimă metal 1,2 mm Grad de protecție – IP31 Culoare – Gri Metoda de montare – aparent Dotat cu contrapanou din tablă zincată grosimea 2,5 mm Dotare cu ușa suplimentară de protecție transparentă (mască) Decupaj intrare cabluri în partea inferioară Conform SM EN IEC 62208:2024 |  |
|  | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 25 | Numărul de module - 12 Tip material – metal Dimensiuni 1200 x 750 x 300 mm (±10 mm) Grosimea minimă metal 1,5 mm Dotat cu contrapanou din tablă zincată grosimea 2,5 mm Grad de protecție – IP31 Culoare – Sur Metoda de montare – aparent Ușa exterioară cu două puncte închidere Dotare cu ușa suplimentară de protecție transparentă (mască) Decupaj intrare cabluri în partea inferioară Conform SM EN IEC 62208:2024 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA Lotul 1 |  |  |  |  |  | 194 605,00 |
|  | Lotul 2 - Tablouri electrice plastic |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 4 | Numărul de module - 2 Tip material – plastic Dimensiuni 133 x 44 x 58 mm (±5 mm) Grad de protecție – IP30 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent |  |
| 2.2. | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 4 | Numărul de module - 4 Tip material – plastic Dimensiuni 133 x 79 x 58 mm (±5 mm) Grad de protecție – IP30 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent |  |
| 2.3. | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 10 | Numărul de module - 6 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent |  |
| 2.4. | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 8 | Numărul de module – 24 Numărul de rânduri - 2 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA Lotul 2 |  |  |  |  |  | 3 888,00 |
|  | Lotul 3 - Accesorii pentru tablouri |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 31213000-2 | Presetupă | buc | 50 | Diametru – 13.5 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 |  |
| 3.2. | 31213000-2 | Bloc de distribuție | buc | 5 | Cantitatea rândurilor - 2 Cantitatea conexiunilor - 7 Metoda de montare – șina DIN Informații suplimentare – Dotare cu capac de protecție transparent |  |
| 3.3. | 31213000-2 | Șina de montare | buc | 8 | Tip – DIN Lungimea – 1000 mm Înălțimea – 35 mm Adâncimea – 15 mm Material – metal |  |
| 3.4. | 31213000-2 | Limitator de șină | buc | 22 | Tip – DIN35 Material – metal |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA Lotul 3 |  |  |  |  |  | 2 096,00 |
|  | Lotul 4 - Panouri contacte |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 31213000-2 | Panou Contacte | buc | 100 | Bloc terminal de testare cu separator Lățime 7.9 mm Înălțime 65 mm Adâncime 47 mm Secțiunea maximă 6 mm2 Conexiune cu șuruburi Culoare Crem Tip de montaj Sina DIN 35 mm Tensiune nominală 630 V |  |
| 4.2. | 31213000-2 | Panou Contacte | buc | 200 | Bloc terminal de testare cu separator Lățime 6.1 mm Înălțime 60 mm Adâncime 48 mm Secțiunea maximă 4 mm2 Conexiune cu șuruburi Culoare Crem Tip de montaj Sina DIN 35 mm Tensiune nominală 500 V |  |
| 4.3. | 31213000-2 | Panou Contacte | buc | 300 | Bloc terminal de trecere Lățime 6.1 mm Înălțime 44mm Adâncime 38 mm Secțiunea maximă 4 mm2 Conexiune cu șuruburi Culoare Crem Tip de montaj Sina DIN 35 mm Tensiune nominală 500 V |  |
| Valoarea estimativă, lei fără TVA Lotul 4 |  |  |  |  |  | 8 600,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 209 189,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1)Pentru un singur lot;

- 2)Pentru mai multe loturi;

- 3)Pentru toate loturile;

- 4)Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform cerințelor Caietului de sarcini.

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2025.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3. | Formularul ofertei F 3.1 | Original, conform formularului atașat F 3.1, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4. | Date generale despre participant | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Declarația privind principalele livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate. (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de înregistrare a întreprinderii / Decizie / Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice / Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9. | Declarație de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 10. | Certificat/ Declarație de garanție a bunurilor | Copie-scanată de pe original, semnată electronic/declarație- în original, semnată electronic | Obligatoriu |
| 11. | Fișa tehnică a bunului ofertat | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 12. | Garanție bancară în mărime de 1% | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ La depunerea ofertei în sistemul SIA RSAP | Obligatoriu |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform cerințelor Caietului de sarcini.

Bunurile vor fi livrate cu Certificate de garanție (termen de garanție – minim 24 luni), Certificate de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs.

Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

28.  Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică.

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică.

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | nu |
| plățile electronice | nu |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000

36. Informația privind garanțiile solicitate:

  - Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

- Garanția pentru ofertă se va reține:

Ѵ ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Declaraţia privind valabilitatea ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; sau

Ѵ ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze contractul de achiziţie după expedierea înştiinţării de adjudecare şi respectiv, împlinirea termenelor de aşteptare stabilite de legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale;

Ѵ ofertantul desemnat câștigător nu depune garanția de bună execuție contractului.

37. Alte informații relevante:

Achitarea se va efectua în termen de până la 90 de zile din data facturării;

-  Act de predare/primire a lucrărilor, va fi semnat de Beneficiar după ce se vor executa lucrările, vor fi prezentate la fața locului în set cu toate actele și testările de rigoare, conform parametrilor tehnici solicitați, în conformitate cu legislația RM;

-  Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

-  Prețurile sunt ferme pe toată perioada de executare a contractului, respectiv până la executarea integrală a serviciilor contractate.

Sancțiuni:

1.  Pentru întârzierea livrării bunurilor, Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN