CAIET DE SARCINI

pentru achiziția de bunuri.

- Obiectul caietului de sarcini

lot nr. 53 CAT. B Generare I, PMI 2023.

Obiectul procedurii de achiziție sunt semi-secțiile fascicolului convectiv superior pentru reparația capitală a cazanului ПТВМ-100 nr. 2, de la CT Vest. Achiziția semi-secțiilor este necesară pentru schimbarea fascicolului convectiv superior care este uzat fizic și restabilirea caracteristicilor tehnice inițiale de funcționare ale cazanul ПТВМ-100 Nr.2.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă, lei. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44163100-1 | Semi-secții al fascicolului convectiv superior pentru cazanul ПТВМ-100 Nr.2, de la CT Vest. | Buc. | 96 | Mediu de lucru - Apă. | 2 250 000 |
|  |  |  |  |  | Presiunea de lucru-25 bari |  |
|  |  |  |  |  | Temperatura de lucru 150 0C. |  |
|  |  |  |  |  | Oțel 20, GOST 8734-75, laminat la rece (холоднокатаный). |  |
|  |  |  |  |  | - Cordoanele de sudură în conformitate cu РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с). |  |
|  |  |  |  |  | Dimensiunile și caracteristicile de realizare sunt prezentate în anexă. |  |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristicile referitoare la procesul sau metoda de producere , de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia.

Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele ”sau echivalentul”

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor /bunurilor.

  - Termenul de realizare a achiziției bunurilor până la 30.05.2023.

  - Semi-secțiile fascicolului convectiv vor fi livrate pe adresa: Republica Moldova, or. Chișinău „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole 3, Depozitul Central al întreprinderii.

  - Semi-secțiile vor fi livrate în suport special construit, fixate stabil, astfel încât să se prevină posibile deteriorări în timpul transportării.

  - Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale utilizând sintagma ,,NON LIVRARE”.

  - Controlul corespunderii calității bunurilor noi achiziționate, stipulate în pct. 1, va fi executat de către specialiștii Laboratorului de Control al Metalelor ai ”TERMOELECTRICA” S.A., în termen de 15 zile calendaristice, cu preluarea mostrelor necesare în conformitate cu cerințele normative din domeniu.

  - În cazul depistării imperfecțiunilor/neconformităților în momentul controlului corespunderii calității, beneficiarul este în drept să returneze bunurile achiziționate;

  - Dacă rezultatele controlului corespunderii calității sunt pozitive, atunci Beneficiarul urmează să recepționeze bunurile în termen de 10 zile lucrătoare, prin semnarea actului de recepție (primire/predare), sau să remită în același termen printr-o scrisoare, refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor în cazul depistării neconformităților la elementele bunurilor achiziționate;

  - Termenul prevăzut pentru recepția bunului poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție.

  - Dacă bunurile au trecut controlul corespunderii calității cu rezultatul pozitiv, atunci se semnează actul de predare primire și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - Documentația normativ-tehnică ce dictează necesitatea achiziției bunurilor/lucrărilor:

| Nr. d/o | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte |
| 2 | РД 10-577-03 | Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций (aprobat prin ordinul Ministerului Economiei nr.221 din 29.12.10). |
| 3 | СО 17230282.27.100.005-2008 | Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования |

  - Elementele ofertate trebuie sa fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Coloanele fascicolului convectiv vor fi cu dimensiunile Ø83×4,0 mm din oțel 20 (conform GOST 1050);

  - Serpentinele fascicolului convectiv vor fi cu dimensiunile Ø28×3,0mm din oțel 20 (conform GOST 1050);

  - Lucrările de sudură a serpentinelor de coloane vor fi executate în conformitate cu cerințele РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с);

  - Cordoanele de sudură trebuie să fie executate cu dimensiunile conform GOST 16037-80;

  - Producătorul trebuie să efectueze controlul nedistructiv a cordoanelor de sudură, încercări mecanice a elementelor de țevi utilizate la fabricarea pachetelor convective;

- Mostre și documente de însoțire a bunurilor

  - La livrarea bunului, Furnizorul va pune la dispoziția cumpărătorului 2 mostre din țevile Ø28×3,0 mm (oțel 20) a serpentinei fascicolului convectiv cu l=400 mm fiecare;

  - La livrare, Furnizorul va prezenta următoarele documente de însoțire a bunurilor:

- Pașaportul elementelor asamblate;

- Certificate de origine și calitate a materialelor metalice utilizate la asamblarea pachetelor convective în care va fi stipulat componența detaliată a elementelor chimice și încercările mecanice. Certificate vor fi prezentate în original sau în copie autentificate cu ștampila umedă a producătorului;

- Protocoalele examinărilor nedistructive a cordoanelor de sudură și a testării cu bilă a serpentinelor;

- Confirmarea testării hidraulice cu specificarea parametrilor;

- Certificatele de conformitate a bunurilor asamblate;

- Certificat de garanție – minim 5 ani, cu specificarea perioadei inofensive de exploatare a elementelor asamblate.

- Documente obligatorii la depunerea ofertelor.

  - Oferta va fi prezentată în limba română sau rusă.

  - La ofertă se anexează copia certificatul de înregistrare a întreprinderii;

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul elementelor (uzina producătoare, țara, anul producerii).

  - La ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare activează în domeniul producerii echipamentului energetic similar;

  - În ofertă trebuie să fie indicată data când va fi livrat bunul la depozitul Beneficiarului;

  - La depunerea ofertelor se va prezenta specificația tehnică completă;

  - Specificația detaliată de preț;

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

  - desenele tehnice de asamblare a elementelor semi-secțiilor cu specificarea dimensiunilor;

  - Dovada că producătorul elementelor activează în domeniul producerii elementelor instalațiilor energetice;

  - Oferta tehnică care va include:

- Producătorul elementelor pachetelor convective (uzina producătoare și țara de origine);

- Anul producerii;

- Tipul și marca oțelului utilizat la fabricarea elementelor;

- Corespunderea normativelor elementelor metalice utilizate;

- Volumul și tipul examinărilor nedistructive aplicate la asamblarea pachetelor convective;

- Specificarea diametrului bilei de trecere la examinarea serpentinelor;

- Specificarea parametrilor utilizați la testarea hidraulică a pachetelor convective.

- Condiții contractuale

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului (Actului de recepție a lucrărilor, serviciilor).

  - Penalităţile:

- În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel:

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0.01 % din valoarea bunurilor nelivrate în termen, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a contractului.