| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea robinetelor, vanelor și regulatoarelor de presiune |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vană inox DN 50, PN 16 (30 нж41нж sau echivalent) |  |  |  | - Acționare manuală (roată de mână); - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Tija clapetei cu glisare; - Temperatura maximă de lucru + 425 ºC; - Tip de conexiune flanșă conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Mediu de lucru – soluție salină; - Materialul corpului – oțel inoxidabil (12X18H9T sau echivalent); - suprafața de etanșare (inele) – oțel inoxidabil (rezistent la coroziune) |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vană din fontă DN 100, PN 16 (30ч6бp sau echivalent) |  |  |  | - Acționare manuală (roată de mână); - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Tija clapetei cu glisare; - Temperatura maximă de lucru + 225 ºC; - Tip de conexiune flanșă conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Mediu de lucru – apă; - Materialul corpului – fontă cenușie (CЧ20 sau echivalent); - suprafața de etanșare (inele) – alamă sau bronz |  |  |  |  |
| Vană din oțel cu flanșe DN 150, PN 25 (30с64нж sau echivalent) |  |  |  | - Acționare manuală (roată de mână); - Tija clapetei cu glisare; - PN 2,5MPa (25 bar, 25kgf/cm2, 25atm); - Temperatura maximă de lucru + 425 ºC; - Tip de conexiune flanșă conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Mediu de lucru – abur; - Materialul corpului – oțel; - suprafața de etanșare (inele) – oțel inoxidabil (rezistent la conexiune) |  |  |  |  |
| Vană din fontă DN 200, PN 16, (30ч6бp sau echivalent) |  |  |  | - Acționare manuală (roată de mână); - Tija clapetei cu glisare – oțel 45 sau echivalent; - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Temperatura maximă de lucru + 225 ºC; - Tip de conexiune flanșe conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Mediu de lucru – apă; - Materialul corpului – fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); - suprafața de etanșare (inele) – alamă (ЛС59-1 sau echivalent). |  |  |  |  |
| Vană din fontă DN 250, PN 16, (30ч6бp sau echivalent) |  |  |  | - Acționare manuală (roată de mână); - Tija clapetei cu glisare – oțel 45 sau echivalent; - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Temperatura maximă de lucru + 225 ºC; - Tip de conexiune flanșe conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Mediu de lucru – apă; - Materialul corpului – fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); - suprafața de etanșare (inele) – alamă (ЛС59-1 sau echivalent). |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventil din fontă cu flanșe DN 125 PN16,(15ч14п sau 15ч14бp sau echivalent) |  |  |  | - Acționare manuală (roată de mână); - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Temperatura maximă de lucru + 225 ºC; - Tip de conexiune flanșe conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Mediu de lucru – apă; - Materialul corpului – fontă; - suprafața de etanșare paronit sau cauciuc sau bronz. |  |  |  |  |
| Supapă hidrant incendiu fontă, directă DN50, PN 16(15кч11п sau echivalent) |  |  |  | - Acționare manuală; - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Temperatura maximă de lucru + 50 ºC; - Tip de conexiune filet/filet; - Tip filet – interior (G2") - (G2"); - Mediu de lucru – apă; - Materialul corpului – fontă; - suprafața de etanșare paronit sau cauciuc sau bronz. |  |  |  |  |
| Ventil de oțel DN 50, PN 25, (15с 18нж sau echivalent) |  |  |  | - Acționare manuală (roată de mână); - PN 2,5MPa (25 bar, 25kgf/cm2, 25atm); - Temperatura maximă de lucru + 425 ºC; - Tip de conexiune flanșă conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Mediu de lucru – abur; - Materialul corpului – oțel; - suprafața de etanșare oțel inoxidabil (rezistent la coroziune). |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventil-mufă din alamă/bronz DN15, PN16 (15б3р sau echivalent) |  |  |  | - Acționare manuală; - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Tip conexiune filet/filet; - Tip filet – interior (G1/2")- interior (G1/2"); - Temperatura maximă de lucru + 95 ºC; - Corpul ventilului- alamă/ bronz; - Mediu de lucru – apă; |  |  |  |  |
| Ventil-mufă din alamă/bronz DN20, PN16 (15б3р sau echivalent) |  |  |  | - Acționare manuală; - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Tip de conexiune – filet/filet; - Tip filet interior (G3/4")- interior (G3/4"); - Temperatura maximă de lucru + 95 ºC; - Corpul ventilului- alamă/ bronz; - Mediu de lucru – apă; |  |  |  |  |
| Ventil-mufă din alamă/bronz DN32, PN16 (15б3р sau echivalent) |  |  |  | - Acționare manuală; - PN 1,6MPa (16 bar, 16kgf/cm2, 16atm); - Tip de conexiune -filet/filet; - Tip filet interior (G1"1/4) - interior (G1"1/4); - Temperatura maximă de lucru + 95 ºC; - Corpul ventilului- alamă/ bronz; - Mediu de lucru – apă; |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet trecere bianchi cu sertar DN 15 PN 16 interior/interior |  |  |  | - Rozetă de acționare din oțel; - corp din alamă; - Tip de conexiune filet/filet; - Tip de filet – interior (G1/2") – interior (G1/2"); - Presiunea nominală: 1,6MPa (16 bar): - temperatura maximă de lucru: + 100 ºC; - Mediu de lucru – apă; |  |  |  |  |
| Robinet trecere bianchi cu sertar DN 20 PN 16 |  |  |  | - Rozetă de acționare din oțel; - corp din alamă; - Tip de conexiune filet/filet; - Tip de filet – interior (G3/4") – interior (G3/4"); - Presiunea nominală: 1,6MPa (16 bar): - temperatura maximă de lucru: + 100 ºC; - Mediu de lucru – apă; |  |  |  |  |
| Robinet trecere bianchi cu sertar DN 25 PN 16 intern/intern |  |  |  | - Rozetă de acționare din oțel; - corp din alamă; - Tip de conexiune filet/filet; - Tip de filet – interior (G1") – interior (G1"); - Presiunea nominală: 1,6MPa (16 bar): - temperatura maximă de lucru: + 100 ºC; - Mediu de lucru – apă; |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supape МИК DN80 PN6, 22 ч7п |  |  |  | - Acționare: manuală cu indicator de poziție (roată de mână); - PN 0,6MPa (6 bar, 6kgf/cm2, 6atm); - Temperatura mediului de lucru până la + 60 ºC; - Mediu de lucru: apă brută, acid sulfuric până la 8%, acid clorhidric până la 12%, soluții de NaOH ușor agresive până la20%; - Conexiune la conductă: flanșă conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Etanșeitatea conform GOST 9544-93: ”A” - Material produs (corp): – fontă cu strat anticoroziv; - Material acoperire anti-coroziune interioară: pulbere de polietilenă de înaltă presiune marca 16803-070; |  |  |  |  |
| Supape МИК DN125 PN6, 22 ч7п |  |  |  | - Acționare: manuală: cu indicator de poziție (roată de mână); - PN 0,6MPa (6 bar, 6kgf/cm2, 6atm); - Temperatura mediului de lucru până la + 60 ºC; - Mediu de lucru: apă brută, acid sulfuric până la 8%, acid clorhidric până la 12%, soluții de NaOH ușor agresive până la20%; - Conexiune la conductă: flanșă conform GOST 12815-80 sau EN 1092-1:2018; - Etanșeitatea conform GOST9544-93: ”A” - Material produs (corp): – fontă cu strat anticoroziv; - Material acoperire anti-coroziune interioară: pulbere de polietilenă de înaltă presiune marca 16803-070; |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diafragme din cauciuc pentru supape МИК DN80, 22 ч7п |  |  |  | Membrană din cauciuc ranforsată rezistentă la apă brută, acid sulfuric până la 8% acid clorhidric până la 12%, soluții de NaOH ușor agresive până la20%; |  |  |  |  |
| Diafragmă din cauciuc pentru supape МИК DN100, 22 ч7п |  |  |  | Membrană din cauciuc ranforsată rezistentă la apă brută, acid sulfuric până la 8% acid clorhidric până la 12%, soluții de NaOH ușor agresive până la20%; |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evacuator de aer automat G1/2 |  |  |  | - Corp: alamă sau alamă nichelată; - Plutitor din polipropilenă; - Arc INOX AISI 302; - Garnituri din elastomer de etilenă propilenă și elastomer de nitril; - Filet exterior G1/2" DIN-EN-ISO 228; - PN 1,0MPa (10 bar, 10kgf/cm2, 10atm); - Temperatura maximă + 110 ºC; - Mediu de lucru apă; - Metoda de instalare – verticală. |  |  |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supapă de reținere (complet cu flanșe DN 200, PN 16 (16ч21бр sau echivalent) |  |  |  | - Tip – pivotant; - PN 1,6 MPa (16 bar, 16kgf/cm2); - Temperatura maximă de lucru + 105 ºC; - Material de etanșare – bronz marca ЛЦ40С sau echivalent; - Direcția fluxului – flux direct; - Lungimea construcției L: 140mm±20mm; - Metoda de instalare – intern-flanșă-verticală; - Material: fontă; - Flanșa conform GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018 în set cu știfturile filetate și piulițe M16. |  |  |  |  |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulator de presiune a Degazorului КДП 500 bl. 1/2/3 |  |  |  | - Reglarea fluidului: abur; - Diametrul conductei de racordare-200mm; - Presiunea nominală PN 13kgf/cm2; - Presiunea maximală PN, 17,5kgf/cm2; - Temperatura nominală: 280 ºC; - Temperatura maximală: 300 ºC; - Debitul nominal: 22t/h; - Diferența de presiune nominală: Δp, 0,8 MPa; - Tipul regulatorului: cu sertar; - Tip de racordare: cu sudură; - Configurația regulatorului: 90º; - Poziționarea conductelor de montare: 90º. -regulatoarele trebuie să fie echipate cu acționare electrică; - Clasa minimă de etanșare a regulatorului IV-S1 conform clasei IV-S1 ГОСТ Р54808-2011, (sau alt standard european echivalent); - Resursă minim până la reparație capitală minim 10 ani; - Semnalul de ieșire a indicatorilor de poziție a regulatoarelor 4÷20mA; - Regulatoarele trebuie să fie echipate cu blocuri de alimentare pentru indicarea poziției (БСПТ); - tensiunea de alimentare a acționării electrice a regulatoarelor ~ 380 V; - Înainte de producerea regulatoarelor, producătorul trebuie să coordoneze tipul și parametrii regulatoarelor cu beneficiarul. -Regulatoarele trebuie să fie executate astfel încât deservirea tehnică și reparația curentă să poată fie făcută fără demontarea corpului regulatorului de pe conductă. -Caracteristica de reglare a regulatoarelor trebuie să fie liniară, stabilă pe toată durata de exploatare. - Să fie compatibile cu standartele, normele și regurile în vigoare ale Republicii Moldova; - Termenul de garanție minim 24 de luni. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________