# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea:  Servicii de întreținere și deservire a ascensoarelor pentru anul 2021
                                                                                                          (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție:                         Achiziție de valoare mică
                                                                                                                        (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante:       Aparatul Președintelui Republicii Moldova

- IDNO:             1006601003810

- Adresa:   bd. Ștefan cel Mare 154, mun. Chișinău, Republica Moldova

- Numărul de telefon/fax:     022-265-247

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:         a.mihailuta@prm.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50750000 -7 | Servicii de întreținere și deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2021 | buc | 1 | Ascensor electric Gen2 (G06823DL) pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg ( max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare -11,5 m; producător OOO ,, OTIS Lift.” anul de fabricație - 2018 , instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 | 167000,00 |
|  |  |  | buc | 1 | Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg ( max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; producător OOO ,,OTIS Lift .” anul de fabricație - 2018, instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 |  |
|  |  |  | buc | 1 | Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO ,,OTIS Lift ” , anul de fabricație - 2018, instalat în clădirea Președinției, str. bd.Ștefan cel Mare 154 Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 |  |
|  |  |  | buc | 1 | Ascensor electric GeN2MR, pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg producător OOO OTIS Lift, viteza nominală-1,0 m/s, înălțimea de ridicare-34,0m, anul de fabricație -2018 , instalat în clădirea Președinției , str. bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 |  |
|  |  |  | buc | 1 | Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare -630 kg, viteza nominală-1,0m/s, înălțimea de ridicare-34,20m, producător OAO ,,MOC OTIS ” . anul de fabricare -2002,instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 |  |
|  |  |  | buc | 1 | Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, viteza nominală- 1,0m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m, producător OAO „MOC OTIS” , anul de fabricare- 2002, instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 |  |
|  |  |  | buc | 1 | Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare-1000 kg, viteza nominală 1,0m/s, înălțimea de ridicare – 37,8m, producător OAO „MOC OTIC”, anul de fabricare- 2002, instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefan cel Mare, 154 Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 |  |
|  |  |  | buc | 1 | Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare-225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător E.P. Elevatori Premontati S.R.L. nr. de uzină S7667, anul de fabricare- 2020, instalat în clădirea Președinției, str. bd. Ștefen cel Mare, 154 Executarea deservirile tehnice DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 |  |
| Valoarea estimativă totală( fără TVA) |  |  |  |  |  | 167000,00 |

Lucrările incluse în DT-1

1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare:

• Verificarea și reglarea cuplajul de frână;

• Lubrifierea balamale;

• Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri;

• Verificarea și rularea testului de frânare al ascensorului;

2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare:

• Verificarea soneriei de semnalizare;

• Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare.

3. Panoul de control

• Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor;

• Eliminarea blocarii părților în mișcare;

• Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare                       a  ascensorului;

• Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului;

Lucrările incluse în DT-2

1. Întrerupătoarele de limită

• Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor;

• Verificarea funcționării întrerupătoarelor de limita;

2. Cablurile de oțel

• Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;

• Asigurați-vă că nu sunt ruperi pe suprafață cablurilor de oțel și uzură este în limitele admisibile.

3. Glisierele cabinei

• Să se inspecteze și să se verifice știhmasul  în direcțiile longitudinală și transversală, precum și verticalitatea acestora;

• Asigurarea că nu sunt proeminente în locurile de conexiune a glisierilor.

• Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare;

• Efectuarea curățirei și ungerea glisierilor.

4. Saboții cabinei

• Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților;

• Fixarea poziției piuliței de reglare.

5. Butoanele de comandă

• Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă;

• Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor;

Lucrările incluse în DT-3

1. Dispozitivul de intrare

• Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului                        de împământare;

• Verificarea și strângerea cablajului terminalului;

2. Paracăzătoarele

• Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;

• Asigurarea deplasării cu ușurință  a mecanismului paracăzătoarelor;

3. Tampoanele

• Verificarea corectitudinii instalării tampoanelor;

• Verificarea distanței dintre tampoanele cabinei și contragreutate;

4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului electric                             al ascensorului

• Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice.

•  Să asigure funcționarea ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător şi cu prescripțiile tehnice în vigoare;

•  Să asigure dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar;

5.	Să respecte regulile de  protecție a muncii şi de securitate antiincendiară în timpul prestării serviciilor;

6.	Să asigure calitatea serviciilor prestate şi funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității prezentului Contract;

7.	Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una)  oră  după primirea chemării de la Beneficiar                                    şi  să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență;

8.	Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu  devieri de la normă.

Lucrările incluse în DT-4

1.	Efectuarea lucrărilor de verificare tehnică periodică a ascensoarelor. De efectuat  cu greutate tehnologică.

Periodicitatea lucrărilor de deservire tehnică a ascensoarelor:

Controlul tehnic semilunar DT - 1 se efectuează o dată la 15 zile.

Controlul tehnic lunar  DT        - 2 se efectuează o dată în lună.

Controlul tehnic semestrial DT - 3 se efectuează o dată în 6 luni.

Controlul tehnic DT-4 se efectuează o dată la 12 luni.

Reparația reglementară  - o dată în 12 luni.

Reparația generală  - conform RPP

Măsurări electrice – o dată în 12 luni.

Intervenția la ascensoare pentru înlăturarea defectelor și avariilor.

Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră  în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.

Chemările în caz de necesitate în regim non-stop sunt incluse în costul serviciilor de deservire tehnică a ascensoarelor.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:                    nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

pe parcursul anului 2021

- Termenul de valabilitate a contractului:            31 decembrie 2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):                     nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):              licență  de activitate

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model F4.2) | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model F4.1) | Obligatoriu |
| 5 | Licență de activitate | Copie, confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):    nu sunt

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:     cel mai mic preț

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]           Conform SIA RSAP

- pe: [data]                   Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:              30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:                        SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

limba de stat

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | da |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ________________nu______________________

(se specifică da sau nu)