CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Primaria r-nul. Glodeni sat. Hijdieni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria r-nul. Glodeni sat. Hijdieni

3. Obiectul achiziţiilor:  Centrala electrica fotovoltaica cu Pi=55 kW, in r-nul. Glodeni, sat. Hijdieni, extravilan. Numarul cadastral: 4832119.100

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 33,60 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 33,60 |
| 3 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 33,60 |
| 4 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat, montati la 2m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (imprejmuire din panou de gard ECO zincat L- 2.5m H=2.00 m D-4.9 mm, stilpi metalici din teava patrata 60*60*2. H=2.70, Beton 0.05) | m | 110,00 |
| 5 | CK14A | Portite metalice cu rame din profiluridin otel profilat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stоlpi din metal | m2 | 12,00 |
| 6 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Se exclude Centrala de beton, Buldozer) | m3 | 6,48 |
| 7 |  | Beton cl. C16/20 (XC4, XF4, XD3) | m3 | 6,48 |
| 8 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Numai manopera) | t | 1,888 |
| 9 |  | Constructie pentru panouri fotovoltaice la sol (din otel zincat) 32 MESE 2279х1134х35 (2x16 MESE 2-rinduri) | set | 1,00 |
| 10 |  | Constructie pentru panouri fotovoltaice la sol (din otel zincat) 30 MESE 2279х1134х35 (2x15 MESE 2-rinduri) | set | 1,00 |
| 11 |  | Constructie pentru panouri fotovoltaice la sol (din otel zincat) 28 MESE 2279х1134х35 (2x14 MESE 2-rinduri) | set | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 12 | 08-03-522-15 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcina cu fuzibile NH 00 160A) | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (NH 00 125A) | buc | 3,00 |
| 14 | 08-02-407-14 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,06 |
| 15 |  | Teava din otel profilata 80x80x3 | m | 4,00 |
| 16 |  | Teava din otel profilata 40x20x2.5 | m | 2,00 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou de evidenta BZUM DDE (100A)) | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-522-15 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina BP32 3P/100A) | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intreruptor automat 100SL.100A) | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor electronic trifazat LUN 23 0.15-5(100)A) | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (MODEM WUM CDC-WG) | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (Panou de distributie general ЩМП-2-0 У2 IP54 (500х400х220)) | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-522-15 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina BP32 3P/100A) | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intreruptor automat 100SL.80A) | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intreruptor automat ВА47-29 B32/3P) | buc | 1,00 |
| 26 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator de supratensiune tensiune ОПС1-В/3P) | set | 1,00 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Bare de distributie N(PE) YKM10-NP-02 IEK) | buc | 2,00 |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,88 |
| 29 |  | Cablu АВВГнг-LS 4x35 mm2 | m | 10,00 |
| 30 |  | Cablu АВВГнг-LS 5x35 mm2 | m | 2,00 |
| 31 |  | Cablu АПВБбШп 4x35 mm2 | m | 46,00 |
| 32 |  | Cablu АПВБбШп 5x10 mm2 | m | 30,00 |
| 33 | 08-02-159-2 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 | buc | 2,00 |
| 34 |  | Manusa termoretractabila 4ТПИ 4x25/50 | buc | 2,00 |
| 35 |  | Manusa termoretractabila 5ТПИ 5x10/25 | buc | 2,00 |
| 36 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 16,00 |
| 37 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 4,00 |
| 38 |  | Manson terminal 4КВНТп 25/50 | buc | 2,00 |
| 39 |  | Manson terminal 5ПКВНТп-1 10/25 | buc | 2,00 |
| 40 |  | Papuc de cablu din aluminiu TA35(KBT) | buc | 32,00 |
| 41 |  | Papuc de cablu din aluminiu TA10(KBT) | buc | 2,00 |
| 42 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,08 |
| 43 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D=32mm | m | 8,00 |
| 44 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,04 |
| 45 |  | Jgheab metalic 100x100x3000 | m | 1,00 |
| 46 |  | Capac jgheab metalic 100x3000 | m | 1,00 |
| 47 |  | Jgheab metalic 50x50x3000 | m | 3,00 |
| 48 |  | Capac jgheab metalic 50x3000 | m | 3,00 |
| 49 | 08-01-101-1 | Montarea invertor trifazat (Afore BNT040KTL/Afore BNT015KTL) | buc | 2,00 |
| 50 | 11-04-008-04 | Montarea panoului forovoltaic, masa, kg, pina la: 30 (Panouri fotovoltaice SWISS SOLAR IBEX 144BF 580W) | buc | 118,00 |
| 51 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,25 |
| 52 |  | Cablu PV 1x6 F mm2 | m | 225,00 |
| 53 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,36 |
| 54 |  | Teava PE D. 25*2.0 | m | 36,00 |
| 55 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Conector MC4, cu siguranta fuzibila 20A 10x38mm) | buc | 16,00 |
| 56 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: conectori MC4 (set M+F) C4B | 100 buc | 0,24 |
| 57 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,80 |
| 58 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 24,00 |
| 59 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,55 |
| 60 |  | Vergea din otel D12 mm | m | 55,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 61 |  | Separator de sarcina cu fuzibile NH 00 160A | buc | 1,00 |
| 62 |  | Siguranta fuzibila, NH 00 125A | buc | 3,00 |
| 63 |  | Panou de evidenta BZUM DDE-3 100A | buc | 1,00 |
| 64 |  | Intreruptor de sarcina BP32 3P/100A | buc | 1,00 |
| 65 |  | Intreruptor automat 100SL. 3P, 100A | buc | 1,00 |
| 66 |  | Contor electronic trifazat LUN 23 0.15-5(100)A | buc | 1,00 |
| 67 |  | MODEM WUM CDC-WG | buc | 1,00 |
| 68 |  | Panou de distributie general ЩМП-2-0 У2 IP54 (500х400х220) | buc | 1,00 |
| 69 |  | Intreruptor de sarcina BP32 3P/100A | buc | 1,00 |
| 70 |  | Intreruptor automat 100SL. 3P, 80A | buc | 1,00 |
| 71 |  | Intreruptor automat ВА47-29 B32/3P | buc | 1,00 |
| 72 |  | Descarcator de supratensiune tensiune ОПС1-В/3P | buc | 1,00 |
| 73 |  | Bare de distributie N(PE) YKM10-NP-02 IEK | buc | 2,00 |
| 74 |  | Invertor trifazat On-Grid Afore BNT040KTL sau echivalent | buc | 1,00 |
| 75 |  | Invertor trifazat On-Grid Afore BNT015KTL sau echivalent | buc | 1,00 |
| 76 |  | Panouri fotovoltaice SWISS SOLAR IBEX 144BF-MHC-TOPCON CELLS INSIDE GLAS/GLAS 585W (25 ani garantie producator 30 ani durata de viata) sau echivalent | buc | 118,00 |
| 77 |  | Conector MC4, cu siguranta fuzibila 20A 10x38mm | set | 16,00 |
| 78 |  | Conectori MC4 (set M+F) C4B | buc | 24,00 |