AAffffAneasaAgAAA

Anexa nr.22.1

la Documentația standard nr._115_

din “_15_” _09___ 2021

SPECIFICATII TEHNICE

Cerinţetehniceminimepentrucorpuri de iluminat cu LED

Aparatele de iluminat vor respecta cerintele tehnice minime cuprinse in acest capitol. Oferta tehnica va fi insotita de certificatele de conformitatesirapoartele de testarejosmentionatepentrudemonstrareacerintelor de calitatesiperformanta ale echipamentelor:

Specificatiitehniceminimepentrucorpuri de iluminat cu LED, folositepentruiluminatul exterior al zonelorcarosabileşipietonale.

Domeniu de utilizare: iluminatulcăilor de circulațierutierăși/saupietonală;

Tensiunenominală de alimentare: 230 Vca ± 10%;

Frecvențanominală: 50 Hz;

Clasa de izolațieelectrică: I;

Factor de putere: ≥0,95;

Grad de protecție: minim IP66;

Rezistență la impact: minim IK09;

Temperatura de funcționare: interval minim -40 ...+50°C;

Putereinstalată: maxim 80W

Eficiența luminoasăaparat de iluminat (include pierderileprin driver șisistemul optic): minim 160 lm/W;

Durata de viață: minim 100.000 ore, L90B10;

Aparat de iluminat cu următoarelecomponente:

●	Carcasă realizată din aluminiu turnat sub presiune;

●	Compartimentul accesoriilor electriceşicompartimentul optic vorconstituiincinte separate, pentruaevitapătrundereaprafului/murdărireacompartimentul optic încazulîn care se intervineîncompartimentulaccesoriielectricepentruefectuarea de remedieri;

●	Compartimentul optic echipat cu dispersor din sticlăclară, plană, securizată;

●	Compartimentulaccesoriielectricevatrebuisăpermitădeschidereasapentruoperaţii de mentenanţă, fărădeteriorareacomponenteloraparatului de iluminat;

●	Compartimentulaccesoriielectriceva fi prevăzut cu dispozitivpentrumenținereacapaculuiînpoziția “Deschis” pe duratarealizăriiintervențiilor, cu siguranță de menținere;

●	Compartimentul optic trebuiesăpermitădeschidereasapentruoperaţii de mentenanţăfărădeteriorareacomponenteloraparatului de iluminat;

●	Managementultermic se varealizafără a utilizastriațiisaudecupaje pe exteriorulaparatului (pentruevitareaacumularii de prafșifrunze);

●	Distribuția luminoasăva fi de tip stradalși nu va fi influentată de aparitiaunordefecteasupraunoradintre LED-uri; fiecaredintre LED-urivaaveaasociatăacelasi tip de lentilăspecifică, care reproduce distribuțialuminoasăcompletăaaparatului de iluminat;

●	Placa LED va fi amovibilă, pentru a facilitaoperațiile de mentenanțășipentru a permiteschimbareaacesteiaîntr-un mod facil, încaz de defect, dupăperioada de garanție;

●	Placa LED va fi prevăzută cu un senzortermic care permite, împreună cu tipul de driver utilizat, reducerefluxuluiluminosîncazulîn care temperatura pe sursele LED depășeștepragul critic prestabilit;

●	Alimentareaplăcii LED să fie făcutăprinconectorirapizi, pentru o înlocuirefacilă a plăciiîncaz de defectare;

●	Prevăzut cu conector tip baionetă care să permit  întreruperea automată a alimentării electrice în momentul deschideriicompartimentului electric.

●	Prevăzut cu protecțieîncorporată la descarcărișisupratensiuniatmosferice de minim 10 kV, pentrutoatecomponenteleelectronice integrate înaparatul de iluminat. Dispozitivul de protecțieva fi piesăseparată de driver șivaputea fi înlocuitîncaz de defect;

●	Echipare de către producător cu siguranțăfuzibilă de minim 6A.

●	Prevăzut cu protecție la supratensiuni de comutație, suprasarcină, scurtcircuitșisupraîncălzire.

Echipare cu sursăluminoasă tip LED de mare putere;

●	temperatura de culoare: Tc = 6000K +/- 10%;

●	indicele de redare al culorilor: Ra≥70.

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursăluminoasăutilizată, vaavea minim urmatoarelefuncţii:

●	Sursa este prevazută cu funcția CLO (Constant Light Output);

Urmatoarele documentatii vor fi prezentate la nivelul propunerii tehnice:

- Se va prezenta fișă tehnică emisă de producător din care săreiasă îndeplinireacerințelor.

- Se va prezenta certificat ENEC ceva confirmare spectarea următoarelor standarde: EN 60598-1:2015, SR EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 emis de către un organism de certificarea creditat. Se va prezenta acreditarea organismului de certificare.

- Se va prezenta certificat ENEC Plus ceva confirmare spectarea următoarelor standarde: EPRS 003, EN 62722-2-1:2016 emis de către un organism de certificareacreditat. Se va prezenta acreditarea organismului de certificare.

- Se va prezenta certificat de conformitate privind directiva RoHS 2011/65/CE emis de către un organism de certificarea creditat. Se va prezentaacreditarea organismului de certificare.

- Se va prezenta raport de testare privind directiva RoHS 2011/65/CE ceva confirmare spectarea standardului SR EN 62321-1:2014, emis de un laboratoracreditat;

- Se va prezenta raport de testare privind Directiva de Joasă Tensiune ceva confirmare spectarea urmatoarelor standarde: SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-3, emis de un laboratoracreditat.

- Se v aprezenta raport de testare pentru evaluarea pericolulu iluminiialbastrepentruaparatul de iluminatcevaconfirmarespectareastandardului IEC TR 62778:2014 emis de un laboratoracreditat; Nu se acceptărapoarte de încercăripentrusursele LED.

- Se vaprezentaraport de testareprivindDirectiva de CompatibilitateElectromagneticăcevaconfirmarespectareaurmatoarelorstandarde: SR EN IEC 55015:2019 + A11:2020; SR EN 61000-3-3:2014 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022; SR EN IEC 6100-3-2:2019; SR EN 61547:2010, emis de un laboratoracreditat;

- Se vaprezentaraport de testarepentrugradul de protecție minim IP66 cevaconfirmarespectareaurmatoarelorstandarde: SR EN 60598-2-3:2004 + A1:2004 + AC:2015, pct. 3.13; SR EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, pct. 9.2, emis de un laboratoracreditat;

- Se vaprezentaraport de testarepentrugradul de protecție minim IK09 cevaconfirmarespectareaurmatoarelorstandarde:  SR EN 62262:2004, emis de un laboratoracreditat;

- Se vaprezentaraport de testarepentruverificarearezistenței la vibrații, cevaconfirmarespectareaurmatoarelorstandarde: SR EN 60068-2-6:2008, emis de un laboratoracreditat;

- Se vaprezentaraport de testarepentrudeterminareacoeficiențiloraerodinamicispecificiaparatelor de iluminatstradaleprinîncercăriîntunelul de vântînconformitate cu ISO 4354:2009. Testulva fi efectuatpentrucelpuțin 5 poziții de încercare. Testul se varealizaîncondiții de vânt de minim 100 km/h.

- Se vaprezentaraport de testarefotometricăpentruîntregulaparat de iluminatpropus, emis de un laboratoracreditat.   Nu se acceptărapoarte de testarepentrufamilie de produse.

- Se vaprezentaraportul de testare LM-80, TM-21 pentru LED-urile utilizateînfabricareaaparatelor de iluminat, pentrudemonstrareacerinței cu privire la durata de viațășimenținereafluxuluiluminos.

Condiții de garanțieșipostgaranție

Condiții de garanție: aparat de iluminat – minim 2 ani.

Condiții post garanție: componentele se înlocuiesccontracost cu componenteidenticesauversiuniactualizate, cu funcțiunisimilarecelorlivrateinițial - minim 2 ani.

Îndeplinirea cerinţelor tehnice minime anunţate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

| Verificat | Bragari Larisa, administratorÎM DCC CUm.Bălți |
| --- | --- |
| Ex. | ButencoZinaida, specialistînachizițiipubliceÎM DCC CUm.Bălți |