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CAIET DE SARCINI 
pentru achiziția bunurilor 
1. [bookmark: _Hlk63408228]Obiectul Caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea aparatelor,  mecanismelor, pieselor de schimb pentru diverse aparate și dispozitive de termoautomatică și măsurări.

Tabela1
	Nr.
	Cod. CPV
	Denumirea bunurilor
	U.M.
	Cantitatea
	Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință
	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei
(fără TVA)

	1
	31100000-7
	Lotul 1
	

	
	
	 Piese de schimb p/u aparate: 
Analizatoare de gaze
	
	
	Conform pct.4
	198 620,00

	2
	
	Lotul 2
	

	
	
	 Mecanisme, motoare, cutii cu întrerupătoare, bloc de semnalizare
	
	
	Conform pct.4
	352 000,00

	3
	
	Lotul 3  
	

	
	
	Aparate și componente electronice
	
	
	Conform pct.4
	46 000,00

	4
	
	Lotul 4
	

	
	
	Electromagneți, dispozitive diferite
	
	
	Conform pct.4
	108 400,00

	 Valoarea totală a bunurilor,  lei  fără  TVA
	705 020,00



NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.


2. Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Meșterul Manole-3,   
”TERMOELECTRICA” S.A., Depozitul Central.


Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului, se va efectua în baza facturii fiscale, fișei tehnice (sau pașaportul tehnic), certificatul de origine și garanție a produsului, certificatului de conformitate europeană valabil/buletin  de verificare  metrologică valabil (după caz), și actului de primire după cantitate și calitate. 


3. Termenul de realizare a achiziţiei -   august 2026

4. Caracteristicile tehnice principale 
[bookmark: _Hlk193788964]Tabela 2
	[bookmark: _Hlk92357684]Cod. CPV
	Denumirea 
bunurilor
	Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință
	U.M.
	Prețul estimativ al bunurilor, per unitate, lei
(fără TVA)
	Cant.

	1.

	1.1.
	31100000-7
	Bloc de prelevare a probei de gaze
	 БП- 4 sau analog.
-Regim de lucru = automat, Cantitatea punctelor de control – 4, Durata prelevării în automat – de la 1 min. la 15 min., Presiunea la intrarea blocului de prelevare – atmosferică, Indicarea numărului punctului monitorizat și a regimului de funcționare – cu iluminare, Tensiunea și frecvența de alimentare ~220 V, 
50 Hz,
Se utilizează la analizorul de gaze (H2) tip AG-0012 
	buc
	198 620,00
	3

	1.2.
	
	Pompă
	ПР-8А sau analog.
Pompă, depresiune = 15 kPa, la debitul 3 lit./min.,
U ~127/220V, 50 Hz, Dimensiuni 180x130x90 mm
Se utilizează la analizorul de gaze (H2) tip AG-0012
	buc
	
	3

	1.3.
	
	Reductor de
presiune
	 БВО-80-4 (Н2) 0 - 25 MPa sau analog
	buc
	
	3

	1.4.
	
	Senzor
	 O2 tip KE-25 (0-25% O2) (p/u analizor MAC-2000-UMS) sau analog
	buc
	
	5

	1.5.
	
	
Ventilator
	 ~220 V, 120x120x38mm
Se utilizează la analizorul de gaze MAК-2000-UMS
	buc.
	
	4

	1.6.
	
	
Ventilator
	 =12 V, 92x92x25mm 
Se utilizează la analizorul de gaze MAК-2000-UMS
	buc.
	
	4

	2.

	2.1.
	31100000-7
	Cutie cu întrerupătoare de capăt
	ВП-4М execuție  II, raport de transmisie – 44 Dimensiunea: 165x110x155 mm, sau analog
Se utilizează în schema de dirijare vanei electrice
	buc
	352 000,00
	5

	2.2.
	
	Mecanism de execuție
	 MЭО 1600/25-0,25 ЦА2- 08К У2 sau analog.
Se utilizează  la cazanul de abur nr.1
	buc.
	
	1

	2.3.
	
	Mecanism de execuție
	MЭО  630/25-0,25 ЦА2- 08К У2 sau analog
Se utilizează  la cazanul de abur nr.1
	buc.
	
	1

	2.4.
	
	Bloc de semnalizare digital  (Блок цифрового датчика)
	БДЦ-1-OA-ЦА2, U=~220V, f-50Hz, 4-20 mA sau analog
proiectat pentru instalarea în mecanismul de execuție  MЭО 1600/25-0,25 ЦА2- 08К У2, MЭО  630/25-0,25 ЦА2- 08К У2 la cazanul de abur nr.1, semnalizare curentă a poziției arborelui. 
	buc
	
	1

	2.5.
	
	Acționare electrică cu o singură tură (Электропривод однооборотный )
	СЭ.ОФ-250/31-0,25У sau analog
	buc
	
	1

	2.6.
	
	Motor electric
	3ДСТР-135-4,0-150 sau analog, Ual. ~380V, f-50Hz, Cuplul nominal N.m+=4,0, 150 rot/min., P=250W, 
Se utilizează la mecanismul de execuție  electric
	buc
	
	1

	
2.7.
	
	Motor electric
	ДСР 135-3,2-187,5 sau analog,   Ual. ~380V, f-50Hz, In=1,2A, Cuplul nominal N.m+=3,2,  187,5 rot/min., P=150W.
Se utilizează la mecanismul de execuție  electric
	buc
	
	1

	2.8.
	
	Motor electric
	АОЛ-21-4 3 faze,1400 rot/min, 220/380 V, In=1,43/0,83A, P=270W pe flanșă sau analog

	buc
	
	2

	2.9.
	
	Bloc de semnalizare
(bloc de alimentare + convertor)
	БСПТ 10М (БП-20   24 V DC + БД10М), Ual.= ~220V sau analog, 
 proiectat pentru instalarea în mecanismul de execuție p/u semnalizare curentă a poziției arborelui  la cazanul de abur nr.1
	buc
	
	2

	2.10.
	
	Bloc de semnalizare
(bloc de alimentare + convertor)
	БСПТ 10М (БП-20   36 V DC + БД10М), Ual. = ~220V sau analog,
 proiectat pentru instalarea în  mecanismul de execuție p/u semnalizare curentă a poziției arborelui  la cazanul de abur nr.1
	buc
	
	2

	3.

	3.1.
	31100000-7
	Indicator digital
	M4NS DIN 48x24mm,  I intr. 4-20mA, interval de afișare -1999 la 9999 sau analog
	buc
	46 000,00
	5

	3.2.
	
	Convertor de măsurare

	S2-BT, Intr. K (ХА), 0÷4000C,  Ieșirea 4 – 20 mА, U-24VDC, rezistența la sarcină 10÷750Ώ, sau analog 
	buc
	
	3

	3.3.
	
	Convertor de măsurare
	S2-BT, Intr. K (ХА), ,  0÷6000C, Ieșirea 4 – 20 mА, U-24VDC, rezistența la sarcină 10÷750Ώ, sau analog 
	buc
	
	3

	3.

	4.1.
	31100000-7
	Electromagnet
	ЭВ-3, U =220V curent continuu, P-600W, ПВ-10%, deplasare 30mm, forță- 10 kg
Se utilizează ca parte componentă a clapetei de siguranță la cazanul ТГМ-96Б (blocaj local)
	buc
	108 400,00
	1

	4.2.
	
	Tablou de semnalizare
	tip TCC-66M, U=110B cu fișă РП-10-11 sau analog
Se utilizează în sistemul de semnalizare preventivă și de avariere
	buc
	
	10

	4.3.
	
	Armatură pentru lampă de semnalizare
	ACKM-4 sau analog
p/u două lămpi cu flanșă de 40 mm, pentru panouri cu grosimea de 1…4 mm, Dimensiunea spotului luminos, 
D, mm......8, Dimensiunea orificiului în panou p/u montare, D, mm .... 12,5
Se utilizează în schema de indicație a poziției vanei electrice (închidere/deschidere)
	buc
	
	200

	4.4.
	
	Conector bujie
(наконечник свечной)
	LB05F 90 grade, NGK, set 2 bucăți sau analog
Se utilizează în instalația de aprindere la arzătoarele cazanului
	
	
	8



5. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor

- Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, neutilizate, produse după anul 2024, fără defecte vizibile și funcționale. 
- Transportarea și manipularea produselor, se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei.
- În cazul depistării neconformităților (defectelor) la componentele bunurilor, Beneficiarul este în drept să se refuze de acestea (să returneze marfa fără a o achita).

5.1. Termen de valabilitate și garanție

Perioada de garanție acordată aparatelor  de către Furnizor este cea declarată în pașaportul tehnic emis de către producător, dar nu mai mică de 12 luni.

5.2. Cerințe la ambalaj și etichetare

Furnizorului va livra aparatele, dispozitivele, piesele de schimb în ambalajul și etichetarea producătorului.
Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecția calității acestora. Ambalajele și produsele livrate trebuie să fie marcate și etichetate  conform standardelor  în vigoare.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei 

La depunerea ofertelor se va prezenta:
- Certificatul  de înregistrare a companiei.
- Document ce va indica capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova.
- Dovada de experiență similară în ultimii  3 ani.
- Certificate sau recomandări ce confirmă poziția, experiența sau reputația operatorului economic în domeniu.
- Specificația tehnică, cu indicarea detailată și completă a parametrilor tehnici, denumirea producătorului oficial, cu  prezentarea copiei  pașaportului - fișei tehnice  a producătorului oficial sau fotografii  (după caz), anul producerii în limba română sau  engleză/rusă (după caz).
- Eșantioane și/sau fotografii edificatoare, copii ale pașapoartelor - fișelor tehnice ale produselor care se vor oferta, a căror autenticitate echivalent  sau analog  compatibil trebuie demonstrată, în limba română sau  engleză/rusă (după caz).
- Termenul de livrare a produsului.
- Specificația de preț.
- Documentul ce va indica  perioada de garanție, începând de la data livrării.


7. Condiţii generale de contractare

7.1. Furnizorul va asigura livrarea pieselor de schimb cu caracteristicile solicitate în pct.4.
7.2. Furnizorul pe perioada de garanție, începând de la data livrării produsului va asigura funcționarea lui la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.
7.3. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).
7.4 În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele bunurilor livrate, Furnizorul este obligat, după înștiințare, în termen de 10 zile calendaristice să înlăture neconformitățile din cont propriu. Echipamentul reparat/ înlocuit va fi verificat și restituit pe teritoriul Beneficiarului, iar cheltuielile legate de aceasta (ridicare, transportare, calibrare, verificare ș.a.) vor fi suportate de Furnizor.
7.5 Prețul bunului va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.
7.6 Prețul bunului va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant  pentru îndeplinirea achiziției bunului solicitat (transportare, calibrare, verificare).

8. Documente pentru prezentare la livrare

8.1. Certificate de calitate emise de producător.
8.2. Certificatul de origine a produsului.
8.3. Certificat /protocol de calibrare de la producător (după caz).
8.4. Produsul din U.E. trebuie să dispună de marcaj/certificat CE „conformitate europeană” , (produse conform specificațiilor U.E. privind siguranță şi sănătatea consumatorului, dar şi a mediului)/ Certificat de aprobare a modelului de la producător/ Certificat de verificare metrologică inițială de la producător (după caz).
8.5. Documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării și termenul de exploatare a produsului.
8.6. Pașaportul tehnic (fișă tehnică), manual de exploatare cu indicarea termenului de garanție și termenului de exploatare cu indicarea controlului calității parametrilor tehnici a bunului de producătorul oficial, testări diverse, buletin de verificare metrologică inițială (după caz), descriere tehnică, instrucțiune de exploatare, ce se referă la produs, metodologia controlului metrologic de la producător, în limba de stat sau engleză/rusă (după caz).
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