CAIET DE SARCINI

Achiziție sisteme de climatizare – 2 Loturi

1. Informații generale

Inspectoratul General al Poliției achiziționează sistem complet de climatizare, format din echipamente tip casetă de tavan, unități split de perete, accesorii, servicii de instalare, demontare și reamplasare.

Sistemele urmează a fi utilizate în spații administrative și vor contribui la menținerea unui microclimat optim pentru angajați și echipamente.

2. Obiectul achiziției

Achiziția include livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor, conform detaliilor tehnice de mai jos, împărțite pe categorii funcționale.

3. Condiții tehnice generale

- Echipamentele oferite trebuie să fie:

  - noi, originale, neutilizate;

  - în ambalajul original al producătorului;

  - conforme cu standardele CE.

- Garanție minimă: 24 luni pentru echipamente și lucrări

- Livrare: maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului

- Documente necesare:

  - Certificat de conformitate CE

  - Manual de utilizare în limba română sau engleză

  - Fișă tehnică detaliată pentru fiecare echipament

4. Cerințe de eligibilitate

- Experiență documentată în instalarea sistemelor de climatizare similare

- Minimum 1 proiect relevant finalizat în ultimii 3 ani

- Autorizație pentru lucrări frigorifice (dacă este aplicabil)

- Persoane tehnice certificate pentru punere în funcțiune

- Documente de înregistrare fiscală și legală

5. Specificații tehnice minime

Lot 1: Sistem de climatizare tip casetă de tavan – 2 seturi

Unitate interioară (Consola de Tavan)

- Tip montaj: Suspendat de tavan (ceiling-mounted)

- Direcții de suflare: uni-direcțională

- Capacitate de răcire/încălzire: nominal 24.000–28.000 BTU

- Agent frigorific: R32, ecologic, cu potențial redus de încălzire globală (GWP scăzut)

- Nivel de zgomot: max. 64 dB(A) în modul normal

- Debit aer: min. 900 m³/h

- Control: compatibil cu controler cu fir

- Funcții:

  - modul automat (Auto Mode)

  - reglare automată a vitezei ventilatorului

  - control temperatură cu precizie ±0.5°C

  - funcție de dezumidificare

  - programare pornire/oprire (Timer)

  - auto-restart după întrerupere curent

Unitate exterioară (corespunzătoare)

- Alimentare: monofazată, 220-240V / 50 Hz

- Compatibilitate completă cu unitatea interioară

- Tip compresor: inverter rotativ sau dublu rotativ

- Agent frigorific: R32

- Temperaturi de operare:

  - răcire: min. -5°C până la +46°C

  - încălzire: min. -15°C până la +24°C

- Eficiență energetică: minim A+ la răcire, A la încălzire

- Nivel de zgomot: max. 65 dB(A)

Controler (pentru fiecare unitate interioară)

- Tip: controler cu fir (wired remote)

- Display LCD cu iluminare

- Funcții:

  - reglaj temperatură

  - alegere mod operare

  - afișaj erori

  - programare timer

  - blocare acces utilizator

Lot 2: Sistem de climatizare tip split de perete – 1 set

Unitate interioară (montaj perete)

- Capacitate nominală: aprox. 24.000 BTU

- Agent frigorific: R32

- Tehnologie: inverter

- Funcție specială: WindFree – răcire uniformă fără jet direct de aer, cu difuzare prin micro-orificii

- Conectivitate: WiFi integrat – control prin aplicație mobilă (compatibilă Android/iOS)

- Funcții:

  - mod silențios (Low Noise) – max. 26 dB(A)

  - mod Eco / modul Rapid (Fast Cooling)

  - filtru cu densitate ridicată lavabil

  - mod de dezumidificare

  - autodiagnosticare

  - repornire automată

- Debit aer: min. 950 m³/h

- Afișaj digital discret

- Design compact, cu margini rotunjite

Unitate exterioară

- Compatibilă cu unitatea interioară

- Tip compresor: inverter rotativ

- Nivel de zgomot: max. 55 dB(A)

- Grad protecție: IP24 sau superior

- Eficiență energetică: min. A+

6. Servicii solicitate (pentru ambele loturi)

Instalare completă pentru toate sistemele (3 seturi)

- Montaj unități interioare și exterioare

- Traseu frigorific inclus: minim 10 metri per sistem

- Conducte cu izolație termică, tuburi condens, cablaj electric

- Punere în funcțiune, verificare pierderi, test funcțional

- Instruire de bază utilizatori (setare temperatură, moduri operare)

Demontare echipamente existente

- Număr unități interioare: 2 (capacitate estimativă 18.000–28.000 BTU)

- Număr unități exterioare: 2

- Servicii incluse:

  - colectare agent frigorific (dacă este posibil)

  - deconectare sigură

  - manipulare/depozitare temporară

Reamplasare echipamente existente (2 seturi)

- Transport în noua locație

- Montaj complet și reconectare

- Verificare etanșeități și presiune

- Reumplere agent frigorific, dacă este necesar

- Testare finală funcționare