Anexa 1

| Denumirea operatorului economic |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDNO |  |  |
| Adresa poștală completă |  |  |
| Numărul de telefon |  |  |
| Adresa de e-mail |  |  |
| Cod TVA |  |  |
| Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar) |  |  |
| Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator) | _____________________ (Director) | ___________________ (Administrator) |

OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziția:

T-160/07-26 Descărcătoare în asortiment

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

- Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr | Denumirea | Cantitatea |  | Preț unitar, Lei fără TVA | Preț unitar, Lei cu TVA | Suma, Lei fără TVA | Suma, Lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Descărcătoare în asortiment |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Descărcător cu oxizi metalici 35 kV | 6 | buc |  |  |  |  |
| 2 | Descărcător cu oxizi metalici 10 kV | 108 | buc |  |  |  |  |
| Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total ofertă |  |  |  |  |  |  |  |

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este:

___________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de __________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

III. Termen livrare (termen de livrare acceptat: maxim 120 zile din data semnării contractului): _______________________________________________________________________________,

(se completează în mod obligatoriu)

IV. Termen de garanţie ofertat (Perioada de garanție minimă acceptată de Beneficiar se compune din două termene și anume: a) perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrării; b) perioada de garanție în exploatare: minim 24 luni de la data punerii în funcțiune în condițiile în care PIF-ul s-a realizat în termenul de la punctul precedent. Dacă PIF-ul s-a realizat după expirarea perioadei de depozitare atunci perioada de garanție va fi de minim 24-N luni, unde „N” este numărul de luni care au trecut peste perioada de depozitare):

__________________________________________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

Anexa 2

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

___________________________________________________________

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate,

_____________________________________________________________________________

durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________

(denumirea, adresa)

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

(de indicat valoarea şi data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din

care muncitori ____ persoane, inclusiv:

______________________________________________________________________________
                                (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_________________________________________________________

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

________________________________________

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

Anexa 3

________________________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din

Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat

şi întreprinderea municipală

Titlul achiziţiei: T-160/07-26 Descărcătoare în asortiment

Subsemnatul, ___________________________, reprezentantul legal al ________________________,

(numele şi prenumele)                                      (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziţia: Descărcătoare în asortiment

(denumirea achiziţiei)

organizată de Î.S.”MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere şi/sau nu avem persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, persoana înrudită prin sânge sau prin adopţie cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătuşă) şi persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire,

Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ________________________________

Operator economic ______________________________

(semnătura)

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziţia:

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

Anexa 4.1

Fișa tehnică (descărcătoare 35 kV)

| FIŞA TEHNICĂ DESCARCATOARE CU OXIZI METALICI 35 kV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | un | 6 |  |
| 1 | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |
| 1.1 | Tensiunea nominală a sistemului | kV | 35 |  |
| 1.2 | Tensiunea cea mai ridicată a reţelei | kV | 40,5 |  |
| 1.3 | Frecvenţa nominală | Hz | 50 |  |
| 1.4 | Modul de conectare a neutrului reţelei |  | izolat |  |
| 1.5 | Durata defectelor cu pământul | ore | minimum 2 |  |
| 1.6 | Curentul de scurtcircuit a reţelei la locul de montaj | kA | 20 |  |
| 1.7 | Valoarea şi durata maxima a supratensiunilor temporare 0,82-0,8 din tensiunea maximă intre faze timp | s | 1-10 |  |
| 2 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |
| 2.1 | Temperatura mediului ambiant | ⁰C | –40 / +40 |  |
| 2.2 | Radiaţia solară maxima | kW/m² | 1,1 |  |
| 2.3 | Locul de montaj |  | exterior |  |
| 2.4 | Altitudine | m | ≤1000 |  |
| 2.5 | Umiditatea relativă a aerului | % | 100 |  |
| 2.6 | Grosimea stratului de gheaţă | mm | 24 |  |
| 2.7 | Clasa seismică conform MSK 64 |  | 8 |  |
| 3 | CARACTERISTICI ELECTRICE |  |  |  |
| 3.1 | Tensiunea nominală (Ur) | kV | ≥50 |  |
| 3.2 | Tensiunea de funcţionare continuă (Uc) | kV | ≥40 |  |
| 3.3 | Stabilitatea la supratensiuni temporare |  |  |  |
|  | la 1 secundă | kV | ≥ 1,31 Uc |  |
|  | la 10 secunde | kV | ≥ 1,25 Uc |  |
| 3.4 | Curentul nominal de descărcare (unda 8/20ᶙs) | kA | ≥10 |  |
| 3.5 | Curentul de mare amplitudine (unda 4/10 ᶙs) | kA | ≥100 |  |
| 3.6 | Clasa de descărcare |  | DH |  |
| 3.7 | Curent rectangular, unda 2000 ᶙs | Amax | ≥700 |  |
| 3.8 | Clasa limitatorului de presiune | kA | ≥20 |  |
| 3.9 | Tensiunea reziduală la impuls de trăsnet 8/20ᶙs la 10 kA | kV | ≤136 |  |
| 3.10 | Tensiunea reziduală la impuls de comutaţie 30/60 ᶙs la 500A | kV | ≤108 |  |
| 3.11 | Nivelul descărcărilor parţiale la 1,05 Un | pC | ≤10 |  |
| 4 | CONDIŢII CONSTRUCTIVE SOLICITATE |  |  |  |
| 4.1 | Tipul constructiv |  | cu ZnO fără eclatoare |  |
| 4.2 | Protecţia anticorozivă părţilor metalice |  | Da |  |
| 4.3 | Carcasă cu izolaţie din cauciuc siliconic |  | Da |  |
| 4.4 | Linia de fugă specifică | cm/kV | ≥2,25 |  |
| 4.5 | Momentul minim de rupere continuu | Nm | ≥250 |  |
| 4.6 | Momentul minim de rupere temporar | Nm | ≥250 |  |
| 4.7 | Tipul racordului |  | flexibil |  |
| 4.8 | Cleme de racordare la circuit incluse |  | Da |  |
| 4.9 | Fixarea pe suport |  | legat la pământ |  |
| 5 | ÎNCERCĂRI |  |  |  |
| 5.1 | Încercări de tip conform IEC 60099 şi capitolul 5 al ST |  | Da |  |
| 5.2 | Încercări individuale conform IEC 60099 şi capitolul 5 al ST |  | Da |  |
| 5.3 | Încercări de tip şi individuale vor fi efectuate în laboratoare certificate conform ISO/IEC 17025 |  | Da |  |
| 6 | CONDIŢII DE ASIGURARE A CALITĂŢII |  |  |  |
| 6.1 | Condiţii de asigurare a calităţii conform ISO 9001, |  | Da |  |
| 7 | CONDIŢII DE FIABILITATE |  |  |  |
| 7.1 | Durata minimă de viaţa garantată | ani | 30 |  |
| 7.2 | Disponibilitatea minimă | % | 99,95 |  |
|  | Furnizor |  | Semnătura |  |

Anexa 4.2

Fișa tehnică (descărcătoare 10 kV)

| FIŞA TEHNICĂ DESCARCATOARE CU OXIZI METALICI 10 kV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizor) |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | un | 108 |  |
| 1 | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |
| 1.1 | Tensiunea nominală a sistemului | kV | 10 |  |
| 1.2 | Tensiunea cea mai ridicată a reţelei | kV | 12 |  |
| 1.3 | Frecvenţa nominală | Hz | 50 |  |
| 1.4 | Modul de conectare a neutrului reţelei |  | izolat |  |
| 1.5 | Durata defectelor cu pământul | ore | minimum 2 |  |
| 1.6 | Curentul de scurtcircuit a reţelei la locul de montaj | kA | 20 |  |
| 1.7 | Valoarea şi durata maxima a supratensiunilor temporare 0,82-0,8 din tensiunea maximă intre faze timp | s | 1 - 10 |  |
| 2 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |
| 2.1 | Temperatura mediului ambiant | ⁰C | –40 / +40 |  |
| 2.2 | Radiaţia solară maxima | kW/m² | 1,1 |  |
| 2.3 | Locul de montaj |  | exterior |  |
| 2.4 | Altitudine | m | ≤1000 |  |
| 2.5 | Umiditatea relativă a aerului | % | 100 |  |
| 2.6 | Grosimea stratului de gheaţă | mm | 24 |  |
| 2.7 | Clasa seismică conform MSK 64 |  | 8 |  |
| 3 | CARACTERISTICI ELECTRICE |  |  |  |
| 3.1 | Tensiunea nominală (Ur) | kV | ≥ 15 |  |
| 3.2 | Tensiunea de funcţionare continuă (Uc) | kV | ≥ 12 |  |
| 3.3 | Stabilitatea la supratensiuni temporare |  |  |  |
|  | la 1 secundă | kV | ≥ 1,31 Uc |  |
|  | la 10 secunde | kV | ≥ 1,25 Uc |  |
| 3.4 | Curentul nominal de descărcare (unda 8/20ᶙs) | kA | ≥ 10 |  |
| 3.5 | Curentul de mare amplitudine (unda 4/10 ᶙs) | kA | ≥100 |  |
| 3.6 | Clasa de descărcare |  | DH |  |
| 3.7 | Curent rectangular, unda 2000 ᶙs | Amax | ≥700 |  |
| 3.8 | Clasa limitatorului de presiune | kA | ≥20 |  |
| 3.9 | Tensiunea reziduală la impuls de trăsnet 8/20ᶙs la 10 kA | kV | ≤ 40 |  |
| 3.10 | Tensiunea reziduală la impuls de comutaţie 30/60 ᶙs la 500A | kV | ≤32 |  |
| 3.11 | Nivelul descărcărilor parţiale la 1,05 Un | pC | ≤10 |  |
| 4 | CONDIŢII CONSTRUCTIVE SOLICITATE |  |  |  |
| 4.1 | Tipul constructiv |  | cu ZnO fără eclatoare |  |
| 4.2 | Protecţia anticorozivă părţilor metalice |  | Da |  |
| 4.3 | Carcasă cu izolaţie din cauciuc siliconic |  | Da |  |
| 4.4 | Linia de fugă specifică | cm/kV | ≥2,25 |  |
| 4.5 | Momentul minim de rupere continuu | Nm | ≥250 |  |
| 4.6 | Momentul minim de rupere temporar | Nm | ≥250 |  |
| 4.7 | Tipul racordului |  | flexibil |  |
| 4.8 | Cleme de racordare la circuit incluse |  | Da |  |
| 4.9 | Fixarea pe suport |  | legat la pământ |  |
| 5 | ÎNCERCĂRI |  |  |  |
| 5.1 | Încercări de tip conform IEC 60099 şi capitolul 5 al ST |  | Da |  |
| 5.2 | Încercări individuale conform IEC 60099 şi capitolul 5 al ST |  | Da |  |
| 5.3 | Încercări de tip şi individuale vor fi efectuate în laboratoare certificate conform ISO/IEC 17025 |  | Da |  |
| 6 | CONDIŢII DE ASIGURARE A CALITĂŢII |  |  |  |
| 6.1 | Condiţii de asigurare a calităţii conform ISO 9001, |  | Da |  |
| 7 | CONDIŢII DE FIABILITATE |  |  |  |
| 7.1 | Durata minimă de viaţa garantată | ani | 30 |  |
| 7.2 | Disponibilitatea minimă | % | 99,95 |  |
|  | Furnizor |  | Semnătura |