Caiet de sarcini

Nr.__________ din  „___”  „____________” 2024

pentru achiziția lucrărilor de proiectare

PMI- 2024.  Categoria  B – Distribuție – Mentenanță,  punctul 88.

1.   OBIECTUL:  PTI,  PTC, Rețele de apeduct

| Nr. | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare | UM | Cantitatea | Specificația tehnică deplina solicitată, Standarde de referință | Valoare estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71322200-3 | Reţele interioare de alimentare cu apă, cu diametrul reţelelor până la DN100 cu lungimea până la 100m (RAC) | unități | 5 | Anexa 1 | 45 000 |
| 2 | 71322200-3 | Reţele exterioare de alimentare cu apă, cu diametrul reţelelor până la DN200 cu lungimea până la 100m (AE) | unități | 2 | Anexa 2 | 25 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 70 000 |

1.1 DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE:

Locul, adresă desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, obiectele „TERMOELECTRICA” S.A.

  - 1 Termen de execuție: martie – decembrie 2024

    - Descrierea serviciilor solicitate:

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează proiectul tehnic de către fiecare Prestator, prin specificaţii tehnici şi cei de preţ, corespunzător cu necesitățile întreprinderii “TERMOELECTRICA” S.A. din mun. Chișinău, denumit în continuare Beneficiar.

Acest Caiet de sarcini conţine cerinţe şi specificaţii tehnice, precum şi precizări privind regulile de bază ce trebuie respectate, astfel încât potenţialii Prestatori ai serviciilor de proiectare să elaboreze proiectul tehnic cu grad suficient de detaliere, potrivit legislaţiei Republicii Moldova, în vigoare.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii. Achiziția va cuprinde următoarele compartimente:

- Compartimentul „RAC” pentru conectarea la apeduct a PTI sau PTC (cu prepararea ACM) sau schimbătorului de căldură pentru prepararea ACM, cu hotarele de proiectare de la peretele clădirii sau branșamentul apeductului existent până la peretele încăperii punctului termic şi instalarea nodului de evidentă a consumului de apă rece pentru prepararea ACM (conform Avizului de racordare eliberat de către S.A. „APĂ-CANAL CHIŞINĂU”), cu montarea rețelelor interioare.

- Compartimentul „AE” pentru conectarea la apeduct, cu hotarele de proiectare de la rețele de apeduct existente până la peretele clădirii (conform Avizului de racordare eliberat de către S.A. „APĂ-CANAL CHIŞINĂU”), cu montarea rețelelor exterioare.

- INFORMAȚII SI PROIECTARE:

  - Modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție:

Contractantul va elabora documentația de proiect pe baza cărora se vor executa lucrările de montare.

Documentația de proiect va cuprinde desene de execuție tehnice cu efectuarea calculelor necesare, cu specificații de utilaje și piese pentru fiecare compartiment în parte, întocmite conform NCM A.07.02-2012 și legislației în vigoare. Documentația trebuie sa fie elaborată în limba română și aceasta va include:

- Selectarea diametrelor a utilajului şi conductelor apeductului;

- Efectuarea calculelor a  debitelor de calcul de apă (rece si caldă);

- Efectuarea calculelor de capacitatea de transportare a branșamentelor existente;

- Coordonarea documentației de proiect elaborate cu S.A. „APĂ-CANAL CHIŞINĂU”;

- Aprobarea documentației de proiect elaborate de către S.A. „TERMOELECTRICA”;

- Coordonarea documentației de proiect elaborate cu proprietarul (gestionarul fondului locativ);

- Coordonarea documentației de proiect (rețelelor exterioare) cu organizații municipale, ce dispun de comunicații subterane,  DGAURF, DGMU (conform condițiilor Certificatului de urbanism pentru proiectare);

- Verificarea documentației de proiect de către verificatorul atestat în domeniu.

- MATERIALE, COMPATIBILITĂTI, REGLAMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE:

  - Legislația, reglementările tehnice si standardele:

La elaborarea documentației de proiect se vor respecta în totalitate cerințele legislației în vigoare în domeniul construcțiilor:

- Lege Nr. 721 din 02-02-1996 privind calitatea în construcții;

- Lege Nr. 163 din 09-07-2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

- Lege Nr. 139 din 19-07-2018 cu privire la eficiența energetică;

- Hotărâre Nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobare Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

  - Responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor:

Beneficiarul va prezenta datele inițiale pentru inițierea lucrărilor de proiectare, și anume:

  - Planurile cadastrale a încăperilor în care se prevede instalarea a utilajului (după necesitate);

  - Tema tehnică pentru proiectare cu anexarea datelor inițiale;

  - Avizul de racordare eliberat către S.A. „APĂ-CANAL CHIŞINĂU” (după necesitate);

  - Planul topografo-geodezic valabil pentru proiectare, în format *.dwg (în cazul proiectării rețelelor exterioare);

  - Certificatul de urbanism pentru proiectare (în cazul proiectării rețelelor exterioare).

  - Durata de executare a lucrărilor de proiectare:

- Partea grafică a proiectului (a unui compartiment) trebuie să fie elaborată în termen ce nu va depăși 21 zile calendaristice, fără a lua în considerare timpul necesar pentru coordonarea proiectului.

  - Recepția lucrărilor de proiectare:

Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului:

- Documentația de proiect atât pe suportul de hârtie (2 exemplare) cât și în format electronic (PDF sau DWG);

- Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar, după semnarea de către ambele părţi a actului de predare - recepţie a documentelor menționate.

- DEFINIȚII:

PTI – Punct Termic Individual;

PTC – Punct Termic Central;

RAC – Reţele interioare de alimentare cu apă şi canalizare;

AE – Reţea exterioară de alimentare cu apă;

DGAURF – Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare;

DGMU – Direcția Generala Mobilitate Urbană;

- CERINȚE PRIVIND CALCULAREA COSTULUI:

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor de proiectate, se va efectua prin prezentarea Formularelor de deviz (calculație), calculate în conformitate cu NCM L.02.11–2013 „Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții”, conform Indicatoarelor de prețuri pentru lucrărilor de proiectare in vigoare (Anexelor nr.1, 2). Pentru determinarea valorilor de deviz a lucrărilor efectuate de către Antreprenori de luat în considerare cerințele Ordinului Nr.52 „Termoelectrica” S.A. din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

Prețul trebuie să includă îndeplinirea punctelor din prezentul Caiet de sarcini.

- DOCUMENTAȚIA TEHNICO – NORMATIVĂ DE REGLAMENTARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NCM A.07.02:2012/A1:2017 | „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții” |
| 2 | NCM G.03.03:2015 | „Instalaţii interioare de alimentare cu apă şi canalizare”; |
| 3 | СНиП 2.04.02-84 | „Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”; |
| 4 | NCM A.08.01:2016 | „Organizarea construcțiilor” |
| 5 | NCM A.08.02:2014 | „Securitatea și sănătatea muncii în construcții”. |

- VOLUMUL  LUCRĂRILOR DE  PROIECTARE

7.1 Lista cu cantități de lucrări de proiectare (sunt prezentate în Anexele nr.1, 2);

DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Specificații tehnice;

  - Specificații de preț;

  - Declarația operatorului;

  - Deviz de  cheltuieli.  Estimarea costului lucrărilor va fi realizată în conformitate cu

Ordinul nr.52 din 30.03.2023;

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA EVALUAREA OFERTELOR

  - Certificat de înregistrare a operatorului economic;

  - Experiența în domeniu nu mai puțin de 3 ani;

  - Deținerea personalului calificat care deține Certificate de atestare tehnico-profesională în domeniu, eliberate de organele abilitate a statului;

- CERINȚE PRIVIND SUPRAVEGHEREA DE AUTOR:

  - Acordarea suportului tehnic prin exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe parcursul implementării a proiectului (conform contractului de supraveghere adițional, după necesitatea). Lucrările se vor executa la solicitare;