Anexa 4

| FIŞA TEHNICĂ TRECERI IZOLATE 110 kV PENTRU ÎNTRERUPTOARE CU ULEI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| 1 | CONDIŢII IMPUSE DE SISTEMUL ENERGETIC |  |  |  |
| 1.1 | Tensiunea nominală a sistemului | kV | 110 |  |
| 1.2 | Tensiunea cea mai ridicată pentru echipament Um | kV | 123 |  |
| 1.3 | Frecvența nominală | Hz | 50 |  |
| 1.4 | Tensiuni de ținere fața de pământ |  |  |  |
| 1.4.1 | la impuls de trăsnet 1,2/50ᶙs | kV max | 550 |  |
| 1.4.2 | la frecvența industrială | kV | 230 |  |
| 2 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |
| 2.1 | Temperatura mediului ambiant | ⁰C | –40 / +40 |  |
| 2.2 | Radiația solară maxima | kW/m² | 1,1 |  |
| 2.3 | Locul de montaj |  | exterior |  |
| 2.4 | Altitudine | m | ≤1000 |  |
| 2.5 | Umiditatea relativă a aerului | % | 100 |  |
| 2.6 | Grosimea stratului de gheață | mm | 24 |  |
| 2.7 | Clasa seismică conform MSK 64 |  | 8 |  |
| 3 | CARACTERISTICI ELECTRICE |  |  |  |
| 3.1 | Tensiunea nominală (Ur) | kV | 123 |  |
| 3.2 | Curent nominal (Ir) | A | 2000 |  |
| 3.3 | Curent de scurtcircuit limita termic (1sec) | kA | 25 |  |
| 3.4 | Curent dinamic nominal minim | kA | 62 |  |
| 3.5 | Nivelul de izolație |  |  |  |
| 3.5.1 | la impuls de trăsnet (1,2/50) | kVmax | 550 |  |
| 3.5.2 | la frecvența industrială (50Hz 1min) | kVef | 230 |  |
| 3.6 | Nivelul maxim al descărcărilor parțiale |  |  |  |
| 3.6.1 | la Ur | pC | 10 |  |
| 3.6.2 | la 1,05Ur/√3 | pC | 5 |  |
| 4 | CERINŢE CONSTRUCTIVE SOLICITATE |  |  |  |
| 4.1 | Izolația externă |  | porțelan electrotehnic |  |
| 4.2 | Izolația internă |  | RIP |  |
| 4.3 | Linia de fugă specifică minimă | cm/kV | 2,25 |  |
| 4.4 | Borna de control ale parametrilor de izolație |  | Da |  |
| 4.5 | Eforturi maxime admisibile | N | 1250 |  |
| 4.6 | Dimensiuni de gabarit |  |  |  |
| 4.6.1 | lungimea trecerii | mm |  |  |
| 4.6.2 | lungimea părții imersate(de la flanșa de fixare) | mm | 1130 |  |
| 4.7 | Flanșa de fixare |  |  |  |
| 4.7.1 | nr de găuri |  | 9 |  |
| 4.7.2 | diametrul de gaură | mm | 30 |  |
| 4.7.3 | diametrul flanșei | mm | 550 |  |
| 4.7.4 | diametrul centrelor de găuri | mm | 486 |  |
| 4.8 | Clema de racord la camera de stingere a arcului a întrerupătorului |  |  |  |
| 4.8.1 | diametrul flanșei | mm | 200 |  |
| 4.8.2 | diametrul centrelor de găuri | mm | 172±0,5 |  |
| 4.8.3 | nr de găuri | un | 8 |  |
| 4.8.4 | diametrul de gaură | mm | M16 |  |
| 4.8.5 | diametrul locului de așezare a camerei de stingere a arcului | mm | 90 |  |
| 4.8.6 | adâncimea locului de așezare | mm | 10 |  |
| 5 | ÎNCERCĂRI |  |  |  |
| 5.1 | Încercări de tip conform IEC 60137 și capitolul 5 al ST |  | Da |  |
| 5.2 | Încercări individuale conform IEC 60137 și capitolul 5 al ST |  | Da |  |
| 5.3 | Încercări de tip și individuale vor fi efectuate în laboratoare certificate conform ISO/IEC 17025 |  | Da |  |
| 6 | CONDIŢII DE ASIGURARE A CALITĂŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI |  |  |  |
| 6.1 | Condiții de asigurare a calității protecției mediului sănătății și securității în muncă conform ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001 și standardelor de calitate, mediu, și sănătate în muncă asociate lor |  | Da |  |
|  | Furnizor |  | Semnătură |  |