| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de filtrare, pentru anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schimbători de anioni slabi bazici |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini ГОСТ 20301-74; ТУ 2227-344-00203447-99 sau echivalentul Aspectul - particule neuniforme gălbui fără impurități Compoziția granulometrică 0,3-2,0 Fracția volumetrică, nu mai puțin % - 92 Conținutul de umiditate , %, - 5-55 Volum specific în formă OH-, nu mai mult de cm3/g - 2,7 - 3,3 Capacitatea statică totală de schimb, mg-echiv/cm3, nu mai puțin de - 2,5 - 2,6 Capacitatea dinamică de schimb, g- echiv/cm3, nu mai puțin de – 1280 Stabilitate osmotică, % nu mai puțin de - 85,0 Masa în vrac, g/dm 3- 690-720 |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schimbători de cationi puternici acizi |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini - ГОСТ 20298-2022 - ISO 9001:2008 sau echivalentul - Aspectul - granule sferice transparente de culoare galbenă spre maro închis - Compoziția granulometrică: - - dimensiunile boabelor, mm - 0,315-1,25 - - cota de volum a fracțiunii de lucru,% nu mai puțin de 96 - - dimensiunile efective a boabelor, mm - 0,4-0,55 - Conținutul de umiditate,% - 48-58 - Volum specific în formă H, nu mai mult de cm3/g - 2,8 - Capacitatea statică totală de schimb, mg- echiv/cm3 nu mai puțin de - 1,8 - Capacitatea dinamică de schimb, g- echiv/cm3, nu mai puțin de - 526 - Stabilitate osmotică, % nu mai puțin de - 94,5 Masa în vrac, g/dm3 - 800-840 |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schimbători de cationi cu grupe carboxilice (slab acizi) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini ГОСТ 20298-2022 CAS 9052-45-3 sau echivalentul Aspectul - granule sferice de culoare albă - gălbuie Compoziția granulometrică : - dimensiunile boabelor, mm - 0,315–1,6 - Fracția volumetrică, %, nu mai puțin de 90 - 95 - dimensiunile efective a boabelor, mm, nu mai mult de 0,5 - 0,6 Capacitatea statică totală de schimb, mg- echiv/cm3 nu mai puțin de 3,5 Conținutul de umiditate,% - 45-65 Stabilitate osmotică, % nu mai puțin de 60 - 75 Capacitatea dinamică de schimb, g- echiv/cm3, nu mai puțin de 1870 Masa în vrac, g/dm3 - 730-790 Volum specific în formă H- nu mai mult de, cm3/g - 2,5 - 2,8 |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cărbune filtrant cu granulare - Hidroantracit |  |  |  | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - ТУ 0321-001-188996991-99, - ГОСТ Р 51641-2000 sau echivalentul - Densitate, nu mai puțin de, g/cm3 - 1,6 - Densitatea în vrac, g/cm3 - 0,7-0,9 - Capacitatea de măcinare, nu mai mult de, % - 4 - Abraziune, nu mai mult de % - 0,5 - Fracția de masă a sulfului total nu mai mult de ,% - 1,0 - Rezistență chimică în soluții: - creșterea oxidabilității, nu mai mult de, mg/dm3 - 10 - creșterea concentrației în masă a acidului silicic, mg/ dm3 -10 - Creșterea reziduului uscat, mg / dm3, nu mai mult de - 20 - Fracțiune, % - mai puțin de 4,0 mm - 5 4,0 – 6,0 mm - 95 Aspect - Boabe de culoare neagră cu un luciu metalic |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cărbune BAU |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini ГОСТ 6217-74 sau echivalentul Activitate de adsorbție (pentru iod), %, nu mai puțin de - 60 Volumul total al porilor în apă, cm3/g; nu mai puțin de - 1,6 Densitatea în vrac g/dm3, nu mai mult de - 240 Compoziția fracționară fracția de masă a reziduului pe sită: № 36, % nu mai mult de - 2,5 № 10%, nu mai puțin de - 95,5 pe un palet, % nu mai mult de - 2,0 Fracțiune de masă a cenușii, % , nu mai mult de - 6,0 Fracțiune de masă a umidității, % , nu mai mult de - 10,0 Aspectul - Boabe de culoare neagră fără impurități |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Executor: Cristina Gorgos

Tel: 022-436-357