- SECȚIUNEA A. LUCRĂRI

    - Caiet de sarcini

Obiectul ”Sistemul de canalizare menajer-fecaloidă din cartierul locativ Slobodzia, mărginit cu străzile Aerodromului, Sorocii, D. Caraciobanu din mun. Bălți” în III etape    (I anul 2019; II anul 2020; III anul 2021)”  (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Primăria mun. Bălți (Direcția Gospodăriei Comunale) (denumirea, adresa)

CPV-45232411-6

1 . Descriere generală

”Lucrări la sistemul de canalizare menajer-fecaloidă din cartierul locativ Slobodzia, mărginit cu străzile Aerodromului, Sorocii, D. Caraciobanu din mun. Bălți” în III etape         (I anul 2019; II anul 2020; III anul 2021)”

E prevăzut de îndeplinit:

1.	Amenajarea rețelelor de canalizare autoscurgere din cartierului locativ Slobodzia cu lungimea de 7957 м;

2.	Construcția stațiilor de canalizare pompare SPC-1 și  SPC-2, conductelor de presiune de la ei cu lungimea totală de 398,5 m.

Сolectoare autoscurgere sunt prevăzute din țevile de canalizare PVC SN4 SDR41  160, 200,  250 мм.

La sectoarele traseului în condiții constrînse, unde distanța de la canalizare în construcție pînă fundațiile clădirilor constitie mai puțin de 3 m, se prevede amenajarea canalizării în cazuri.

Construcția stației de canalizare pompare SPC-1 se prevede pe str.Lăutarilor. Stația pompare reprezintă o cameră subterană rotundă în plan, cu  interior 1,2 m executată din plastic. Adîncimea camerei subterane – 3,15 m.

În cameră se sunt situate pompe electrice submersibile cu  puterea motorului 1,5 kWt.

Construcția stației de canalizare pompare SPC-2 se prevede pe str.Caraciobanu. Stația pompare reprezintă o cameră subterană rotundă în plan, cu  interior 1,2 m executată din plastic. Adîncimea camerei subterane – 3,0 m.

Pentru prevenirea emersiunii stațiilor pompare se prevede amenajarea plăcii de fundație   și pereților construcției  din beton armat cu grosimea 300 mm și pereților cu înălțimea de 700 mm. Lucrările de amenajare a excavației și executării fundațiilor și opereților de efectuat în termenii cele mați scurți în sezonul uscat.

Transportarea, așezarea și compactarea amestecului din beton de executat la temperatura aerului nu mai jos de -10º.

Alimentare cu energia electrică a stației pompare № 1 de prevăzut de la pilonul existent nr. 31, LEA- 0,4 kV pe ВЛИ (СИП-4 4х16), сu montarea scutului de evidență ЩУ pe fațada camerei  tablourilor de distribuție.

Alimentația cu energia electrică a stației pompare № 2 de prevăzut de la pilonul existent № 19, LEA- 0,4 kV pe ВЛИ (СИП-4 4х16)  pe piloanele proiectate, сu montarea scutului de evidență ЩУ pe fațada camerei tablourilor de distribuție.

    - Informaţii şi proiectare Criteriile:

- desponibilitatea de bani lichizi sau capital circulant, resurse creditare egal sau mai mare de căt 2 000 000 lei (cu TVA);

- prezentarea benificiarului pașaport tehnic la utilaj pînă la etapa montării;

- garanția la ofertă în mărime de 1 %;

- începutul lucrărilor de efectuat de pe segmentele canalizării gravitaționale, și anume:

a) str-la Mureșanu;

b) str. Sorocii;

c) restul canalizării gravitaționale.

- cel mai mic preț;

- experiența de lucru în construcții și(sau) reparațția capitală a rețelelor de canalizare cel puițin de 5 ani;

- existența tehnicii speciale  – buldozer, excavator, automacara, greder, plus copiile pașapoartelor tehnice;

-existența personalului atestat și construcția canalizării și managerului domeniul lucrărilor de canalizare;

- termenul executării lucrărilor nu mai mult de 3 ani calindaristice;

- contractul pentru executarea lucrărilor electrice subantrepriză.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Țevile PVC SN4  SDR41 160, 200, 250 mm, pompe electrice submersibile de marcă Wilo-Rexa Pro 1,37 m³/orăă, H=8,5 m.

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Obligațiile antreprenorului la șantier:

-limitarea  accesului la șantier

-instalarea panoului informativ

instalarea  indicatoarelor avertisment vizibile ziua și noaptea în toatele zonele periculoase

-asigurarea drumurilor de acces cu indicatoarele rutiere temporare

-asigurarea ocolirii, conform regulilor de cirсulație rutieră cu instalarea indicatoarelor rutiere respective.

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte actele de executare pentru rețelele  cu indicarea cotelor geodezice și geologice pe suport de hîrtie și în varianta electronică și să prezinte instrucțiuni și pașapoartele pentru exploatarea stațiilor de pompare.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare – se constată în prezența autorului proiectului și reprezentattului supravegherii tehnice și se înscrie în cartea tehnică.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Înainte de  începerea lucrărilor  Beneficiarul transmie autorizația pentru executarea lucrărilor și desene. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu dispozitivele verificate.

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Afluxul maxim zilnic a apelor de scurgere la stația de pompare SPC-1 constituie 13,1 m³/zi, maxim pe ore – 1,4 m³/oră.

- Afluxul maxim zilnic a apelor de scurgere la stația de pompare SPC-2 constituie 4,4 m³/zi, maxim pe ore – 0,46 m³/oră.

- alimentare cu energie electrică și parțial  utilajul electric a stațiilor de pompare 0,4 kV.

9. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație.

10. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Montarea utilajului electric trebuie executată de organizții specializate.

11. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Trebuie certificate R Moldova.

12. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- De avut în disponibilitate: buldozer, excavator, automacara, greder.

- Lucrătorii să fie asigurați cu apă potabilă, cu încăperi pentru a se ține cald și hrană, cu duș și viceu.

De respectat Regulile de protecția muncii

13. Cerinţe privind calculul costului

- Experiența de lucru în construcții și(sau) reparația rețelelor de canalizare nu mai puțin de 5 ani.

- De verificat corespunderea desenelor volumurilor de lucru și invers, cu  deplasarea verificării la șantier.

- În caz de depistare a divergențelor de a se adresa la Secția Achiziții publice m. Bălți pentru înlăturarea divergențelor. (în perioada precizării licitației anunțate).

- după încheierea contractului în caz de depistare a divergențelor, lucrări suplimentare trebuie executate din contul antreprenorului, deoarece sunt riscurile acestuia.

- Avans pentru procurarea materialelor nu se acordă.

- Prezentarea graficul de executare a lucrărilor

- în baza art. 1126 CC al RM, Garanția de bună execuție a contractului va constitui nu mai puțin de 5 ani.

- În baza Legii nr. 721 din 02.02.1996 recepția finală se efectuează după expirarea termenului de garanție.

Antreprenorul general, prin adjutecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garantia din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuție a contractului în cuantum de 15 % din valoarea contractului atribuit.

Autoritatea contractantă  ___________Data "____"__________________