## Caiet de Sarcini pentru Reparatia capitala a Instalatiei de semnalizare si avertizare la incendiu (ISAI) si sistemului de avertizare si comanda cu evacuarea (SACE) in Centrul de Recuperare pentru copii Ceadir-Lunga

## 1. Lista utilajului special pentru ISAI si SACE:

| Nr. | Denumirea mărfii | Caracteristicele tehnice | Cant. (buc.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centala de detectie incendiu | Centrala de detectie incendiu adresabila cu 2 bucle Conform proiectului de executie Nr.72/2020/1-SI | 1 |
| 2 | Detector de temperatura | Detector de temperatura adresabil Conform proiectului de executie Nr.72/2020/1-SI | 14 |
| 3 | Buton manual de semnalizare incendiu | Buton manual de semnalizare incendiu adresabil Conform proiectului de executie Nr.72/2020/1-SI | 22 |
| 4 | Detector optic de fum | Detector optic de fum adresabil Conform proiectului de executie Nr.72/2020/1-SI | 233 |
| 5 | Soclu pentru detectoare | Conform proiectului de executie Nr.72/2020/1-SI | 247 |
| 6 | Acumulator | Conform proiectului de executie Nr.72/2020/1-SI | 2 |
| 7 | Boxa audio | Boxa audio cu montarea pe perete Conform proiectului de executie Nr.72/2020/1-SAv | 165 |
| 8 | Indicator de evacuare EXIT | Indicator LED EXIT Conform proiectului de executie Nr.72/2020/1-SAv | 37 |
| 9 | Controller sistem avertizare | Conform proiectului de executie Nr.72/2020/1-SAv | 1 |
| 10 | Amplificator | Conform proiectului de executie Nr.72/2020/1-SAv | 1 |
| 11 | Consola cu Microfon | Consolă cu microfon dispozitiv care combină funcțiile unui selector de zonă și a unui microfon, trebuie sa poata gestiona cel putin 8 zone audio si sa fie compatibil cu controllerul sistemului de avertizare. | 1 |
| 12 | Sursa de alimentare de rezerva | Conform proiectului de executie Nr.72/2020/1-SAv | 1 |
| 13 | Dulap pentru echipament | Dulap 19” pentru montarea echipamnetului, pe perete Conform proiectului de executie Nr.72/2020/1-SAv | 1 |
| 14 | Cablu rezistent la foc tip 1 | Cablu pentru instalatii semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc Fire min. 1x2x0.8mm + 0.8mm Conform proiectului de executie Nr.72/2020/1-SI | 2234m |
| 15 | Cablu rezistent la foc tip 2 | Cablu pentru instalatii semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc Fire min. 1x2x0.8mm Conform proiectului de executie Nr.72/2020/1-SAv | 1430m |
| 16 | Cablu-Canal | Conform proiectului de executie Nr.72/2020/1-SI si 72/2020/1-SAv | 2812m |
| 17 | Materiale | Materiale de fixare si conectare necesare pentru instalare punerea in functione a sistemelor confrom proiectului de executie nr.72/2020/1 | 1 set |
| 18 | Lucrări | Lucrări de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului nou instalat, demontare a sistemului vechi existent, elaborarea si oferirea planurilor de evacuare a obiectului | 1 serv |

2. NECESITATEA ȘI SCOPUL

În vederea protejării oamenilor, bunurilor și asigurării securității spațiilor din cadrul obiectivului se dorește înlocuirea sistemului existent cu unul performant, de ultimă generație și certificat conform normativelor și standardelor europene și internaționale.

La instalarea utilajului nou trebuie să se țină cont de prevederile normativului, în vigoare, în Republica Moldova :  NCM E.03.03:2018  - „Siguranța la incendii . Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”.

3. CERINȚE MINIMALE FAȚĂ DE UTILAJ

Sistemul Detecție și Semnalizare Incendiu trebuie realizat într-o structură modernă, și să utilizeze detectori inteligenți adresabili controlați de microprocesor.

Elementele componente software și hardware trebuie configurate astfel încât o singură defecțiune a unei componente electronice sau dispozitiv periferic să nu compromită funcționarea normală a sistemului de alarmare la incendiu.

Sistemul de alarmare la incendiu trebuie să fie redundant 100%  pentru suprafețe mai mari de 2000 m.p. În eventualitatea unui defect în centrală sau în dispozitivele periferice, toți detectorii și funcțiile sistemului vor rămâne active în continuare, atât restul de periferice cât și toate componentele centralei. Defectul este localizat și afișat, în timp ce sistemul rămâne complet funcțional.

Centrala trebuie să permită gestionarea hărților grafice prin intermediul afișajului tactil integrat care simplifică configurarea și întreținerea sistemului. Afișajul trebuie să fie de dimensiuni care să permită vizualizarea clară a mesajelor generate de sistem precum și  gestionarea acestora.

Sistemul propus trebuie să poată administra mai multe tipuri de protocoale de comunicație pentru a putea fi posibilă interconectarea ulterioară la necesitate cu alte tipuri de sisteme : ModBus și Bacnet pentru Sisteme de Monitorizare și Automatizare (Ventilare, Temperatură...), Onvif S pentru Sisteme Supraveghere Video.

Prezintă un avantaj posibilitatea sistemului de a efectua verificarea video a alarmei prin intermediul unui modul intern dedicat și a camerelor video IP existente, direct pe ecranul tactil sau prin intermediul aplicației Software. Aceasta va permite utilizarea camerelor IP pentru a furniza imagini în timp real ale zonei unde are loc alarma, astfel reducând drastic timpii de răspuns în momentele de pericol real și rata de alarme false.

Sistemul oferă posibilitatea localizării exacte a defectelor semnalate de dispozitivele periferice (detectori, module, butoane) și a scurtcircuitelor sau secționării de cablu. Aceste informații de localizare vor fi afișate în mod text pe ecranul centralei.

În vederea optimizării procesului de întreținere, sistemul va beneficia de avertizări timpurii în acest sens. Detectorii contaminați sau detectorii ce necesită întreținere vor fi indicați în text clar pe ecranul centralei. Trebuie să fie posibilă afișarea tuturor mesajelor de alarmă, a defectelor, a dezactivărilor și activărilor prin navigare manuală pe ecranul tactil, precum și etichetarea individuală personalizată pentru fiecare element pentru alarmă, defect, deranjament sau activare, indicată cu data și ora specifică.

Sistemul trebuie să permită salvarea ultimelor evenimente. Evenimentele salvate vor fi afișate pe ecranul panoului de operare sau citite din memoria centralei printr-o aplicație software instalată pe un PC.

Trebuie prevăzuți acumulatori de rezervă pentru alimentarea sistemului pentru 48 de ore în cazul întreruperii energiei electrice și 30 minute în stare de alarmă.

Va prezenta un avantaj posibilitatea Sistemului de a asigura și alte soluții de Monitorizare și Informare privind Alarmele și Stările de Defect ale Sistemelor precum și Evidența și Controlul serviciilor de mentenanță a Sistemelor.