CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini:

Prestarea serviciilor de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu din dotarea „TERMOELECTRICA” S.A.

Necesitatea achiziției este asigurarea subdiviziunilor „TERMOELECTRICA” S.A. cu stingătoare în stare de funcționare in conformitate cu prevederile legislației privind apărarea împotriva incendiilor, cu scopul asigurarea cerințelor de securitate la incendiu a construcțiilor și instalațiilor tehnologice, precum și pentru securitatea utilizatorilor, la locul de muncă.

| Lot nr. | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică, standard de referință | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 50800000-3 | servicii de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor cu dioxid de carbon | buc. | 2 | stingator cu dioxid de carbon tip ОU-2 | 130,00 / preț unitar |
| 1.2. |  | servicii de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor cu dioxid de carbon | buc. | 23 | stingator cu dioxid de carbon tip ОU-3 | 140,00 / preț unitar |
| 1.3. |  | servicii de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor cu dioxid de carbon | buc. | 30 | stingator cu dioxid de carbon tip ОU-5 | 150,00 /preț unitar |
| 1.4. |  | servicii de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor cu dioxid de carbon | buc. | 2 | stingator cu dioxid de carbon tip ОU-10 | 230,00 / preț unitar |
| 1.5. |  | servicii de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor cu dioxid de carbon | buc. | 3 | stingator cu dioxid de carbon tip ОU-25 | 480,00 / preț unitar |
| Total Lotul 1, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 9880,00 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 50800000-3 | servicii de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor cu pulbere | buc. | 54 | stingator cu pulbere tip ОP-1 | 100,00 / preț unitar |
| 2.2. |  | servicii de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor cu pulbere | buc. | 24 | stingator cu pulbere tip ОP-2 | 124,00 / preț unitar |
| 2.3. |  | servicii de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor cu pulbere | buc. | 3 | stingator cu pulbere tip ОP-4 | 144,00 / preț unitar |
| 2.4. |  | servicii de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor cu pulbere | buc. | 4 | stingator cu pulbere tip ОP-5 | 154,00 / preț unitar |
| 2.5. |  | servicii de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor cu pulbere | buc. | 14 | stingator cu pulbere tip ОP-6 | 164,00 / preț unitar |
| 2.6. |  | servicii de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor cu pulbere | buc. | 11 | stingator cu pulbere tip ОP-8 | 184,00 / preț unitar |
| 2.7. |  | servicii de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor cu pulbere | buc. | 81 | stingator cu pulbere tip ОP-9 | 194,00 / preț unitar |
| 2.8. |  | servicii de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor cu spumant | buc. | 3 | stingator cu spumant tip ОVP-100 | 1680,00 / preț unitar |
| Total Lotul 2, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 34498,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 44378,00 |

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor / bunurilor:

asupra fiecărui stingător prestatorul va efectua operații tehnice, dintre care precizăm următoarele:

- identificarea stingătorului prin verificarea etichetelor și a marcajelor aplicate;

- constatarea stării tehnice a stingătorului;

- verificarea stării tehnice a ansamblului de declanșare, iar în situația în care se constată componente defecte, se va proceda la repararea sau înlocuirea lor, cu acceptul Beneficiarului;

- verificarea la etanșeitate a subansamblului de declanșare și de refulare;

- verificarea integrității și aspectului exterior al recipientului stingătorului;

- verificarea la presiune a recipientelor;

- reîncărcarea cu agent de stingere;

- transportarea stingătoarelor de la și către Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A.  (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3).

Pentru stingătoarele care în urma probei de verificare, nu vor fi "admise", vor fi propuse la casare și se va întocmi un Proces-verbal de utilizare / casare. După parcurgerea tuturor operațiilor cu caracter de verificare și pregătire se vor încărca stingătoarele cu agent de stingere și agent de presurizare.

Pentru menținerea caracteristicilor tehnice recipientul se încarcă cu cantitățile și tipurile de pulbere, respectiv agent propulsor, corespunzător modelului de stingător.

Pentru marcare se vor aplica pe corpul stingătorului, la loc vizibil, etichete autoadezive executate din materiale durabile, care vor conține înscripționări care nu se vor șterge pe perioadă termenului de exploatare garantat după reîncărcare și vor fi rezistente la agenți externi, apă, praf.

Procesul de marcare se va efectua fără a se acoperi sau înlătura eticheta originală aplicată de producător, indiferent de starea acesteia.

În urma operaţiunilor de reîncărcare, prestatorul emite o declaraţie de conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reîncărcate corespund integral cu modelul certificat.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

conform standardelor naționale sau a țării de origine; NRS 35-03-67:2004.

- Echipamentele, instalaţiile, forța de muncă necesare pentru executarea serviciilor:

- compania prestatoare de servicii trebuie să dețină atelier propriu dotat cu echipamente sau instalații care vor fi folosite pentru executarea lucrărilor / operațiilor tehnice necesare prestării serviciilor (se va indica adresa locației atelierului unde se vor executa serviciile);

- personal atestat în conformitate cu NRS 35-03-67:2004 (se va anexa copia PERMISULUI DE EXERCITARE pentru desfășurarea lucrărilor în domeniul securității industriale).

- Cerinţe privind calculul costului / prețului:

prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Ofertantul va specifica  prețul unitar. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare / descărcare etc).

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică (se va anexa copia certificatului de înregistrare) ;

- autorizație pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu (se va anexa copia autorizației).

- Documente obligatorii la livrare:

- certificate de calitatea a substanţelor de stingere.