CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul Caietului de sarcini:

Achiziția  lucrărilor de înlocuire a LEC, cablurilor de putere și control și conectarea acestora la dulapuri de putere și circuite secundare.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | Lotul 1 Înlocuirea LEC, cablurilor de control, dulapurilor de putere, dulapurilor circuitelor secundare |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Înlocuirea LEC, cablurilor de control, dulapurilor de putere, dulapurilor circuitelor secundare | complect |  | 1 | Conform Listei lucrărilor anexat (Anexa 1) |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Restabilirea cablului de alimentare a ID 0,4 kV CT-6121 Colonița Școala, cu pozare subterană. Cu forțele antreprenorului. | complect |  | 1 | Conform Listei lucrărilor anexat (Anexa 2 ) |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Schimbarea cablului de alimentare a PT 9661 kV CT-6161 Stăuceni, cu pozare subterană. | complect |  | 1 | Conform Listei lucrărilor anexat (Anexa 3 ) |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  | 965 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar Operatorul economic are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

1.1. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului:

- mun. Chișinău, CET Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5;

- or. Stăuceni, str. Constructorilor 3, PT 9661 kV  CT-6161;

- s. Colonița, str. Ion Creangă 1, ID 0,4 kV  CT-6121;

1.2. Termenul de realizare a lucrărilor: din momentul semnării contractului – 18 decembrie 2026.

2. REGLEMENTĂRI TEHNICE

2.1  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 2 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | NAICRE | Norme pentru amenajerea instalațiilor, centralelor și rețelor electrice |
| 4 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice |
| 5 | РД 34.03.301-87 | Regulile protecției antiincendiare. |
| 6 | Legea nr.186 din 10.07.2008 | ”Securităţii şi sănătăţii în muncă” cu modificări |
| 7 | HG nr.353 din 05.05.2010 | ”Cu privier la aprobarea cerințelor minime de Securitate și sănătate la locul de muncă” cu modificări |

2.2  La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de către ofertant ca necesare în vederea prestării unor servicii de reparații de calitate, complete, precum și realizarea de probe de funcționare și reglaje aferente.

3.4 Ofertantul va respecta normele legale de protecția muncii, conform legislației și normelor RM în vigoare.

3. LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

  - Termenul maxim de efectuare a reparațiilor de 30 zile  lucrătoare pentru fiecare lucrare.

  - Volumele lucrărilor din Lotul 1 vor fi efectuate în termeni stabiliți de comun acord între Beneficiar și Operator economic.

  - Lista cu cantitățile de lucrări conform Lotului 1 pct. 1.1 (CET Sursa 2).

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| PMI_2026 Cat_B_Generare_Investiții pct. 75 |  |  |  |
| 1 | Găurirea podelei Panourilor cu circuite secundare PPC. | buc. | 200 |
| 2 | Acoperirea cu soluție de asbest a panourilor PPC. | buc. | 200 |
| 3 | Montarea cablurilor de control КВВГнг 37х2,5 prin compartimente de cabluri (кабельные полуэтажи), suporturi de cabluri metalice (aeriene), canale de cabluri subterane IDD, dulapuri de distribuție IDD. | m | 2097 |
| 4 | Montarea cablurilor de putere АПвБбСп – 1 4х95 prin compartimente de cabluri (кабельные полуэтажи), suporturi de cabluri metalice (aeriene), canale de cabluri subterane IDD. | m | 600 |
| 5 | Montarea cablurilor de putere АПвБбСп – 1 4х50 prin compartimente de cabluri (кабельные полуэтажи), suporturi de cabluri metalice (aeriene), canale de cabluri subterane IDD. | m | 600 |
| 6 | Montarea cablurilor de putere АВВГнг 4х50 prin compartimente de cabluri (кабельные полуэтажи), suporturi de cabluri metalice (aeriene), canale de cabluri subterane IDD. | m | 1037 |
| 7 | Montarea cablurilor de la suporturi de cabluri metalice (aeriene) prin treceri spre canale de cabluri subterane . | treceri | 100 |
| 8 | Găurirea peretelui în compartimentul de cabluri (кабельный полуэтаж). | buc. | 100 |
| 9 | Montarea la necesitate a țevilor PVC 100 . | buc. | 30 |
| 10 | Acoperirea găurilor/țevilor cu asbest. | buc. | 150 |
| 11 | Deschiderea/Închiderea suporturilor metalice (aeriene) . | m | 1000 |
| 12 | Demontarea/Montarea plăcilor din beton armat la canale de cabluri IDD – 110 kV . | buc. | 800 |
| 13 | Repozarea cablurilor de forță și de control . | m | 2000 |
| 14 | Săpături de la canale de cablu spre Dulapuri de Distribuție. | m | 300 |
| 15 | Acoperirea cu nisip a cablului și cu cărămidă. | m | 300 |
| 16 | Montarea cablurilor în dulapuri de distribuție. | dulapuri | 9 |
| 17 | Montarea manșoanelor terminale | buc. | 100 |
| 18 | Ermetizarea capetelor de cabluri înainte de conectare. | buc. | 100 |
| 19 | Măsurări și încercări ale cablurilor de forță noi montate și/sau reparate conform Normelor minime de exploatare a centralelor și a rețelelor electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | buc. | 4 |
| 20 | Asamblarea dulapurilor de putere | dulapuri | 7 |
| 21 | Asamblarea dulapurilor circuitelor secundare | dulapuri | 9 |
| 22 | Montarea izolatoarelor de tensiune | buc. | 100 |
| 23 | Montarea barelor de aluminiu 25x5x2000 mm | buc. | 10 |
| 24 | Montarea barelor de aluminiu 50x5x2000 mm | buc. | 10 |
| 25 | Montarea barelor de aluminiu 100x10x2000 mm | buc. | 10 |
| 26 | Montarea panoului pentru contacte TB – 1512 12P 15 A | buc. | 100 |
| 27 | Montarea presetupei pentru cablu PG 16 | buc. | 50 |
| 28 | Montarea presetupei pentru cablu PG 21 | buc. | 50 |
| 29 | Montarea presetupei pentru cablu PG 29 | buc. | 50 |
| 30 | Montarea presetupei pentru cablu PG 36 | buc. | 50 |
| 31 | Montarea presetupei pentru cablu PG 42 | buc. | 50 |
| 32 | Montarea presetupei pentru cablu PG 48 | buc. | 10 |
| 33 | Presarea coselor (papucilor) de cablu cositorit 35 – 10 | buc. | 30 |
| 34 | Presarea coselor (papucilor) de cablu cositorit 50 – 10 | buc. | 30 |
| 35 | Presarea coselor (papucilor) de cablu cositorit 70 – 12 | buc. | 30 |
| 36 | Presarea coselor (papucilor) de cablu cositorit 95 – 12 | buc. | 30 |
| 37 | Presarea coselor (papucilor) de cablu DL 120 mm2 | buc. | 150 |
| 38 | Montarea tubului gofrat cu sondă (plastic) d=20 | m | 200 |
| 39 | Montarea tubului gofrat cu sonda (metal) (flexibil cu izolația PVC) d=16 | m | 100 |
| 40 | Montarea tubului gofrat cu sonda (metal) (flexibil cu izolația PVC) d=25 | m | 100 |
| 41 | Montarea tubului gofrat cu sonda (metal) (flexibil cu izolația PVC) d=50 | m | 100 |

  - Lista cu cantitățile de lucrări conform Lotului 1 pct. 1.2 ( CT  Suburbane, Colonița).

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| PMI_2026 Cat_B_ Generare _ Investiții pct. 94 |  |  |  |
| 1 | Săpare tranșeu pentru cabluri | m | 70 |
| 2 | Montare cablu de putere АВБбШв 4 x 16 mm2 în tranșeu | m | 70 |
| 3 | Montare cabluri de putere АВБбШв 4 x 16 mm2 prin compartimente de cabluri (PT 9270). | m | 15 |
| 4 | Găurire perete în compartimentul de cabluri (PT 9270). | buc. | 1 |
| 5 | Montare cabluri de putere АВБбШв 4 x 16 mm2 în jgheab metalic pe peretele interior CT 6121 | m | 15 |
| 6 | Acoperire găuri cu mortar | buc. | 1 |
| 7 | Acoperire cablu cu nisip și cărămidă. | m | 70 |
| 8 | Umplere și compactare tranșeu cu pământul provenit din săparea acestuia | m | 70 |
| 9 | Conectare cablu în celulele de joasă tensiune | buc. | 2 |
| 10 | Măsurări și încercări ale cablului de forță nou montat conform Normelor minime de exploatare a centralelor și a rețelelor electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | buc. | 1 |

  - Lista cu cantitățile de lucrări conform Lotului 1 pct. 1.3 ( CT Suburbane, Stăuceni).

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| PMI_2026 Cat_B_ Generare _ Investiții pct. 93, |  |  |  |
| 1 | Săpare tranșeu pentru cabluri | m | 140 |
| 2 | Demontare cablu vechi de tip ААШп 3x50 mm2 | m | 300 |
| 3 | Montare cablul de putere ААБл -10 3x 50 mm2 în tranșeu | m | 280 |
| 4 | Montare cabluri de putere ААБл -10 3x 50 mm2 prin compartimente de cabluri (PDC 40, PT 9661). | m | 30 |
| 5 | Montare cabluri de putere ААБл -10 3x 50 mm2 prin țeavă de metal (existentă) | m | 12 |
| 6 | Găurire perete în compartimentul de cabluri (PDC 40, PT 9661) | buc. | 2 |
| 7 | Montare la necesitate a țevilor PVC 100 | buc. | 2 |
| 8 | Acoperire găuri/țevi cu mortar | buc. | 2 |
| 9 | Acoperire cablu cu nisip și cărămidă | m | 140 |
| 10 | Umplere și compactare tranșeu cu pământ provenit din săparea acestuia | m | 140 |
| 11 | Conectare cablul în celulele de medie tensiune | buc. | 4 |
| 12 | Măsurări și încercări ale cablului de forță nou montat conform Normelor minime de exploatare a centralelor și a rețelelor electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | buc. | 2 |
| 13 | Includere cabluri de medie tensiune noi montate în evidența topografică. |  |  |

„TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica termenul și volumul lucrărilor.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

    - Date generale despre participant;

    - Certificat de înregistrare a întreprinderii;

    - Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 5 ani;

    - Lista angajaților care vor executa lucrările cu atestările din domeniul respectiv, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în instalații electrice funcționale, conform pct. 957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice;

    - Calificarea personalului, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019;Documente ce atestă că șefii de laborator sunt autorizați de către ANRE.

    - Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate în prezentul caiet de sarcini. Ofertantul va prezenta fotografii edificatoare ale utilajului prezentat în listă;

    - Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune;

    - Certificate privind atestarea laboratorului electrotehnic;

    - Devizul de cheltuieli.

- CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORII ECONOMICI ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

  - Laboratorul electrotehnic al operatorului economic va fi echipat cu dispozitive și instalații speciale pentru executarea încercărilor la tensiune înaltă a LEC, inclusiv LEC cu izolație din polietilenă reticulată.

  - Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

  - Lucrările enumerate anterior vor fi executate strict în baza metodicilor aprobate de către ANRE, pe care este obligat să le dețină Operatorul economic.

  - Înainte de începerea lucrărilor, Operatorul Economic va obține toate autorizațiile necesare pentru amenajarea șantierului.

  - Încercările cablurilor reparate sau înlocuite vor fi efectuate de către personalul specializat al Operatorul Economic.

  - Materialele necesare pentru executarea lucrărilor pot fi puse la dispoziție, în totalitate sau parțial, de către Beneficiar. Toate materialele pentru executarea lucrărilor vor fi însoțite de certificate de calitate, documentația tehnică de însoțire, iar utilizarea acestora va fi coordonată cu Beneficiarul. În cazul în care Beneficiarul se adresează Operatorului economic pentru asigurarea materialelor, acesta din urmă va avea obligația de a furniza materialele necesare.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii. În cazul utilizării mecanismelor, echipamentelor și a dispozitivelor, ce aparțin Beneficiarului, acestea vor fi excluse din devizele executive de cheltuieli.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

6. CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție finală.

  - La procesul-verbal de recepție finală se vor atașa toată documentația tehnică aferentă componentelor utilizate, schiței locului amplasării segmentului defect/reparat, procesele verbale de măsurări şi încercări, altele după caz.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

7.  CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

7.1Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

  - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

8. CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

8.1Perioada de garanție, va fi de minimum 1 an din data recepției finale, pentru toate componentele.

  - Termenul maxim de înlăturare a defecțiunilor - 5 zile.

Anexa 1

| Lucrari de inlocuire a LEC, cablurilor de control, la dulapuri de putere, dulapuri circuitelor secundare. CET Sursa 2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ordin 117 din 03.06.07 p.4 Koef=1.2 Lucrari de constructii in apropierea obiectelor, aflate sub tensiune inalta Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 81,00 |
| 2 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 54,00 |
| 3 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 27,00 |
| 4 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 2 472,00 |
| 5 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 300,00 |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 300,00 |
| 7 | RCsB21A adapt | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm. Pentru presetupei PG 16; 21; 29; 36; 42; 48 | buc | 260,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de inlocuire a cablurilor |  |  |
| 8 | 08-02-143-3 | Demontarea acoperirea cablului, pozat in transee: cu placi a unui singur cablu k=0.8 pentru manopera | 100 m | 8,00 |
| 9 | 08-02-143-3 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu placi a unui singur cablu | 100 m | 8,00 |
| 10 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 3,00 |
| 11 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 3,00 |
| 12 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg Cablu de control КВВГнг 37х2,5 | 100 m | 20,97 |
| 13 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg Cablu de putere АПвБбСп 4х95 | 100 m | 6,00 |
| 14 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg Cablu de putere АПвБбСп 4х50 | 100 m | 6,00 |
| 15 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg Cablu de putere АВВГнг 4х50 | 100 m | 10,37 |
| 16 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,09 |
| 17 | 08-02-165-6 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 50,00 |
| 18 | pret | Manson terminal, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 50,00 |
| 19 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 50,00 |
| 20 | pret | Manson terminal, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 50,00 |
| 21 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к кабельных коробов) | 100 m | 10,00 |
| 22 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 100 mm (Tub gofrat cu sonda (plastic)) | 100 m | 2,00 |
| 23 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Tub gofrat cu sonda (metal) flexibil cu izolatia PVC) | 100 m | 0,30 |
| 24 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 25 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 26 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 27 | 08-03-524-3 | Asamblarea dulapului de puterea. Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 400 A | buc | 7,00 |
| 28 | 08-03-524-1 | Asamblarea dulapului circuitelor secundare. Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 100 A | buc | 9,00 |
| 29 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 100,00 |
| 30 | 08-01-068-4 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune 25x5x2000mm; 50x52000mm; 100x10x2000mmm | 100 m | 0,60 |
| 31 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema cu carcasa de protectie TB-1512 12P 15A | 100 buc | 2,70 |
| 32 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 2,60 |
| 33 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,50 |
| 34 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,50 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 35 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 4,00 |
| 36 | 1-12-027-1 | Incercare cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,00 |
| 37 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 1,00 |

Anexa 2

| Lucrari de inlocuire a LEC, cablurilor de control, dulapurilor de putere, dulapurilor circuitelor secundare. CT Suburbane, Colonita | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 18,90 |
| 2 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 12,60 |
| 3 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 6,30 |
| 4 | pret | Caramida (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 584,00 |
| 5 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 1,00 |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de inlocuire a cablurilor |  |  |
| 7 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,70 |
| 8 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,70 |
| 9 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg Cablu de putere АВБбШв 4х16 | 100 m | 0,70 |
| 10 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg Cablu de putere АВБбШв 4х16 | 100 m | 0,30 |
| 11 | pret | Cablu de putere АВБбШв 4х16 | m | 100,00 |
| 12 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,15 |
| 13 | pret | Canal metalic pentru cablu | m | 15,00 |
| 14 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,08 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 15 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,00 |
| 16 | 1-12-027-1 | Incercare cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,00 |
| 17 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 1,00 |

Anexa 3

| Lucrari de inlocuire a LEC. CT Suburbane, Stăuceni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 37,80 |
| 2 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 25,20 |
| 3 | pret | Nisip (patului pentru cablu in transee) | m3 | 12,60 |
| 4 | pret | Caramda (acoperirea pentru cablu in transee) | buc | 1 167,60 |
| 5 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 2,00 |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de inlocuire a cablurilor |  |  |
| 7 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,40 |
| 8 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,40 |
| 9 | 08-02-145-3 k=0.5 | Demontare cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg Cablu veci ААШп 3х50 k=0,5 | 100 m | 3,00 |
| 10 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg Cablu de putere ААБл-10 3х50 | 100 m | 2,80 |
| 11 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg Cablu de putere ААБл-10 3х50 | 100 m | 0,30 |
| 12 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg Cablu de putere ААБл-10 3х50 | 100 m | 0,12 |
| 13 | pret | Cablu de putere ААБл-10 3х50 | m | 322,00 |
| 14 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2. Montare cabluri prin teava de metal (existenta) | 100 m | 0,12 |
| 15 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,12 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 16 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 2,00 |
| 17 | 1-12-027-1 | Incercare cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,00 |
| 18 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 1,00 |